## Sheet2
نيروگاه كازرون
گزارش تفصيلى درخواست كار
وضعیت درخواست | تاريخ درخواست | نام تجهيز | كد تجهيز | اولويت | علت درخواست | قسمت درخواست کننده | قسمت بهره‌بردار تجهيز | شيفت | نوع تعمیرات | قسمت تعميرات | مجريان تعميرات | شرح عيب | کد تعمیرات پیشگیرانه | ارزش تخصصی پرمیت | سطح | نام درخواست کننده | خانواده تجهیز
3 | 1404/01/01 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد1 گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000038630-0000016709-0000038633
3 | 1404/01/01 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063331-0000063332-0000038641
3 | 1404/01/01 | بريکر خروجي ترانس کمکي واحد 1UATR < بريکرهاي ورودي و خروجي باس < بريکرها < تجهيزات باس 380 ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2U-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063971-0000063972-0000063973-0000063974
3 | 1404/01/01 | بريکر ورودي به باس از ترانس استيشن شماره 1 ( 1STR ) < بريکر < باس 1SMC < باس هاي 6 کيلو ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 52S1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016722-0000040125-0000040145-0000040137
3 | 1404/01/01 | بريکر ورودي به باس از ترانس کمکي استيشن شماره 1 ( 1SATR ) < بريکر < باس 1SLC < باس هاي 380 ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1SL-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016723-0000040127-0000040154-0000040155
3 | 1404/01/01 | باطري < تجهيزات الکتريکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطري هاي ديزل پرکينز MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056937-0000056974
3 | 1404/01/01 | مخزن شماره سه15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-6 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367903
3 | 1404/01/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-13(1) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/01 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_03 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/01/01 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_04 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/01/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_08 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/01/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15-09 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15- 09 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/01 | کلين درين sand filter < SAND FILTER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بکواش فيلتر شني کلين درين | 11-155 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298017-0000386848
3 | 1404/01/01 | مخزن شماره يک 15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-4 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367901
3 | 1404/01/01 | مخزن شماره دو20000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-5 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367902
3 | 1404/01/01 | مخزن شماره چهار15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-7 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000372239
3 | 1404/01/01 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 10-8(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/01/01 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 10-9(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/01/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 10-10(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/01/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-14(1) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/01 | کنترل والو مسير AUX.STEAM < AUX. STEAM < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CLBG10AA151 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو AUX STEAM کامل باز است ولي پوزيشنر 38 درصد نشان مي دهد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339948-0000339996 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل نرم افزاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ساعت نمايشگر شماره 1 و 2 و 3 بخار يک ساعت جلو نشان مي دهد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000337998-0000337999-0000338000 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به آزمايش دوره اي آب | 150(30) |  | 0000058627-0000058721-0000384591
3 | 1404/01/01 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(35) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/01/01 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(38) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/01/01 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(41) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/01/01 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنداکت وسل هاي RO پساب | 150-46 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/01/01 | pressure vessel < R.O #1 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(44) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298294-0000385574
3 | 1404/01/01 | pressure vessel < R.O #2 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(45) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298320-0000385575
3 | 1404/01/01 | pressure vessel < R.O #3 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(46) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298346-0000385576
3 | 1404/01/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي سيکل | 150(18) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/01/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي تصفيه خانه بخار | 150(19) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/01/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي تصفيه خانه پساب | 150(20) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/01/01 | زغال تحريک شماره7 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 19 کوتاه شده است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342183 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/01 | زغال تحريک شماره 4از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 16 تحريک کوتاه شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333952 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | زغال تحريک شماره9 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 21 تحريک کوتاه شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333957 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | ديزل ژنراتور 2 < تجهيزات مکانيکي مربوط به ديزل ژنراتور < ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | روغن ديزل ژنراتور شماره 2 واحد هاي انسالدو تغيير رنگ داده است ونياز به بررسي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274-0000382838-0000383820 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | پمپ ACID UNLOADING II < H2SO4 STORAGE TANK < CHEMICAL STORAGE SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10AP002 | عادي | فلوي آن کم شده است. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ شماره2(آبي رنگ)بارگيري مخزن اسيد ماهانه فلو ندارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000300746-0000300748-0000300777 | شمس الديني حميد رضا - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/01/01 | تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سوييچ اختلاف فشار فيلتر مسير برگشت روغن هيدروليک دايورتر دمپر بويلر 3بصورت مکرر الارم مياورد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | الکترو موتور پمپ شستشوي کمپرسور < الکترو پمپ هاي سيستم شستشوي کمپرسور < سيستم شستشوي کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيوز الکتروموتور شستشوي کمپرسور ميپرد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271807-0000271920-0000274269 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LCB80AA151 | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چراغ سيگنالهاي open و stop کنترل ولو شماره 1 ديريتور بويلر 5 همزمان روشن است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352653-0000352674-0000352937-0000354523-0000354524 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HAC30AA152 | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از ساقه کنترل ولو شماره 2 آبگيري درام hp بويلر 5 نشتي اب و بخار دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352655-0000352673-0000352948-0000353063-0000354334 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/01 | زغال تحريک شماره7 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 19کوتاه شده است و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286116 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/01 | زغال تحريک شماره8 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 20کوتاه شده است و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286117 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/01 | زغال تحريک شماره12 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 24کوتاه شده است و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286121 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/02 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000364141
3 | 1404/01/02 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364470-0000364472
3 | 1404/01/02 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366843-0000366845
3 | 1404/01/02 | باطريخانه کامان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي کامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000216023
3 | 1404/01/02 | پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_02 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034317
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد1 | 15-10 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047975
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ B واحد1 | 15-14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047976
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغن واحد1 | 15_18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000047862
3 | 1404/01/02 | پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | -15-29 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068206
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره يک CCW | 15_70 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي CCW | 15_73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000048110
3 | 1404/01/02 | پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روغن روغنکاري واحد 1 | 15-15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000031039
3 | 1404/01/02 | پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغنکاري | 15-16 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000031040
3 | 1404/01/02 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15 _01 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034316
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ کمکي روغن واحد1 | 15_17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000047861
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره يک CCW | 15_19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981
3 | 1404/01/02 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | - 15-27 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068205
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد2 | 15_29 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068207
3 | 1404/01/02 | پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روغنکاري | 15_31 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000031441
3 | 1404/01/02 | پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغنکاري | 15_33 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000062788
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغن واحد2 | 15_34 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000048123
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ کمکي روغن واحد2 | 15_32 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000062792
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي CCW | 15_35 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000048110
3 | 1404/01/02 | بريکر خروجي ترانس کمکي واحد 1UATR < بريکرهاي ورودي و خروجي باس < بريکرها < تجهيزات باس 380 ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1U-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV واحد1 گازي | 12_122 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061218-0000016710-0000038661-0000038662
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-25 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047982
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-71 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047982
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-36 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000063686
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000063686
3 | 1404/01/02 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ b واحد2 | 15-60 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068208 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/02 | پمپ شماره2خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 101-15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386411 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/02 | فيلتر شماره 1 روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBV25AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کثيفي فيلتر شماره 1 روغن روغنکاري |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239165-0000239496 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/01/02 | ونت والو مسير سيفوني ورودي به هيدروتوربين CWP-2 < والوهاي دستي < والوها < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAC12AA058 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو ايزوله ونت والو مسير سيفوني ورودي به هيدروتوربين CWP-2 واحد 1 بخار نشتي داخلي آب دارد.(به درخواست مکانيک). |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357893-0000364148-0000357763-0000357791 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/03 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < فيدر 6.6 کيلوولت < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239559-0000243484-0000244278
3 | 1404/01/03 | بريکر تغذيه داخلي < بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1BFT01BK | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239558-0000243568-0000244291
3 | 1404/01/03 | بريکر اس.اف.سي 1 < بريکرهاي 6.6kv < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3MBJ01 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MV کامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000195572-0000093317
3 | 1404/01/03 | (DIESEL 1 AUX. SERVICE(1/10 < فيدرهاي 400V مربوط به کامان < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 30XJ*01GS001 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVکامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000216719-0000216729
3 | 1404/01/03 | MCC بويلر 1 < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر1(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279744
3 | 1404/01/03 | MCC بويلر 2 < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر2(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000281139
3 | 1404/01/03 | Electronic Room واحد < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل هاي کنترل MAIN ER | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332551
3 | 1404/01/03 | بريکر 400 ولت ارتباطي UTCB < بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258996-0000261865-0000262094
3 | 1404/01/03 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000261178-0000261434-0000262114
3 | 1404/01/03 | بريکر تغذيه داخلي < بريکرهاي 400 ولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BFT01BK | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266611-0000269071-0000269532
3 | 1404/01/03 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000268581-0000268798-0000269539
3 | 1404/01/03 | بريکر تغذيه داخلي < بريکرهاي 0.4 کيلو ولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BFT01BK | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274692-0000275204
3 | 1404/01/03 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274138-0000274620-0000275196
3 | 1404/01/03 | MCC بويلر 3 < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر3(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332533
3 | 1404/01/03 | MCC بويلر 4 < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر4(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332536
3 | 1404/01/03 | MCC بويلر 5 < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر5(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340761
3 | 1404/01/03 | MCC بويلر 6 < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر6(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340764
3 | 1404/01/03 | بريکرها < 400V مشترک < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV باس کامون واحدهاي بخار | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371448-0000371449
3 | 1404/01/03 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279762-0000368142-0000368147
3 | 1404/01/03 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279762-0000368142-0000368147
3 | 1404/01/03 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370691-0000370700-0000370714
3 | 1404/01/03 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370691-0000370700-0000370714
3 | 1404/01/03 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370729-0000370743
3 | 1404/01/03 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370729-0000370743
3 | 1404/01/03 | ديزل واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15-20 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311732 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/03 | ديزل هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل هيدرانت نياز به استارت دوره اي دارد | 15-19_ |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311731
3 | 1404/01/03 | هيت دتکتور شماره 2 توربين < هيت دتکتور توربين < اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | هيت دتکتور شماره T002 مربوط به قسمت توربين واحد G13 فالتي مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223-0000293485-0000293487 | جوانمرد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/03 | تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ ابگيري مخزن گالوانيزه اب شرب کنار خيابان جنب مخازن گازوئيل در موقع کار صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/01/03 | اينلت گايدون (GUIDE VANE ) < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم IGV Close بر روي واحد 2 گازي (مقدار فرمان 100 درصد ولي فيدبک 72 درصد ثابت مانده.) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000043177 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/04 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000307530-0000307812
3 | 1404/01/04 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297650 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/04 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317552 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/04 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661-0000320674-0000320963 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/04 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352656-0000352671-0000352962 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/04 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747-0000331071-0000331072 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/04 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000285524-0000285525 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/04 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339243-0000339325
3 | 1404/01/04 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340056-0000340138 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/04 | ترموکوبل بليد پت ( BLADE PATH ) شماره 15 < تجهيزات اندازه‌گيري توربين < تجهيزات توربين < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1TE-036-15 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مقدار دماي ترموکوبل بليد پت ( BLADE PATH ) شماره 15 واحد 1 گازي در ساعت 00:00:32 صفر شده. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000059547-0000033260-0000059536-0000033324 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/04 | کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به گريسکاري و روانکاري دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به گريسکاري و روانکاري ساپورت هاي ولوهاي وزنه اي کولينگ اصلي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/04 | فيلتر B < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B سيستم روعنکاري واحد G12 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062794-0000031454 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/04 | اجکتور < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | جنج دوره اي اجکتورهاي هلدينگ و همزمان تنظيم ترپ مربوطه |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000297733
2 | 1404/01/04 | والو ورودي به پيک کولر 2 < پيک کولر 2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAB91AA201 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو ورودي به پيک کولر شماره2 نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000362884-0000368418 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/04 | والو دستي < والو < مسير بخار Pegging < سيستم تغذيه آب < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي بخار دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنچ والو دستي مسير AUX STEAM واقع برروي رک 6 متري نشتي بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320657-0000323433-0000323436-0000323438 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/04 | ساختمان Common ميتسوبيشي < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گرفتگي دارد. | امور بهره برداري |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | ناوداني ساختمان کامان ميتسوبيشي سمت باتريخانه گرفتگي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379626 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/01/04 | piping < متعلقات سيستم روغن < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنج مسير ساکشن پمپ اصلي روغن روغنکاري نشتي روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062804-0000031459 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/01/04 | ترموکوپل شماره يک ياتاقان تراست توربين سمت راست سمت ژنراتور < ترموکوپل ها < حفاظت و کنترل توربين < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAD12CT134A | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ترموکوپل ياتاقان تراست (AMAD12CT134A) به 90 درجه رسيده و آلارم آورده |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000349909-0000349969-0000349989 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/04 | والو هواي ورودي اجکتور 1 < ولو هاي موتوري < ولوها < HOLDING 1 < اجکتور < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ALAB03AA401 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو هواي اجکتور هولدينگ شماره 1 نشتي داخلي دارد و در مواقعي که اجکتور مذکور در مدار نيست باعث بالا رفتن فشار کندانسور مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000297733-0000297740-0000297741-0000297742-0000297744 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/04 | والو هواي ورودي اجکتور 2 < ولو هاي موتوري < ولوها < HOLDING2 < اجکتور < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ALAB03AA402 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو هواي اجکتور هولدينگ شماره 2 نشتي داخلي دارد و در مواقعي که اجکتور مذکور در مدار نيست باعث بالا رفتن فشار کندانسور مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000297733-0000297734-0000297735-0000297736-0000297738 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/04 | کارتريج فيلتر < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو هواگيري مربوط به کارتريج فيلتر 5ميکرون خراب مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385676 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/04 | سيستم فلاشينگ و شستشوي شيميايي R.O < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو نمونه گيري مسير خروجي پمپ فلاشينگ خراب مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385649 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/04 | LPDW #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | جام کرده است. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو ايزوله نمونه Lpdrum1 سمپلينگ 1 جام مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288471 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/04 | الکترو فن شماره 3 کولينگ < الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKF32AN001 | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن شماره 3 CCW تسمه ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272170-0000274775 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/04 | سيفتي ولو < ولو < تانک استورج < سيستم تغذيه آب < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سيفتي ولو تانک استورج سيستم تغذيه آب (دي اريتور) بويلر 2 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279748-0000279786-0000285202-0000285203 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/05 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1 کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368482 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000369658-0000369661 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1 کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369720-0000369723 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | الکتروموتور CWP-1 < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAC01AP001 | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقانهاي الکتروموتور cwp | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357754-0000357887 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | الکتروموتور CWP-2 < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAC02AP001 | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقانهاي الکتروموتور cwp | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357893-0000357888 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | الکتروموتور CWP-1 < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAC01AP001 | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقانهاي الکتروموتور cwp | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364281-0000364284 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | الکتروموتور CWP-2 < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAC02AP001 | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقانهاي الکتروموتور cwp | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364344-0000364346 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | الکتروموتور CWP-1 < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAC01AP001 | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقانهاي الکتروموتور cwp | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000366022 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | الکتروموتور CWP-2 < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAC02AP001 | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقانهاي الکتروموتور cwp | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366145-0000366147 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و بررسي صحت عملکرد لوپ کنترلي آنسالدو از طريق بازديد کارتهاي NIS‌و NPM |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329-0000243436 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081-0000261814 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266259-0000266647-0000268750 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273-0000274505 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/05 | AUX.Boiler < Boiler System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کنترل شيميايي و تزريق مواد | 150(49) |  | 0000058627-0000058721-0000279612-0000384125
3 | 1404/01/05 | واحد گازيccw < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کنترل شيميايي و تزريق مواد | 150(48) |  | 0000058627-0000058721-0000385579
3 | 1404/01/05 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تکميل و ارائه فرم ميزان پساب | 150(11) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/01/05 | کارتهاي IPSYS01 هشت عدد < منبع تغذيه < پانل CJP05 < پانل تجهيزات وکارتهاي کنترل < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | يک عدد از کارت هاي منبع تغذيه معيوب است (به مهندس داودي هماهنگ شده) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329-0000243487-0000244265-0000244313-0000244495 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/05 | CLEANING PUMP < CLEANING SYSTEM < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ cleaning سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 150(85) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000361928-0000361940
3 | 1404/01/05 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL20AA001 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم DAMPER FLAPS |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239210 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/05 | سنسورهاي ريليتيو ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لرزش دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | لرزش کمپرسور بعد از استارت بالا رفته و سنسور نسبي به 80 رسيد و آلارم آورد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239213-0000239293 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/05 | مسير ("1) مسير درين اسيد (بعد از پمپهاي دوزينگ ) < H2SO4 DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | PVDF-2-0025BR406 | عادي | جام کرده است. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو درين مسير قبل از پمپهاي اسيد جام کرده است. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298653-0000298670 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/01/05 | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 2 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-002-2 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ويبريشن ياتاقان شماره 2 مولفه Y واحد G12 نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000059856-0000059859 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/05 | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 2 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-002-2 | عادي | نوسانات شديد دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ويبريشن ياتاقان شماره 2 مولفه Y واحد 2 گازي نوسان شديد تا 251 ميکرومتر دارد و در ضمن علارغم ماندن بيش از 10 ثانيه بالاي حد تريپ نه واحد تريپ مي کند نه آلارمي در صفحه آلارم ها صادر مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000059856-0000059859 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/05 | کارتهاي IPSYS01 هشت عدد < منبع تغذيه < پانل CJP05 < پانل تجهيزات وکارتهاي کنترل < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | LED يکي از کارت هاي پانل CJP05 چشمک زن شده |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329-0000243487-0000244265-0000244313-0000244495 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/05 | والو وزنه اي مسير خروجي( CWP-1 (003 < والو وزنه اي < والو ها < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAB11AA003 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو وزنه اي والو 003 از محل فشار روغن 165 BAR مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357754-0000364143-0000364145-0000357805 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/05 | والو وزنه اي مسير خروجي( CWP-1 (003 < والو وزنه اي < والو ها < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAB11AA003 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو وزنه اي والو 003 از محل فشار روغن 165 BAR مي باشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357754-0000364143-0000364145-0000357805 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/05 | باطريخانه کامان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس و بازديد دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از اتصالات باطري هاي کامان سولفاته شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000216023 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/06 | باطري ها < باطريخانه < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BTA | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از اتصالات باطري هاي واحد سولفاته شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266216-0000266244 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/06 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کثيفي فيلتر شماره 1 گازوييل |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258873 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/06 | پمپ دوزينگ شماره يک اسيد < H2SO4 DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10-AP003 | عادي | تزريق نمي کند. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ شماره 1 اسيد احيا درست تزريق نمي کند و مقدار تزريق کم مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298653-0000298665 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/06 | پرشر سوئيچ فشار گاز ورودي شماره يک پس از کنترل ولو < تجهيزات ابزار دقيق < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HHG10CP004 | عادي | عمل کرده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پرشر سوئيچ فشار گاز ورودي شماره يک برنر پس از کنترل ولو(1HHG10CP004) عمل کرده است.(بويلر1) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520-0000307542-0000307783-0000307927 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
2 | 1404/01/06 | ديزل ژنراتور 2 < تجهيزات مکانيکي مربوط به ديزل ژنراتور < ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي روغن از سمت کوپلينگ ديزل ژنراتور |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274-0000382838-0000383820 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/06 | فيلترA < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترA پمپ UNLOADING کثيف مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373453 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/01/06 | مخزن UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به روشنايي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي محوطه پمپهاي آنلودينگ و مخزن آنلودينگ کم مي باشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371660 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/07 | سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان LCB < ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشو وتميز کاري استرينر ورودي پمپ هاي اب سيرکوله سيستم سرمايش وگرمايش LCB | 10-06 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589-0000385960
3 | 1404/01/07 | سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان LCB < ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان فن هاي بلوئر هاي سيستم سرمايش وگرمايش LCB | 19-02 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589-0000385960
3 | 1404/01/07 | سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان LCB < ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تمي کاري فيلتر سيمي فن هاي بلوئر سيستم سرمايش وگرمايش LCB | 10-07 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589-0000385960
3 | 1404/01/07 | سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان LCB < ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وبررسي ودر صورت نياز رگلاژ ويا تعويض تسمه فن هاي بلوئر سيستم سرمايش وگرمايش LCB | 12-03 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589-0000385960
3 | 1404/01/07 | سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان LCB < ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشو وتميز کاري رادياتور هاي سيستم سرمايش وگرمايش LCB | 10-08 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589-0000385960
3 | 1404/01/07 | مخازن مواد شيميايي < سيستم پکيج فاضلاب < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوو تميز کاري مخازن مواد شيميايي پکيج فاضلاب | 10-16 |  | 0000058627-0000058721-0000385970-0000385973
3 | 1404/01/07 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_93 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339252
3 | 1404/01/07 | ولو موتوري < والو موتوري < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA053 | فوري | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري مسير شماره يک آبگيري درام ديريتور DRIVE FAULT مي اورد و با وصل تغذيه آن ريست شده و دو مرتبه آلارم مربوطه ظاهر مي شود.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308124-0000308942 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/07 | ولو موتوري < والو موتوري < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA054 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري مسير شماره 2 آبگيري درام ديريتور DRIVE FAULT مي اورد و با وصل تغذيه آن ريست شده و دو مرتبه آلارم مربوطه ظاهر مي شود.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308124-0000308943 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/07 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT011 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر 2 اينجکشن نياز به تميز کاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258874 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/07 | RESIN CATCHER رزين کچر کاتيوني خط دو دمين < CATION EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCF11-AT002 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | رزين کچر خط2 دمين در قسمت کاتيون به علت اختلاف فشار نياز به تميز کاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287065-0000287099 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/01/07 | ولو موتوري < والو موتوري < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA054 | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيربکس ولو موتوري شماره 2 ورودي دي اريتور نشتي روغن به داخل الکتروموتور آن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308124-0000308943 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/07 | اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | FF Unit | عادي | آلارم دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن سوخت شماره 3 الارم دارد و ريست نمي شود |  |  | 0000058627-0000058722 | نوروزي قاسم - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/07 | ولو MAKE UP کند انسور < ولو موتوري < کند انسور < کند انسور و فلاش تانک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | B | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو مسير باي پاس 020 نشتي داخلي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339139-0000339146-0000339492-0000339499 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/07 | ولو موتوري < ولو موتوري < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HAC30AA051 | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري مسير شماره 1 آبگيري درام HP در هنگام باز شدن Runtime مي آورد ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316904-0000316944-0000317388-0000318307-0000320007 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/07 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LCB80AA152 | عادي | باز نمي شود. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو مسير شماره 2 آبگيري درام دي اريتور باز نمي شود./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316902-0000316952-0000317429-0000318276-0000320037 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/08 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000374239-0000374240 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/08 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000374242-0000374243 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/08 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000374246-0000374247 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/08 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000374250-0000374251 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/08 | سبد اشغالگير < سيستم پکيج فاضلاب < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وسرويس وتميز کاري سبد اشغالگير مخزن پمپاژ ورودي پکيج فاضلاب | 11-36 |  | 0000058627-0000058721-0000385970-0000385971
3 | 1404/01/08 | الکتروموتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6F11AS002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_ 99 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386410 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/01/08 | تجهيزات داخل پکيج استارتينگ < تجهيرات روغن کنترل < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | وجود صداي غير عادي داخل پکيج استارتينگ واحد G11 کنار مخزن روغن کنترل.(بنظر مي رسد از داخل مخزن روغن کنترل باشد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000029007-0000061949 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/08 | ولو موتوري < والو موتوري < والو < سيستم CPH < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA052 | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | اکچويتور موتور والو CPH بويلر 1 از جاي خود خارج شده و نياز به نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307560-0000307693-0000308128-0000308945 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/08 | فلو متر < فلو متر < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80CF102 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لوله مسير فلومتر ورودي دي اريتور بويلر 1 شکسته (1LCB80CF101) ونياز به اصلاح دارد(مسير ايزوله شد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307605-0000308570 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/08 | ولو موتوري < والو موتوري < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA053 | عادي | نصب و اتصال | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيچ هاي نگه دارنده موتورايز ولو شماره 1 آبگيري دي اريتور بويلر 1 شل شده و نياز به محکم کاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308124-0000308942 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/08 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کثيفي فيلتر شماره 1 گازوييل |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258873 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/08 | استوريج تانک واحد < CONDENSATE TRANSFER < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو مسير آبگيري استوريج تانک واحد به صورت اتومات سطح را کنترل نميکند . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339947-0000339966 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/01/08 | مسير مينيمم فلو < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | آرک والو فيدپمپ شماره يک مشکل دار بوده و در زمان کارکرد پمپ (با خروجي بسته) جريان الکتروموتور تا 64 آمپر کاهش يافته و سبب تريپ BFP مي گردد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279754-0000279857-0000279866 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/08 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAC30AA151 | عادي | نشتي بخار دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ساقه کنترل والو مسير شماره يک درام HP نشتي بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279750-0000279825-0000284849-0000284850-0000284851 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/08 | ريليف ولو هدر گاز برنر < ولوهاي دستي/فيلتر < ايستگاه مشترک < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HHG09AA191 | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ريليف ولو هدر گاز برنر مربوط به ايستگاه مشترک فشارشکن بويلرهاي 1 و 2 نياز به تنظيم دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000384164-0000384166-0000384173-0000384281 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/08 | ولو موتوري < والو موتوري < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA053 | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيوز مربوط به موتورايز والو مسير شماره يک دي اريتور قطع مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308124-0000308942 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/08 | پمپ شماره2خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15- 100 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386411
3 | 1404/01/08 | سيفتي ولو درين < سيفتي ولو < والو < سيستم CPH < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA191 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سيفتي ولو درين CPH زمانيکه واحد گازي با سوخت گازوئيل در مدار مي باشد،گاها عمل کرده و سبب ايجاد ضربات شديد در بويلر مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307560-0000307693-0000308571-0000308985 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/08 | خط لوله ونت < خط لوله < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80BR501 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | خط لوله ونت مسير خروجي CPH به سمت تانک دي اريتور نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307604-0000308572 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/08 | واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G11 | عادي | نياز به تغيير دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلوي سوخت گازوييل نشان داده شده بر روي مانيتورينگ در سربرگ UNITS OVERVIEW در واقع فلو را برحسب Lit/Min نشان مي دهد در صورتيکه در اين صفحه واحد آنm3/h است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/08 | ولو موتوري < والو موتوري < والو < سيستم CPH < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA051 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري مسير باي پاس سيستم CPH فالتي مي باشد.(switchgear fault دارد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307560-0000307693-0000308128-0000308946 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/08 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT011 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 اينجکشن کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258874 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/09 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تستATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000361016
3 | 1404/01/09 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000372465
3 | 1404/01/09 | کامپيوتر PU < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل هاي PU | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000337998-0000337999-0000338000-0000338009
3 | 1404/01/09 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000372466
3 | 1404/01/09 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000372463
3 | 1404/01/09 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000372464
3 | 1404/01/09 | کليدهاي LV < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي و چک کليد هاي LV تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000376360
3 | 1404/01/09 | WTP BOARD COUPLING FEEDER < FEEDER < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک WTP BOARD COUPLING FEDER | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000306403-0000380396
3 | 1404/01/09 | battery < charger panel & battery supplyer < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک باتري هاي تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000380884-0000380885
3 | 1404/01/09 | charger < charger panel & battery supplyer < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک شارژر باتري تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000380884-0000380886
3 | 1404/01/09 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان پمپ هاي پرکن مخازن سرچ سيستم گرمايش ساختمان CCB | 19-04 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962
3 | 1404/01/09 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشو وتميز کاري استرينر وردوي پمپ هاي پر کن مخازن سرچ سيستم گرمايش ساختمان CCB | 10-11 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962
3 | 1404/01/09 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشو وتميز کاري فيلتر هاي سيمي بلوئر هاي ساختمان CCB | 10-13 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962
3 | 1404/01/09 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقانهاي فن هاي بلوئر ساختمتان CCB | 19-05 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962
3 | 1404/01/09 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشو وتميز رادياتور هاي سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان CCB | 10-14 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962
3 | 1404/01/09 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و برسي ودر صورت نياز وتعويض و رگلاژ تسمه فن هاي بلوئر ساختمان CCB | 12-04 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962
3 | 1404/01/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_81 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239501-0000243914
3 | 1404/01/09 | الکترو موتور پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF11AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_89 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259219-0000261616
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF11AS001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_90 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266571-0000269003
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 10EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_37 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373520
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_39 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373522
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 20EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_41 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373547
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_43 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373549
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 30EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_45 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373621
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_47 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373623
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 40EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_49 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373820
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_50 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373822
3 | 1404/01/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_53 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239501-0000243914
3 | 1404/01/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_56 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259243-0000261579
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ کمکي روغن روغنکاري | 15_57 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259243-0000261580
3 | 1404/01/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_ 60 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266248-0000266681-0000268902
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ کمکي روغن روغنکاري | 15_61 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266248-0000266681-0000268901
3 | 1404/01/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_64 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274231-0000274448
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ کمکي روغن روغنکاري | 15_66 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274231-0000274447
3 | 1404/01/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15_54 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239502-0000243915
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روانکاري | 15_55 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239502-0000243874
3 | 1404/01/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15_58 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259233-0000261588
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ اضطراري روغن روغنکاري | 15_59 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259233-0000261589
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ اضطراري روغن روغنکاري | 15-63 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266248-0000266682-0000268899
3 | 1404/01/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15_62 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266248-0000266682-0000268900
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ اضطراري روغن روغنکاري | 15_68 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274232-0000274446
3 | 1404/01/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBV21AP003 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15-67 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274232-0000274845
3 | 1404/01/09 | الکترو موتور پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF11AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_69 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259219-0000261616
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي CCW | 15_71 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266571-0000268701
3 | 1404/01/09 | پرشر سوئيچ فشار گاز ورودي شماره يک پس از کنترل ولو < تجهيزات ابزار دقيق < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HHG10CP004 | عادي | عمل کرده است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پرشر سوئيچ فشار گاز ورودي شماره يک پس از کنترل ولو برنر عمل کرده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520-0000307542-0000307783-0000307927 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/09 | اتاق فرمان < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل نرم افزاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | آلارم هاي نمايشگر واحد شش گازي از بين رفته است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000382785 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/09 | الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-86 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239276
3 | 1404/01/09 | الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-68 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239276
3 | 1404/01/09 | الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF12AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-69 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239277
3 | 1404/01/09 | الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF12AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-87 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239277
3 | 1404/01/09 | فيلترشماره يک < فيلتر < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترشماره يک فورواردينگ کثيف مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000374313-0000374314 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/09 | فيلترشماره يک < فيلتر < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترشماره يک فورواردينگ کثيف مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000374316-0000374317 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/09 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره1گازوئيل مربوط به پمپ اينجکشن کثيف مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258873 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
1 | 1404/01/09 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل شماره 2 نشتي روغن دارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/09 | الکترو موتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF12AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-88 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259220-0000261615
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 10EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15- 39 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373521
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-40 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373523
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 20EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-42 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373548
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF12AS001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-92 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266572-0000269004
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-44 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373550
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 30EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15-46 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373622
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-48 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373624
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 40EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15-49 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373821
3 | 1404/01/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-51 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373823
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-70 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259220-0000261888
3 | 1404/01/09 | پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-72 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266572-0000268702
3 | 1404/01/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-160 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000383989
3 | 1404/01/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-162 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000383990
3 | 1404/01/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-163 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000383991
3 | 1404/01/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-164 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000383992
3 | 1404/01/09 | والو بک فيلينگ < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAR01AA017 | عادي | بريکر باز نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو فوق باز نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000362833-0000371414-0000371416 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/09 | والو بک فيلينگ < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAR01AA017 | عادي | باز نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو فوق باز نمي شود/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000362833-0000371414-0000371416 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/09 | سوئيچ سطح بيشتر از 1450 < کند انسور < کند انسور و فلاش تانک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAG01CL001XG07 | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سوئيچ 1450 به صورت کاذب گرفته است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299854-0000299859-0000299872 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/09 | دي اريتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سيموله تريپ سطح دي اريتور/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307563 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/09 | سيستم هاي کنترل وحفاظت توربين < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سيموله تريپ واحد گازي از سمت بويلر/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000016690 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/09 | والو موتوري ورودي به CWP-2 < والوموتوري < والوها < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB09AA002 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت بسته شدن واو 002 که باعث تريپ سيستم کولينگ اصلي و s3 شد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366145-0000366150-0000366191-0000366206 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/01/09 | والو ورودي به پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB81AA201 | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري ورودي پيک کولر 1 فاقد ماتيک است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369720-0000369721 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/01/09 | سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري خروجي پيک کولر 1 فاقد ماتيک است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/01/09 | والو ورودي به پيک کولر 2 < پيک کولر 2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB91AA201 | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري ورودي پيک کولر 2فاقد ماتيک است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369906-0000369907 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/09 | رابرهدرمشترک < دلتا 19 < دلتا < سکتور 5 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | رابر هدر مشترک دلتاي 19 سکتور 5نشتي شديد دارد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382471-0000382503-0000382528-0000382531 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/09 | سوئچ اختلاف فشار استرينر فيد پمپ 1 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC10CP001 | عادي | اختلاف فشار فيلتر زياد است | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور مکرر آلارم dp>0.5 در طول شيفت/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307549-0000307716-0000308203 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/09 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC10AP001 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بدليل مشکل arc valve ،تريپ low current فيد پمپ سيموله شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352843 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/09 | کنترل والو آب اسپري مسي AUX. STEAM < AUX. STEAM < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ALCE11AA151 | عادي | دما کنترل نمي کند | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو آب اسپري مسير AUX STEAM در ، درصدهاي بالاي کنترل والو بخار مربوطه، با اينکه صددرصد باز مي شود دما را کنترل نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000293453-0000297588 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/09 | ترپ < ترپ < مسير بخار Pegging < سيستم تغذيه آب < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LBG41BZ401 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ترپ مربوط به مسير AUX STEAM به سمت بخار پگينگ دياراتور بويلر عملکرد مناسب نداشته و بخار رد مي کند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279748-0000279788-0000285243-0000285244 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/09 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LCB80AA151 | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پوزيشنر کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري دي اريتور نوسان دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352653-0000352674-0000352937-0000354523-0000354524 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/09 | المنت گاز برنر شماره دو < تجهيزات ابزار دقيق < مشعل < سيستم برنر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HHA10CR002 | عادي | استارت نمي شود. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | المنت شماره 2 برنر استارت نمي شود./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355837-0000355843-0000355857-0000355946 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/10 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانهاي ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239218-0000239266
3 | 1404/01/10 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239557-0000243864
3 | 1404/01/10 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258796-0000259008
3 | 1404/01/10 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266281-0000266618
3 | 1404/01/10 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271901-0000272252
3 | 1404/01/10 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258995-0000261398
3 | 1404/01/10 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266610-0000268696
3 | 1404/01/10 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274236-0000274441
3 | 1404/01/10 | CC متر مربوط به FW1 < F.W.P #3 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه فيد واتر FW # 3 | 23_37 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295646-0000296255
3 | 1404/01/10 | کنترل ولو باي پاس HP1 < باي پاس HP1 < باي پاس < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MAN42AA161 | عادي | نشتي بخار دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو باي پاس HP بويلر 5 نشتي بخار دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000351842-0000369213-0000369223 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/10 | سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت ظهور آلارم SC EXC STATIC و چنج AVR از 2 به 1 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/10 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A سيستم AIRSEAL FAN بويلر 5 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352664-0000374440 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/10 | خطوط گاز < حفاظت کاتدي آنسالدو < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ولتاژ سيستم حفاظت کاتديک خطوط گاز واحد هاي انسالدو | 12-70 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380400-0000380411
3 | 1404/01/10 | CLEAN DRAIN SYSTEM < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي شرايط پمپ clean drain # 1 | 150(68) |  | 0000058627-0000058721-0000306346
3 | 1404/01/10 | فلو متر < فلو متر < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80CF102 | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلو متر سيستم تغذيه آب دي اريتور بويلر 1 با اينکه مسير تخليه است ، 11kg/s نشان مي دهد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307605-0000308570 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/10 | سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد استارت هاي پمپ دايورتر دمپر بويلر 2 زياد است که باعث بالا رفتن دماي روغن تانک شده و نسبت به دايورتر دمپر بويلر 1 حدود 15 درجه بالاتر است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/10 | سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد استارت هاي پمپ دايورتر دمپر بويلر 2 زياد است که باعث بالا رفتن دماي روغن تانک شده و نسبت به دايورتر دمپر بويلر 1 حدود 15 درجه بالاتر است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/10 | SEAL AIRFAN MOTOR B ساخت زيمنس < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2MBR30AN002 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | MOTOR B سيستم AIRSEAL FAN بويلر 2 فالتي شده و باعث قطع تغذيه دايورتر دمپر شد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000288581-0000286449 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/10 | فيلترهواB < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترهوا B سيستم AIRSEAL FAN بويلر 2 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000288581-0000374437 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/10 | فن شماره 3 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره3 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGD30AN010 | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ سيگنال ON فن 3 کولينگ کمکي سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369553-0000369556 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/10 | مانيتور شماره 5 < کامپيوتر 5 < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BWA05 | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مانيتور شماره 5 در طول شيفت ، چند مرتبه Restart مي شود ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000311976-0000311977-0000311978-0000311982-0000312024 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/10 | گيج فشار خروجي پمپ اصلي < تجهيزات ابزار دقيق < تجهيزات داخل پکيج استارتينگ < تجهيرات روغن کنترل < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2PI-062A | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لوله مويي گيج فشار خروجي پمپ اصلي نشتي روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000032688-0000061967-0000061975-0000032754 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/01/10 | فن هاي پانل کانورتر1 < پانل کانورتر1 < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن 1 سيستم تحريک صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239557-0000243862-0000380849 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/10 | اتاق باطري < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سطح سيال داخل آن پايين است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح الکتروليت تعدادي از باتري هاي واقع در باتري خانه پايين است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370732-0000370736 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/11 | ياتاقان لوور هاي سکتور يک کولينگ اصلي < سکتور 1 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان لوور هاي سکتور يک کولينگ اصلي | -19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000382876-0000382877-0000383848
3 | 1404/01/11 | ياتاقان لوور هاي سکتور سه کولينگ اصلي < سکتور 3 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان لوور هاي سکتورسه کولينگ اصلي | -19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000382876-0000383183-0000383850
3 | 1404/01/11 | ياتاقان لوور هاي سکتور چهار کولينگ اصلي < سکتور 4 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان لوور هاي سکتور چهار کولينگ اصلي | -19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000382876-0000383336-0000383851
3 | 1404/01/11 | ياتاقان لوور هاي سکتور پنج کولينگ اصلي < سکتور 5 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان لوور هاي سکتور پنج کولينگ اصلي | -19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000382876-0000383489-0000383853
3 | 1404/01/11 | ياتاقان لوور هاي سکتور شش کولينگ اصلي < سکتور 6 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان لوور هاي سکتور شش کولينگ اصلي | -19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000382876-0000383642-0000383854
3 | 1404/01/11 | فيلترB < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B آنلودينگ کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373454 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/11 | ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح ديرايتور بويلر 2 سيموله گردد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279748-0000279787 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/01/11 | تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | زمان روشن شدن پمپ دايورتردمپر به منظور تامين فشار به زير 4 دقيقه رسيده است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747-0000331071 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/11 | نشاندهنده اختلاف فشار (DPT) مسير1 < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD30CP301 | عادي | فشار دار نمي شود. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج فشار مربوط بهHP فسفات يک فشاردار نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296899 | اردشيري امين - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/01/11 | مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم سرمايش مسا خنک کنندگي ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/12 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000285524-0000285525 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/12 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339243-0000339325 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/12 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340056-0000340138 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/12 | خطوط آّب داخل برج < واحد 1 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 1 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380402-0000380405
3 | 1404/01/12 | خطوط آب خارج برج < واحد 1 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 1 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380402-0000380406
3 | 1404/01/12 | خطوط آب خارج برج < واحد 2 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 2 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380403-0000380407
3 | 1404/01/12 | خطوط آب داخل برج < واحد 2 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 2 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380403-0000380408
3 | 1404/01/12 | خطوط آب خارج برج < واحد 3 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 3 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380404-0000380409
3 | 1404/01/12 | خطوط آب داخل برج < واحد 3 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 3 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380404-0000380410
3 | 1404/01/12 | کمپرسور کمکي فاز1 < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت وبازديد دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000216847 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/12 | ياتاقانها < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت ارتعاشي ياتاقانهاي واحد چهار گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000385459 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/12 | ياتاقانها < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت ارتعاشي ياتاقانهاي واحد پنج گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000385460 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/12 | ياتاقانها < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت ارتعاشي ياتاقانهاي واحد شش گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000385461 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/01/12 | سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مدت زمان بين استارت هاي پمپ دايورتر دمپر بويلر 1 قبل از خروج بويلر 25 دقيقه بوده که بعد از استارت بويلر به 8 دقيقه کاهش پيدا کرده. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/01/12 | سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نشان دهنده پوزيشن دايورتر دمپر بويلر 1 بر روي پانل خاموش است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/12 | فيلتر A < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A روغن روغنکاري کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062794-0000031453 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/12 | پمپ شماره LP 2 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCD35AP002 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ Lp302 فسفات سمپلينگ 2 کمبود روغن ديافراگم دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295657-0000295787 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/12 | پمپ شماره 2 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCC30AP002 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ 302 هيدرازين سمپلينگ 2 کمبود روغن ديافراگم دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295658-0000295701 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/12 | پمپ شماره HP 3 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD30AP003 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ Hp303 فسفات سمپلينگ 3 کمبود روغن گيربکس دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296781 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/12 | اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فالت مربوط به UNIT 3 U.TRANS W.P MANUAL CALL POINT با شماره L7LDP052 CYE31CH007 - B001 بر روي پانل ظاهر گرديده است . |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223 | حسيني سيد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/12 | اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فالت مربوط به 3 MAIN .TRANS W.P MANUAL CALL POINT با شماره L7 LDP048 CYE30CH007 - B001 بر روي پانل ظاهر گرديده است . |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223 | حسيني سيد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/12 | والو هيدروليکي تراتولينگ ( THROTTOLING ) گاز < والوهاي هيدروليکي < تجهيزات سوخت گاز < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2CV-174 | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر سرووالو 174 نشتي روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000043270-0000056975-0000043295 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/12 | سکتور 3 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فرمان نمي گيرد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لوور 3 سکتور 3 نيمه باز است و فرمان نمي گيرد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382165 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/12 | سکتور 3 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فرمان نمي گيرد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لوور 10 سکتور 3 فرمان نمي گيرد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382165 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/13 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307565-0000307689
3 | 1404/01/13 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279754-0000280059-0000280244
3 | 1404/01/13 | فيلتر هواي ورودي ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلترهاي هواي ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286208
3 | 1404/01/13 | فيلتر هواي ورودي ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلترهاي هواي ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332582
3 | 1404/01/13 | فيلتر هواي ورودي ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلترهاي هواي ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340810
3 | 1404/01/13 | سيستم سرمايش و گرمايش < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي کولر ها و اسپليت هاي تصفيه خانه شيمي | 11-57 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000385985
3 | 1404/01/13 | استرينر ساکشن فيد پمپ 1 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAB20BR001 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استرينر ساکشن فيد پمپ 1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307549-0000307716-0000308183 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/13 | سنسور سطح آب باطريها < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سطح سيال داخل آن پايين است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح آب تعدادي از باطري هاي 110 ولت واحد پايين است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000058095-0000057794 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/13 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ذغال 1 هلدر 3 کوتاه شده و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000374239-0000374240 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/01/13 | ياتاقان سمت کمپرسور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKD12 | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به وجو نشتي روغن قسمت جکينگ ژنراتور نشتي روغن از ياتاقان سمت درگير ژنراتور نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258796-0000259009 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/13 | ياتاقان هاي واحد يک گازي < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد يک گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000063073-0000063074-0000385449
3 | 1404/01/13 | ياتاقان هاي واحد دو گازي < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد دو گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062901-0000062902-0000385450
3 | 1404/01/13 | ياتاقان هاي واحد سه گازي < ياتاقان توربين < ياتاقانهاي توربين < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد سه گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239128-0000372540-0000385451
3 | 1404/01/13 | پمپ شماره دو هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01AP101B | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ شماره دو هيدروليک دايورتردمپر بويلر دو فالتي مي باشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297651 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/13 | ديلوج < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و رفع ايراد تاثير کم ديلوج کولينگ کمکي بر خنک کاري سيستم./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000372218 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/13 | فن < سيستم خنک کاري < ترانس اصلي واحد (BAT) < ترانسفورماتورها < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن گروپ 3و4 ترانس اصلي واحد يک بخار فالتي شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279746-0000285445-0000285446-0000285447 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
1 | 1404/01/13 | ياتاقان شماره 1 < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لرزش غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | لرزش مولفه Y ياتاقان شماره 1 در حين استارت مورخ 13/1/1404 باعث تريپ واحد2 گازي گرديد و مولفه X آن هم بالاتر از حد آلارم بود |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062901-0000062902-0000062903 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/13 | فيلتر سرو والو ايزوليشن گاز < فيلترها < تجهيزات داخل بي رک B-RACK < تجهيرات روغن کنترل < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2FS-165 | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر سرو والو ايزوليشن گاز (165) واحد 2 گازي نشتي جزئي روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000032688-0000061980-0000062434-0000062435 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/13 | فيلتر سرو والو تراتولينگ ( THROTTOLING ) گاز < فيلترها < تجهيزات داخل بي رک B-RACK < تجهيرات روغن کنترل < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2FS-174 | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر سرو والو 174 واحد 2 گازي نشتي جزئي روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000032688-0000061980-0000062434-0000062436 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/13 | فيلترفن شماره يک < فن برنر شماره يک < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن 1 خنک کاري برنر کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320666-0000320690-0000320874-0000321182-0000379561 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/13 | هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري ودر صورت نياز تعويض فيلتر هواي ورودي کمپرسور هاي هواي ابزار دقيق واحد هاي بخار | -10 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000373376
3 | 1404/01/13 | هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري ودر صورت نياز تعويض سايلنسر هواي ونت کمپرسور هاي هواي ابزار دقيق واحد هاي بخار | -10 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000373376
3 | 1404/01/13 | هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري استرينر مسير درين اتومات کمپرسور هاي هواي ابزار دقيق واحد هاي بخار | -10 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000373376
3 | 1404/01/13 | هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري استرينر مسير اينتر کولر کمپرسور هاي هواي ابزار دقيق واحد هاي بخار | -10 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000373376
3 | 1404/01/13 | والو دستي شماره 1 مسير وارم آپ فيد پمپ 2 < مسير Warm up < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC52AA251 | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي شماره 1 مسير وارم آپ فيد پمپ 2 نشتي آب و بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307549-0000307720-0000308297 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/14 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096
3 | 1404/01/14 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286223-0000286224
3 | 1404/01/14 | بريکر خروجي از باس استيشن 1 بطرف ترانس شماره 1 تصفيه خانه < بريکرها < سوئيچگير استيشن شماره 1 < تجهيزات 6/6 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 00BBB06 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MV سوئيچگير کامون بخار | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000054346-0000020315-0000020316-0000020505-0000020511
3 | 1404/01/14 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316956-0000317421
3 | 1404/01/14 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320711-0000320832
3 | 1404/01/14 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332594-0000332595
3 | 1404/01/14 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340822-0000340823
3 | 1404/01/14 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692
3 | 1404/01/14 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920
3 | 1404/01/14 | سيستم سرمايش و گرمايش < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت تصفيه خانه پساب | 11-60 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385987
3 | 1404/01/14 | کولر اسپليت < ساختمان TCB < ساختمان مشترک واحد هاي بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي ساختمان TCB | 11-61 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000367807-0000368135-0000368138
3 | 1404/01/14 | الکترو فن شماره 2 کولينگ < الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF31AN002 | عادي | تسمه آن پاره شده است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تسمه فن شماره 2 سيستم خنک کاري واحد 5 پاره شده است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266304-0000266570 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/14 | الکترو فن شماره 2 کولينگ < الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF31AN002 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکتروموتور فن شماره 2 سيستم خنک کاري واحد 5 نياز به تست و بررسي دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266304-0000266570 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/14 | فيلتر B < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B روغن روغنکاري واحد 2 گازي کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062794-0000031454 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/14 | پرشر سوئيچ فشار گاز ورودي شماره يک پس از کنترل ولو < تجهيزات ابزار دقيق < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HHG10CP004 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پرشر سوئيچ فشار گاز ورودي شماره يک پس از کنترل ولو(1HHG10CP004) نياز به سيموله دارد.(بويلر 1) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520-0000307542-0000307783-0000307927 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/14 | مخزن روغن < تانک و کولر روغن < تجهيزات داخل پکيج استارتينگ < تجهيرات روغن کنترل < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به افزودن روغن دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن روغن کنترل واحد 2 گازي نياز به افزودن روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000032688-0000061967-0000061974-0000032729 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/14 | کنتور < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام اصلاحي | امور شيمي | امور شيمي | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تغيير محل کنتور مربوط به خط لوله آب آشاميدني به حراست بالا.کنتور کنار کانکس سرچهاراهccb به ابتداي خط لوله کنار فنس پست انتقال يابد.بنظر ميرسد کنتور در محلي قرار گرفته که آب گردش دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000386459 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
3 | 1404/01/14 | خروجي از تانک PWT0 بطرف شبکه توزيع آب آشاميدني < UTILITY EQUIPMENT < تصفيه خانه آب آشاميدني < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | PWV101 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن اتصالات لوله خروجي تانک به سمت شبکه توزيع جهت بررسي گرفتگي و در صورت نياز اصلاح آن. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279617-0000307013-0000307062 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
3 | 1404/01/14 | تجهيزات داخل بي رک B-RACK < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ هاي آن سوخته است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ هاي روشنايي داخل B-RACK واحد G12 سوخته و کمبود روشنايي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068309 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/01/14 | فن خنک کاري (دمنده) AN710 < فن < سيستم خنک کاري < ترانس اصلي واحد (BAT) < ترانسفورماتورها < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن خنک کاري (دمنده) AN710 ترانس اصلي واحد 1 بخار سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279746-0000285445-0000285446-0000285447-0000285457 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/01/14 | فن خنک کاري (دمنده) AN725 < فن < سيستم خنک کاري < ترانس اصلي واحد (BAT) < ترانسفورماتورها < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن خنک کاري (دمنده) AN725 ترانس اصلي واحد 1 بخار سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279746-0000285445-0000285446-0000285447-0000285472 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/01/14 | فن خنک کاري (دمنده) AN730 < فن < سيستم خنک کاري < ترانس اصلي واحد (BAT) < ترانسفورماتورها < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن خنک کاري (دمنده) AN730 ترانس اصلي واحد 1 بخار سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279746-0000285445-0000285446-0000285447-0000285477 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/01/14 | فن خنک کاري (دمنده) AN733 < فن < سيستم خنک کاري < ترانس اصلي واحد (BAT) < ترانسفورماتورها < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن خنک کاري (دمنده) AN733 ترانس اصلي واحد 1 بخار سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279746-0000285445-0000285446-0000285447-0000285480 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/14 | الکتروفن هاي کولينگ ژنراتور < سيستم خنک کاري ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | شکسته است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پولي الکتروفن شماره 2 سيستم خنک کاري ژنراتور واحد G15 شکسته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000384428-0000384429 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/14 | موتور لوور شماره 5 سکتور < والو موتوري < والو ها < سکتور 6 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAD01AE005 | عادي | مکررا" آلارم مي آورد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور مکرر آلارم channel fault لوور شماره 5 سکتور 6 (ولو در حالت لوکال قرار دارد ) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382624-0000382625-0000382631-0000382634 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/14 | موتور لوور شماره 7 سکتور < والو موتوري < والو ها < سکتور 2 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2PAD01AE007 | عادي | مکررا" آلارم مي آورد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بر روي مانيتور دائما آلارم درايو فالت موتور لوور شماره 7 سکتور 2 ظاهر ميگردد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000374445-0000375581-0000375582-0000375605-0000375663 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
1 | 1404/01/14 | ياتاقان تراست < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از پليت هاي بالاي ياتاقان تراست واحد 2 گازي افتاده و نياز به نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062901-0000062902-0000062904 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/14 | مسير PVC تزريق سديم بي سولفيت به سمت هدر اصلي < COMMON < SODIUM BISULPHITE < DOSING SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | PVC-2-0015BR004 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ورودي مسير smbs به هدر اصلي نشتي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298110-0000298111-0000298112-0000298126 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/14 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي رادياتور هاي کولينگ کمکي | -10_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895
3 | 1404/01/15 | باطري ها < باطريخانه < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239044-0000239134
3 | 1404/01/15 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239555-0000243858
3 | 1404/01/15 | باطري ها < باطريخانه < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258684-0000258764
3 | 1404/01/15 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000259005-0000261437
3 | 1404/01/15 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266616-0000268726
3 | 1404/01/15 | باطري ها < باطريخانه < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BTA | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266216-0000266244
3 | 1404/01/15 | باطري ها < باطريخانه < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271820-0000271829
3 | 1404/01/15 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274238-0000274430
3 | 1404/01/15 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352843
3 | 1404/01/15 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330620-0000330625
3 | 1404/01/15 | HIGH PRESSUER PUMP III < HIGH PRESSURE PUMP#3 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP003 | عادي | گريسکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و در صورت نياز گريسکاري پمپ شماره 3 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 19 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298280-0000298283
3 | 1404/01/15 | سيستم سرمايش و گرمايش < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت ها وکولر هاي آزمايشگاه شيمي | 11-58 |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000385986
3 | 1404/01/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_05 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/01/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 15_06 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_07 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_09 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15-18 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 15-17 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_ 03 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/01/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 15_ 01 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15- 18 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/15 | ساختمان اداري < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تست دوره اي سنسورهاي فاير اتاق سرور ساختمان اداري | 12-111 |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000293139
3 | 1404/01/15 | ديزل سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15-150 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378919
3 | 1404/01/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 10-8(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/01/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 10-9(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 10-10(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-13(15) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/01/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-14(15) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
2 | 1404/01/15 | TRANSFORMER FEEDER 630A TO 30BFY01 500KVA < بريکرهاي 6.6kv < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3CELL4 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | LED مربوط به تعميرات روي بريکر خروجي به ترانس BOP (20BFT12) روشن شده و نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000195572-0000216701 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/15 | ترانسميتر دماي متال سوپر هيتر HPشماره 1 TIR < Hp 3st Superheater < سيستم فشار بالاHP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HAH33CT103 | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترانسميتر دماي متال نوساني است و دائم فالتي مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320659-0000322892-0000322894 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/15 | بريکرهاي 6.6kv < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بريکر تغذيه ترانس BOP-02 بررسي گردد.لامپ سيگنال فعال شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000195572 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/15 | (METERING (1MCA2 < بريکرهاي 6.6kv < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3CELL10 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم BATTRY TYPE B بر روي پانل مترينگ باس 2 کامان./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000195572-0000216707 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/15 | آژير و فلاشر ترانس يونيت < آژير و فلاشر واحد 6 < اعلام کننده < واحد6 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | EM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | SOUNDER FLASH به شماره B007-N001 مربوط به يونيت ترانس واحد G16 فالتي مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000295028-0000295029-0000295041-0000295575 | جوانمرد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/15 | واحد6 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | EM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فليم دتکتور به شماره B002-F001 مربوط اسکيد گازوييل واحد G16 فالتي مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000295028 | جوانمرد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/15 | LP Superheater < سيستم فشار پايينLP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ERV مسير LP بويلر 3 نشتي آب و بخار دارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316903-0000316966 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/01/15 | بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فشار ديريتور بويلر 3 پايين مي باشد .(2.7 بار) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/15 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميزکاري فلومتر | 150(37) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/01/15 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميزکاري فلومتر | 150(40) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/01/15 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميزکاري فلومتر | 150(43) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/01/15 | Waste Water Package < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پکيج فاضلاب بهداشتي و تست پارامترهاي مربوطه | 150(69) |  | 0000058627-0000058721-0000380389
3 | 1404/01/15 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | ارائه لاگشيت حفاظت کاتدي به دفتر فني | 150 (10) |  | 0000058627-0000058721
2 | 1404/01/15 | work shop < کنتور < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کار نمي کند. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کنتور ورک شاپ چند هفته است عدد آن تغييري نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000386459-0000386471 | اردشيري امين - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/01/15 | ترموکوپل دماي آب خروجي از سل شماره 6 < سل شماره 6 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGD62CT101 | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترانسميتر دماي آب خروجي از سل شماره 6 نياز به کاليبره دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369643-0000369653 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره8 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 8 نتحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342196 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره9 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 9 تحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342197 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره (1)از قطب(+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره13 تحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342177 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره 2از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 14 تحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342178 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره 3از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 15 تحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342179 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره 5از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 17 تحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342181 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره9 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 21 تحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342185 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | زغال تحريک شماره11 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 23 تحريک واحد 3 بخار نياز به بررسي و تعويض دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342187 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/15 | لاين 3 اينچ پلي اتيلن به سمت واحدهاي آنسالدو < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | در قسمت جنوبي ساختمان تصفيه خانه بخار کنار ولو قرمز رنگ مسير اب پساب از قسمت جوش مسير پلي اتيلن انتقال اب دمين به سمت واحد هاي گازي انسالدو نشتي مشاهده مي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000380398 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/01/16 | منبع تغذيه ها < پانل UCP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000064095-0000035865-0000068879 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | منبع تغذيه ها < پانل UCP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061219-0000061789-0000068873 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | منبع تغذيه ها < پانل BUP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061219-0000061282-0000068838 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | منبع تغذيه ها < پانل BUP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000064095-0000064096-0000068842 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | سيستم سرمايش انبار سه قلو < انبار سه سوله < ساختمان انبارها < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت ها و کولر هاي انبار سه قلو | 11-18 |  | 0000058627-0000385464-0000385468-0000385483-0000385963 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15-107 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | CEP < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_74 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299457 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_91 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_107 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_75 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338313 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_76 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338313 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_9 6 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339254 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_97 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339254 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_112 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340067 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 _113 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340067 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_77 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338311 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_78 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338311 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15 _81 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299638 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_83 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299638 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_87 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357898-0000357900 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_88_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357898-0000357899 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_92 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339252 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_94 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339253 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_95_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339253 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_98_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339381 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_ 99_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339381 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15-102_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365339-0000365340 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_104_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365339-0000365341 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_108_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340065 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_109_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340065 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_110- |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340066 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_111_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340066 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_114_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340194 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15 _ 115_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340194 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_118_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365910-0000365911 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_119_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365910-0000365912 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_79_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338312 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_80_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338312 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-84 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299639
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-85 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299639
2 | 1404/01/16 | داکت بويلر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ترموکوپل بعد از داکت برنر به کد (HBK01CT102) با ساير ترموکوپل ها 107 درجه سانتي گراد اختلاف دارد وبه حد آلارم مي رسد(682سانتي گراد). |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307517 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي خنک کاري | 15-89 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357896-0000357932
3 | 1404/01/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي خنک کاري | 15-90 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357896-0000357931
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-100 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339382
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-101 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339382
3 | 1404/01/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-105 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365355
3 | 1404/01/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي CCCW PUMP | 15-106 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365356
3 | 1404/01/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-117 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340195
3 | 1404/01/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-119 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365941
3 | 1404/01/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي CCCW PUMP | 15-120 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365942
3 | 1404/01/16 | CEP < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15 -73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299457
3 | 1404/01/16 | CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15-91 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137
3 | 1404/01/16 | سيستم مديا < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن آب سيستم مديا نياز به تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000386489 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | سيستم مديا < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بسته نمي شود. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به آماده سازي سيستم مديا جهت استارت درب هاي سيستم مديا بسته شوند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000386489 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/16 | سيستم مديا < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن آب سيستم مديا نياز به تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000386509 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/16 | ساختمان کاتين < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به لايروبي | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | چاه چربيگير کانتين پر شده و نياز به تخليه سريع دارند. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292957 | رضوي فرد مرتضي - کارشناس بهداشت حرفه ايي
3 | 1404/01/16 | سيستم مديا < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بسته نمي شود. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به آماده سازي سيستم مديا جهت استارت درب هاي سيستم مديا بسته شوند |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000386509 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/16 | تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکتروموتور پمپ ابگيري مخزن گالوانيزه اب شرب کنار خيابان جنب مخازن گازوئيل صداي غير عادي دارد.(بر اساس نظر پرسنل محترم مکانيک و هماهنگي ايشان با همکاران CM ) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616 | جويا محمد علي - رئيس اداره شيفت C
3 | 1404/01/16 | مکانيک < سيستم مديا < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تانک مربوط به پاشش آب سيستم مديا نياز به شستشو دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000386549-0000386552 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/16 | مکانيک < سيستم مديا < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به باز و بستن دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درهاي سيستم مديا نياز به بستن دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000386549-0000386552 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/16 | تانک روغن سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV10BB001 | عادي | نياز به افزودن روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح تانک سيستم روانکاري پايين ميباشد و نياز به افزودن روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266324 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/16 | فيلتر B < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B روغن روغنکاري کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062966-0000031052 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/16 | تپ چنجر ( tap changer ) < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بعد از افزايش تب چنجر از 5 به 6 در نمايشگر محلي ترانس اصلي عدد 6 را نشان ميدهد ولي بر روي مانيتورينگ عدد 5 را نشان مي دهد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000040400-0000063834 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/16 | AUX COOLING FILLING TANK L+>1750 < سوئيچها و تراسميتر ها < تجهيزات FILLING TANK < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGS03CL001XG51 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سوئيچ سطح بالاي تانک فيلينگ (1750) گرفته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365445-0000365522-0000365559 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/16 | فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AN001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر کثيف ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317554 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/16 | فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HNA01AN001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر کثيف ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661-0000320674-0000320965 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/16 | فيلترفن شماره يک < فن برنر شماره يک < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترفن شماره يک مسير خنک کاري برنر کثيف ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316911-0000316935-0000317463-0000317771-0000379559 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/16 | ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ هاي آن سوخته است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپهاي حشره کش الکتريکي سقفي ايمني سوخته است،ونياز به نعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058722-0000011189 | کي منش مسيح - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/16 | ياتاقان < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ياتاقان هاي CWP-2 بدليل بالا رفتن غير عادي نياز به بررسي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366145-0000372526 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/16 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي رادياتور هاي کولينگ کمکي | -11 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105
3 | 1404/01/16 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوو تميز کاري کانال درين اب ديلوج زير رادرياتور هاي کولينگ کمکي | -11 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105
3 | 1404/01/17 | موارد نرم افزاري کامپيوترهاي مدول ها < اتاق فرمان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل نرم افزاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ساعت نمايشگرهاي آنسالدو يک ساعت جلو نشان داده مي شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093249-0000203026 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/17 | رادياتور شماره 4 ( داخل ژنراتور ) < رادياتورها (AIR COOLER ) < کولر داخلي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | رادياتور شماره 4 ( کولر ژنراتور ) نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000063103-0000062748-0000035503 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/17 | ساختمان اداري < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 01 | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | درب برقي ورودي ساختمان اداري مشکل دارد (باز و بسته نمي شود ) |  |  | 0000058627-0000385464-0000385465 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/01/17 | روشنايي درون سالن اداره ايمني < روشنايي ساختمان F/F < ساير تجهيزات < ساختمان F/F(آتش نشاني ) < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپهاي مهتابي در راهرو ايمني نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292996-0000292999-0000293036-0000293038 | جوانمرد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/17 | الکترو فن شماره 3 کولينگ < الکتروفن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF32AN001 | عادي | استارت نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن 3 خنک کاري استارت نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239118-0000239278 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/17 | ياتاقان پمپ سمت هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان cwp-2 سمت هيدروتوربين کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357893-0000372510-0000372512 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/01/17 | الکترو فن شماره 3 کولينگ < الکتروفن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF32AN001 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جريان فيدر فن 3 خنک کاري آلارمي است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239118-0000239278 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/17 | زغال تحريک شماره7 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 19 کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286116 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/17 | زغال تحريک شماره8 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 20 کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286117 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/17 | زغال تحريک شماره12 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 24 کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286121 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/17 | ولو دستي خروجي از پمپ DIAPHRAGM VALVE -N.O )ACID UNLOADING II < H2SO4 STORAGE TANK < CHEMICAL STORAGE SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10AA266 | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو خروجي پمپ 2 آنلودينگ اسيد نياز به تعويض دارد.(مهندس حسيني) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000300746-0000300748-0000300785 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/01/17 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD30AP001 | عادي | تزريق نمي کند. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ Hp301 سمپلينگ 3 در دوز 11.5 به پائين تزريق نمي کند و فشار پمپ صفر نشان مي دهد ولي از دوز 11.5 يا 12 تزريق فسفات زياد مي شود و کنترل شيميايي مشکل مي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296903 | بازيار اسماعيل - تکنسين آزمايشگاه شيفت B
3 | 1404/01/17 | سيستم تحريک < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گاهي آلارم مي آورد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با افزايش ولتاژ خروجي ژنراتور به 13/79 آلارم OVER FLUXING ظاهر مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000061220 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/17 | ساختمان بويلر 3 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | پيچ هاي باد بند استراکچر بويلر در پا گرد سوم باز شده. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370694-0000370695 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/17 | تجهيزات ابزاردقيق < کولر داخلي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از گيج هاي محلي فشار کولر ژنراتور نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000063103-0000062749 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/17 | Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور شيمي |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | محار قاب هاي توري پنجره هاي آزمايشگاه و ونصب وگرفتن درزها باچسپ. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279614 | نوروزي سرمست - تکنسين آزمايشگاه شيفت B
3 | 1404/01/17 | سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو 6 اينچ مسير با پاس به محزن اب اتش نشاني مسير واتر اسپري نشتي داخلي اب دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/17 | انبار آنسالدو < ساختمان انبارها < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فن کندانسور اسپيلت 240000 پاناسونيک مربوط به ساختمان انبار سوخته نياز به تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385468-0000385482 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/01/17 | الکترو فن شماره 1 کولينگ < الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF31AN001 | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | محافظ توري زير فن شماره ا کولينگ واحد 5 شل شده است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266304-0000266569 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/17 | اکونومايزر < سيستم بلودان < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از درين اکونومايزر شماره 2 بويلر 6 نشتي آب و بخار وجود دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000331091-0000331093 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/17 | خطوط آب خارج برج < واحد 2 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | مقادير ولتاژ و آمپر ترانسفورماتور خارج از کولينگ 2 بخار صفر است |  |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380403-0000380407 | دانشمندي سعيد - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
1 | 1404/01/17 | کولر < اتاق باطري شارژر < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | تريپ مي خورد. | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | با استارت کولر اتاق باطري شارژر فيوز آن قطع مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370693-0000370703-0000370709-0000380147 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/17 | ولو دستي اصلي < ولوهاي دستي/فيلتر < ايستگاه مشترک < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | شکسته است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | هندويل والو ورودي اصلي ايستگاه مشترک گاز برنر بويلرهاي يک و دو شکسته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000384164-0000384166-0000384173-0000384274 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/17 | سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گاهي آلارم مي آورد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | آلارم 220v dc battery abnormal کامان ميتسوبيشي ظاهر مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058573 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/17 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | روغن ياتاقان هيدروتوربين CWP-1 نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364281-0000372514-0000372517 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/17 | وسل هاي(PRESSURE VESSEL)سيستم R.O PASS 1st < R.O PASS 1st < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | PU-301 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شيلنگ آب پرميت مربوط به وسل شماره 6 R.O PASS 1s1 سوراخ گرديده و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385780-0000385793 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/17 | وسل هاي(PRESSURE VESSEL)سيستم R.O PASS 1st < R.O PASS 1st < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | PU-301 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شيلنگ آب پرميت مربوط به وسل شماره 8 R.O PASS 1st2 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385780-0000385793 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308579-0000308940
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر 1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307512-0000307573-0000307833-0000308705
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي HP بويلر 1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307553-0000307655-0000308496-0000309132
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي D/A بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279748-0000279785-0000279795-0000285124-0000285125
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279749-0000279810-0000288585-0000285736
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي HP بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279750-0000279825-0000284849-0000284850-0000284851
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316902-0000316952-0000317429-0000318276-0000320036
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي LPبويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316903-0000316964-0000317526-0000318369
3 | 1404/01/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316904-0000316944-0000317388-0000318191-0000320215
3 | 1404/01/18 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV واحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279769
3 | 1404/01/18 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279747-0000279782
3 | 1404/01/18 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000047861
3 | 1404/01/18 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000062792
3 | 1404/01/18 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332535-0000332559
3 | 1404/01/18 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340763-0000340787
3 | 1404/01/18 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332553
3 | 1404/01/18 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332554
3 | 1404/01/18 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340781
3 | 1404/01/18 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340782
3 | 1404/01/18 | لوله اتصالات < مسير ديسشارژ LP < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مسيرخروجي LP مربوط به BFP A نشتي قطره اي آب دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330618-0000330631-0000330739 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/18 | چک ولو خروجي از پمپ ACID UNLOADING II < H2SO4 STORAGE TANK < CHEMICAL STORAGE SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10AA403 | عادي | گير کرده است. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک ولو خروجي از پمپ ACID UNLOADING II در اتاق احيا گير کرده و نياز به بررسي دارد.(اقاي حسيني) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000300746-0000300748-0000300783 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/01/18 | فيلترهواB < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اير سيل فن شماره دو کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352664-0000374441 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/18 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اير سيل فن شماره يک کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329987-0000374442 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/18 | پمپ تغذيه P-101 A < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-101A | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بر اساس نظر پرسنل محترم مکانيک الکتروموتور پمپ تغذيه A در تصفيه خانه پساب از نظر صداي غير عادي نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385635 | جويا محمد علي - رئيس اداره شيفت C
2 | 1404/01/18 | پمپ دوزينگ شماره يک اسيد < H2SO4 DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10-AP003 | عادي | شکسته است. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک ولو ورودي پمپ شماره 1 اسيد احيا شکسته است. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298653-0000298665 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/18 | روشنايي ساختمان F/F < ساير تجهيزات < ساختمان F/F(آتش نشاني ) < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمتر از حد نرمال است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي اتاق کارکنان کمبود دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292996-0000292999-0000293036 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/18 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | انبار داري و بروز رساني اطلاعات | 150(2-1) |  | 0000058627-0000058721
1 | 1404/01/18 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC03AM002 | عادي | آلارم نمي آورد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | الکتروموتور 2 کولينگ کمکي با قطع بريکر تغذيه آلارم witchgear fault نمي آورد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365941 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/18 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي mv واحد | 12-120 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279768 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
1 | 1404/01/18 | مسير اصلي مشترک کليه دور ريزهاي ورودي به حوضچه خنثي سازي ("6) < N.PIT INLET < Neutralization System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | PE-2-0150BR017 | عادي | نشتي مواد شيميايي دارد. | امور شيمي |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | از زير لوله تخليه کانال به سمت حوضچه خنثي سازي اخر کانال در تصفيه خانه نشتي وجود دارد و مواد اسيدي و بازي از اطراف دهانه لوله به کانال نشت ميکند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279623-0000305701-0000305715 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
2 | 1404/01/18 | تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به ساخت دارد | امور شيمي |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بعضي از ساپورتهاي فلزي در تصفيه خانه بخار از قسمت محل اتصال به کف تصفيه خانه دچار خوردگي شده اند که بايد با سيمان قالب بندي شوند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/18 | پيک آپY ويبرشين موتور فيد پمپ (سمت پمپ) < فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC21CY102 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به بررسي لرزش ياتاقان الکتروموتور BFP-B سمت درگير (4LAC21CY102) با توجه به افزايش غير عادي آن در بعضي از ساعات طبق ترند ثبت شده |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320711-0000320833-0000321471 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/18 | درب < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 4 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | شکسته است. | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | قفل درب MCC بويلر 4 شکسته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370694-0000370699-0000380073-0000380075 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/18 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي رادياتور هاي کولينگ کمکي | -11 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442
3 | 1404/01/18 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوو تميز کاري کانال درين اب ديلوج زير رادرياتور هاي کولينگ کمکي | -11 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442
3 | 1404/01/19 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320657-0000323307-0000323310-0000323330-0000323331
3 | 1404/01/19 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي LP بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320658-0000320719-0000323732-0000323733
3 | 1404/01/19 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320659-0000322636-0000322638-0000322644-0000322664
3 | 1404/01/19 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي D/A بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323743-0000332393-0000332396-0000332416-0000332417
3 | 1404/01/19 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323744-0000323865-0000332251-0000332252
3 | 1404/01/19 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323745-0000331882-0000331884-0000331890-0000331910
3 | 1404/01/19 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286211
3 | 1404/01/19 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332585
3 | 1404/01/19 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340813
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 301 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279673-0000288933
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 2 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 302 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279673-0000288951
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 3 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 303 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279673-0000291160
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 2 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCD30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 302 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295638-0000295956
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 3 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCD30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 303 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295638-0000295816
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 301 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296903
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 2 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 302 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296921
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره LP 3 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD35AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات LP شماره 303 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291095-0000291148
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره LP1 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD35AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ فسفات LP شماره 301 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296622-0000296734
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 301 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279673-0000288933
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 2 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 302 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279673-0000288951
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 3 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCD30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 303 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295638-0000295816
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCD30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 301 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295638-0000295938
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 301 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296903
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره HP 3 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات HP شماره 303 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296781
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره LP 2 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD35AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات LP شماره 302 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291095-0000291131
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره LP 3 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD35AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات LP شماره 303 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291095-0000291148
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره LP1 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCD35AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات LP شماره 301 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295657-0000295769
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره LP 3 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD35AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ فسفات LP شماره 303 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296622-0000296769
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 1 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCC30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 301 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291197-0000291222
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 1 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCC30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 301 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291197-0000291222
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCC30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 302 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291197-0000291240
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 3 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCC30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 303 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291197-0000291271
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCC30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 302 واحد2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295658-0000295701
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCC30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 302 واحد2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295658-0000295701
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 3 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCC30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 303 واحد2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295658-0000295718
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 1 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCC30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 301 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296623-0000296648
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 1 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCC30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 301 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296623-0000296648
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCC30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 302 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296623-0000296666
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCC30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 302 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296623-0000296666
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 3 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCC30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 303 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296623-0000296683
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 3 هيدرازين < HYDRAZINE DOSING System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCC30AP003 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ هيدرازين شماره 303 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296623-0000296683
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 1 آمونياک < Amonia Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCE30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ آمونياک شماره 301 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279671-0000288872
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 آمونياک < Amonia Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCE30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ آمونياک شماره 302 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279671-0000288890
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 آمونياک < Amonia Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCE30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ آمونياک شماره 302 واحد 1 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279671-0000288890
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 1 آمونياک < Amonia Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCE30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ آمونياک شماره 301 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295637-0000295877
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 1 آمونياک < Amonia Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCE30AP001 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ آمونياک شماره 301 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295637-0000295877
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 آمونياک < Amonia Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCE30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن هيدروليک پمپ دوزينگ آمونياک شماره 302 واحد 2 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295637-0000295895
3 | 1404/01/19 | پمپ شماره 2 آمونياک < Amonia Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCE30AP002 | عادي | تعويض روغن | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از روغن گيربکس پمپ دوزينگ آمونياک شماره 302 واحد 3 بخار و در صورت نياز تعويض آن | 21 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296602-0000296860
3 | 1404/01/19 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست ATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000361257
3 | 1404/01/19 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست ATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000361138
3 | 1404/01/19 | فيلتر تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلتر هاي درب پانل تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332579-0000332680-0000333991
3 | 1404/01/19 | فيلتر تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلتر هاي درب پانل تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340807-0000340908-0000342219
3 | 1404/01/19 | فيلتر تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلتر هاي درب پانل تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286171-0000286172-0000286177
3 | 1404/01/19 | لوله اتصالات < مسير ديسشارژ LP < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب و بخار از مسير مشنرک خروجي فيد پمپ ها |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316940-0000317449-0000317924 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/19 | تانک روغن ذخيره < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اضافه کردن روغن به تانک دايورتر دمپر |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317556 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/19 | کولر < انبار مواد پور آنايز < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد قطعه مورد نظر | امور شيمي |  | روزکار | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيم کولر گازي اتاق پورآناليز آزمايشگاه شيمي فاقد سه شاخه مخصوص کولر گازي است.(پنجره اي) |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352550-0000352557 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
3 | 1404/01/19 | ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | جارو برقي اتاق فرمان CCB خراب است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/19 | کنترل ولوآب اسپري < ولو < مسير اسپري آب < HP D.Superheater Line < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAE10AA151 | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولوآب اسپري HP D.Superheater Line نشتي آب و بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307559-0000307705-0000308595-0000309336 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/19 | فن شماره 3 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره3 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGD30AN010 | عادي | شکسته است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پيچ مربوط به پره فن شماره 3 کولينگ کمکي شکسته است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369553-0000369556 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/19 | فن شماره 3 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره3 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGD30AN010 | عادي | آلارم نمي آورد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فن شماره 3 کولينگ کمکي در زمان شکسته شدن پره هاي آن آلارم نمي آورد و تريپ نمي خورد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369553-0000369556 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/19 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HAC30AA151 | عادي | باز نمي شود. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو مسير شماره يک درام HP باز نمي گردد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320659-0000322636-0000322638-0000322644-0000322664 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/19 | سيستم‌هاي تهويه و هواساز < ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کليد پريز کولر اتاق تکنسين هاي ايمني اتصال دارد و غير قابل استفاده است. |  |  | 0000058627-0000058722-0000011189-0000011190 | کي منش مسيح - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/19 | پيک آپ X ويبريشن موتور فيد پمپ (سمت پمپ) < فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC21CY101 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسور ويبريشن الکتروموتور فيد پمپ 2 سمت درگير نياز به سيموله دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330620-0000330626-0000330874 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/19 | کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01 | عادي | مکررا" آلارم مي آورد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کمپرسور شماره 1 مرتبا آلارم مي آورد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/20 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي LP بويلر5 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352654-0000352719-0000352923-0000353144 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/20 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 1 | 150(36) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/01/20 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 2 | 150(39) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/01/20 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 3 | 150(42) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/01/20 | ديزل هيدرانت < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري اهرم کلاچ ديزل هيدرانت |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000383920
3 | 1404/01/20 | ظروف شيشه اي < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به شستشوي ظروف شيشه اي ازمايشگاه با مواد شيميايي | 150(50) |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000385580
3 | 1404/01/20 | دايورتردمپر < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب دستگاه تصفيه روغن نوين احيا بر روي مخزن روغن دايورتر دمپر |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000384478 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
2 | 1404/01/20 | کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03 | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | رله کنترل فاز کمپرسور شماره3 واحدهاي بخار معيوب است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/20 | پيک آپY ويبريشن موتور فيد پمپ < فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC21CY104 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسور ويبريشن الکتروموتور فيد پمپ 2 سمت آزاد نياز به سيموله دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330620-0000330626-0000330873 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/20 | دستگاه اسپکتر وفتو متر DR2800 < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به استاندارد سازي سولفات | 150(92) |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000297868
3 | 1404/01/20 | ياتاقان هاي واحد سه بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد سه بخار | 005_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000361257-0000361259-0000385448
3 | 1404/01/20 | Electronic Room واحد < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | آلارم O/S PROT CH1 SYS1 ظاهر شده و ريست نميشود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279766 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/20 | تراسميتر سطح کند انسور < کند انسور < کند انسور و فلاش تانک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAG01CL101 | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترانسميتر سطح کندانسور نياز به تنظيم دارد.(سطح را بالا نشان مي دهد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339139-0000339146-0000339446 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/01/20 | کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | در تابلو کنار سکتور 3 با کد CPAD03GQ001(FB3) از جا کنده شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/01/20 | کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | در تابلو CPAD04GQ001(FB4) از جا کنده شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/01/20 | فن شماره 2 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب تابلوي BPA401GQ001 کنار فن شماره2 مربوط به PK-1 نياز به نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000369658-0000369662 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/20 | فن شماره 4 پيک کولر 2 < پيک کولر 2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAD90AE010 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب از رادياتور فن شماره 4 پيک کولر دو. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369906-0000369912 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/01/20 | فن شماره 6 پيک کولر 2 < پيک کولر 2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAD90AE012 | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب تابلوي BPA406GQ001 کنار فن شماره6 مربوط به PK-2 نياز به نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000369782-0000369790 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/20 | والو ورودي به پيک کولر 2 < پيک کولر 2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB91AA201 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب از فلنج ولو ورودي پيک کولر دو. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369906-0000369907 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/20 | پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گرم کن ونت PK-1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000369658 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/01/20 | پانلهاي الکتريکي < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب پانل با کد APAD01GQ001 از جا کنده شده |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000361470 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/20 | فن شماره 6 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | رادياتور فن 6 از PK-1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000369658-0000369666 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/01/20 | پانلهاي الکتريکي < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب پانل با کد APAD02GQ001 از جا کنده شده |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000361470 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/01/20 | پانلهاي الکتريکي < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب پانل با کد APAD04GQ001 از جا کنده شده |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000361470 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/01/20 | پانلهاي الکتريکي < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب پانل با کد APAD05GQ001 از جا کنده شده |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000361470 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/01/20 | پانلهاي الکتريکي < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب پانل با کد APAD06GQ001 از جا کنده شده |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000361470 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/20 | فيلتر هاوس ( FILTER HOUSE ) < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اختلاف فشار آن بالا رفته است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اختلاف فشار فيلترهاي هواي ورودي کمپرسور بالاست. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000059547-0000033263 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/20 | لوله مهتابي روشنايي < اتاق کارشناس شيفت شيمي < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور شيمي |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | مهتابي جديد اتاق کارشناس شيفت شيمي سوخته است.(داراي گارانتي مي باشد.) |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352600-0000352601 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/01/20 | ياتاقان هاي واحد يک بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد يک بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000361016-0000361098-0000385446
3 | 1404/01/20 | ياتاقان هاي واحد دو بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد دو بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000361138-0000361140-0000385447
3 | 1404/01/20 | UNLOADING PUMP 1 < RED-YELLOW < PUMP& FAN < LED < PLC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ1 آنلدينگ پساب | 15-273 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279624-0000298747-0000298868-0000298869-0000386627
3 | 1404/01/20 | UNLOADING PUMP 1 < RED-YELLOW < PUMP& FAN < LED < PLC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ1 آنلدينگ پساب | 15-311 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279624-0000298747-0000298868-0000298869-0000386627
3 | 1404/01/20 | UNLOADING PUMP 2 < RED-YELLOW < PUMP& FAN < LED < PLC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ2 آنلدينگ پساب | 15-279 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279624-0000298747-0000298868-0000298869-0000386628
3 | 1404/01/20 | UNLOADING PUMP 2 < RED-YELLOW < PUMP& FAN < LED < PLC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ2 آنلدينگ پساب | 15-312 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279624-0000298747-0000298868-0000298869-0000386628
2 | 1404/01/20 | والو موتوري درين مسير ورودي سکتور < والو موتوري < والو ها < سکتور 5 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 0PAB71AA113 | عادي | تنظيم نمي باشد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو موتوري درين مسير ورودي سکتور 5 تنظيم نمي باشد براي اينکه نشتي داخلي نداشته باشد بايد به صورت دستي بسته شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000382876-0000383489-0000383490-0000383496-0000383510 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/20 | والو موتوري درين مسير خروجي سکتور < والو موتوري < والو ها < سکتور 5 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 0PAB71AA114 | عادي | تنظيم نمي باشد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو موتوري درين مسير خروجي سکتور 5 تنظيم نمي باشد براي اينکه نشتي داخلي نداشته باشد بايد به صورت دستي بسته شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000382876-0000383489-0000383490-0000383496-0000383511 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/21 | واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون دوره اي پنل پايش انلاين با استفاده از گاز استاندارد | 12-121 |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089
3 | 1404/01/21 | واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون دوره اي پنل پايش انلاين با استفاده از گاز استاندارد | 12-123 |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101
3 | 1404/01/21 | واحد سه بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون دوره اي پنل پايش انلاين با استفاده از گاز استاندارد | 12-124 |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384113
3 | 1404/01/21 | سکتور 6 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فرمان نمي گيرد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لوور 1 سکتور 6 نيمه باز است و فرمان نمي گيرد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382624 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/21 | سکتور 6 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | لوور 3 سکتور 6 فرمان نمي گيرد (اهرم جدا شده است ) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382624 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/21 | سکتور 6 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فرمان نمي گيرد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لوور 4 سکتور 6 فرمان نمي گيرد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382624 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/21 | فن < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - برسي عملکرد فن تابلو آنالايزر |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384100-0000384310
3 | 1404/01/21 | فن < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - برسي عملکرد فن تابلو آنالايزر |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384110-0000384311
3 | 1404/01/21 | سيستم سرمايش و گرمايش < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | خنک کاري نمي نمايد. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر اتاق مهندس شيفت شيمي خنک نميکند و نياز به سرويس دارد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000385986 | حسين زاده احسان - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/01/21 | plc تصفيه خانه پساب < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کامپيوتر PLC تصفيه خانه پساب | 10-51 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000386634
3 | 1404/01/21 | پمپ تغذيه P-101 B < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-101B | عادي | فشار دار نمي شود. | امور شيمي | امور شيمي | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيد پمپ B هنگام استارت فلو و فشار ندارد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385636 | دانشمندي سعيد - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/01/22 | سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز مستقر در واحد بخار < سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تجهيزات شرکت فهم |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000070419-0000070180
3 | 1404/01/22 | تانک ديرايتور < مخزن دير ايتور < ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سيموله تريپ سطح دي اريتور |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352653-0000352677-0000352922-0000353147 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/22 | سيستم کنترل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 05 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سيموله تريپ واحد گازي از سمت بويلر |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000269954 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/22 | گيوتين دمپر < تجهيزات ابزار مکانيکي < گيوتين دمپر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به باز و بستن دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گيوتين دمپر بويلر پايين آورده شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355457-0000355459-0000355460 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/22 | ولو درين بلو دان < ولو < اکونومايزر 1 < سيستم فشار بالاHP < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HAC30AA401 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو دستي درين شماره 1 اکونومايزر بويلر 5 نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352655-0000352722-0000352734-0000353840 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/22 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HAC30AA151 | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پکينگ کنترل ولو درام HP مسير يک نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352655-0000352673-0000352948-0000353063-0000354333 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/22 | ولو < اکونومايزر 2 < سيستم فشار بالاHP < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو درين اکونومايزر مرحله 4 نشتي داخلي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352655-0000352686-0000354716 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره 5از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 5از قطب (-) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286101 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره7 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 7از قطب (-) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286103 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره10 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 10 از قطب (-) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286106 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره 3از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 3از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286112 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره6 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شما ره 6 از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286115 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره11 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شما ره 11 از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286120 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره 3از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 3 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333963 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/22 | فيلتر فن شماره يک < فن برنر شماره يک < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره يک خنک کاري برنر بويلر 2 کثيف است و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279847-0000279850-0000288028-0000288029-0000379557 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره 5از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 5 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333965 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره11 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 11 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333971 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره (1)از قطب(+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 13 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333949 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/22 | زغال تحريک شماره 5از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 17 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333953 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/22 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دما نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | وجود آلارم high temp بر روي مانيتور واحد مربوط به دماي بالاي پانل هاي واقع در ساختمان مساي واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/22 | سيستم کنترل و مونيتورينگ يونيت 1و 2 < سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تجهيزات شرکت فهم |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000070419-0000070420
3 | 1404/01/22 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAC30AA151 | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از ساقه کنترل والو شماره 1 آبگيري درام HP بويلر 1 نشتي آب و بخار وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307553-0000307655-0000308496-0000309132 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/22 | درام < دارم HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از اورفيس زير درام HP بويلر 1 نشتي آب و بخار وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307554-0000307707 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/22 | کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به عايقکاري و ورقکاري دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو ها و موتور والوهاي هر دو مسير تغذيه آب درام HP بويلر 1 نياز به عايقکاري و ورقکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307553-0000307655-0000308496 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/22 | تانک ديرايتور < مخزن دير ايتور < دي اريتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد عايق است | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب ورودي هر دو طرف تانک دي اريتور بويلر 1 فاقد عايق است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307563-0000307610-0000308555 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/22 | درام LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد عايق است | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب ورودي هر دو طرف درام LP بويلر 1 فاقد عايق است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307512-0000307574 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/22 | دارم HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد عايق است | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب ورودي هردوطرف دارم HP بويلر 1 فاقد عايق است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307554 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/22 | الکترو موتور پمپ شستشوي کمپرسور < الکترو پمپ سيستم شستشوي کمپرسور < سيستم شستشوي کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تغذيه الکترو موتور پمپ شستشوي کمپرسور قطع است و بوي سوختگي مي دهد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266207-0000266295-0000268621 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/23 | کمپرسور A واحدهاي گازي < تجهيزات مکانيکي < کمپرسور A < کمپرسورها < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي کمپرسور AواحدهايMHI | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056450-0000056454-0000056455-0000025705
3 | 1404/01/23 | کمپرسور B واحدهاي گازي < تجهيزات مکانيکي < کمپرسور B < کمپرسورها < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي کمپرسور BواحدهايMHI | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056450-0000056458-0000056459-0000025706
3 | 1404/01/23 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري موتورپمپ هاي آب خنک کن ژنراتور | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981
3 | 1404/01/23 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري موتورپمپ هاي آب خنک کن ژنراتور | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000048110
3 | 1404/01/23 | کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770
3 | 1404/01/23 | کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770
3 | 1404/01/23 | کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771
3 | 1404/01/23 | کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771
3 | 1404/01/23 | کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772
3 | 1404/01/23 | کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772
3 | 1404/01/23 | سيستم سرمايش < انبار پشتيباني فني < ساختمان انبارها < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي کولر گازي انبار پشتيباني فني | 11-19 |  | 0000058627-0000385464-0000385468-0000385481-0000385964
3 | 1404/01/23 | سيستم سرمايش < کارگاه مکانيک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي کولر ها واسپليت هاي ساختمان تعميرات مکانيک | 11-23 |  | 0000058627-0000385464-0000385469-0000385966
3 | 1404/01/23 | تجهيزات الکتريکي مربوط به ديزل ژنراتور < ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باطري و پانل ديزل ها نياز به گردگيري و تميز کاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274-0000382840 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/23 | انبرک < جايگاه تخليه سوخت < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | انبرک جايگاه سوخت شماره 6 جدا شده است و نياز به تعميرات دارد . |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000379104-0000379106 | اوحديان حسين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/23 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAC30AA152 | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از ساقه کنترل والو شماره 2 آبگيري درام HP مربوط به بويلر 6 نشتي آب و بخار دوجود دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323745-0000331882-0000331884-0000331890-0000331911 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/23 | مکانيک < سيستم مديا < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن مديا مربوط به واحد G15 نياز به شستشو و تميزکاري دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000386529-0000386532 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/23 | مخزن بلندينگ سيستم مديا < تجهيزات مشترک سيستم مديا < سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن مديا واقع در کنار ايرينتک نياز به سرويس و تميزکاري دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812-0000382814-0000386456 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/23 | تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن مديا واقع در کنار ايرينتک نياز به سرويس و تميزکاري دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/23 | طبقه همکف (سوئيچگير) < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي مهتابي در طبقه همکف سوئيچگير و راهرو طبقه بالا نياز به جمع آوري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370731 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/23 | مانيتورينگ < CCB < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | وجود آلارم SC I&C CABINET ALARM MCB TRIP |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000337998-0000337999 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/23 | LEVEL IN DICATOR TRANSMITER مخزن آب خام II < RAW WATER TANK #2 < RAW WATER TANK < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAD10CL102 | عادي | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لول سويچ ll مخزن اب خام از روي تابلو ومانيتور فالتي است.(مهندس قرايي). |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297925-0000297940-0000297945 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/01/23 | الکتروموتور مربوط به پمپ B انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-901B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | 1RO PERMEATE BOOSTER PUMP2, استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-97_ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385882
3 | 1404/01/23 | اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | FF Unit | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن شماره 3 سوخت آلارمي مي باشد |  |  | 0000058627-0000058722 | نوروزي قاسم - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/23 | پانل اينورتر < اينورتر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ سيگنال MAIN FEEDER LOAD مربوط به اينورتر واحد سوخته است. ( مسا الکتريک ) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274218-0000274495 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/23 | اعلام کننده < واحد5 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به کاليبره دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج فشار هدر سيستم CO2واحد G15 نياز به کاليبره دارد . |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000294430-0000294431 | اوحديان حسين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/01/23 | سيستم سيل استيم (MAW) < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکتروموتور فن شماره 2 سيستم سيل استيم (MAW) صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000306301 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/01/23 | انجام تست ATTتوربين بخار < حفاظت و کنترل توربين < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | در تست ATT , مسير LP با ظهور آلارم CONTROL FAULT همراه بود و موفقيت آميز نبود |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000362641-0000374058 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/24 | الکتروموتور مربوط به پمپ B انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-901B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1RO PERMEATE BOOSTER PUMP2, استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-97 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385882
3 | 1404/01/24 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن پمپ شماره يک CCW | 12 -_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/24 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن پمپ شماره دو CCW | 12_C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047982 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/24 | سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان LCB < ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي اتاق فرمان LCB | 11-07 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589-0000385960 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/24 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي اتاق فرمان CCB | 11-17 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/24 | سيستم سرمايش و گرمايش < کارگاه الکتريک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي کولر ها واسپليت هاي ساختمان تعميرات الکتريک | 11-31 |  | 0000058627-0000385464-0000385472-0000385968 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/24 | باي پاس HP1 < باي پاس < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | باز نمي شود. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو بايپس HP بويلر 5 باز نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000351842-0000369213 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/24 | والو وزنه اي درين اضطراري مسير رفت < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAB01AA105 | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم Drive fault بر روي ولو 105 کولينگ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000372032-0000372036-0000372040 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
1 | 1404/01/24 | سرکانال < جايگاه سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | اقدام پيشگيرانه | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | درپوش کانال روبروي کانکس تخليه سوخت جهت ترميم کابل برداشته شده و در جاي خود برگردانده نشده است |  |  | 0000058627-0000386898-0000396963-0000397141 | باقر زاده محمد رضا - تکنسين IT حفاظت فيزيکي
1 | 1404/01/24 | پمپ استخر < باغ زيتون < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ کنار استخر باغ زيتون مشکل دارد |  |  | 0000058627-0000386891-0000397146-0000397152 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/01/24 | فضاي سبز نيروگاه < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | اقدام اصلاحي | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اصلاح لوله کشي آب فضاي سبز اطراف ساختمان ادراي |  |  | 0000058627-0000386891-0000397147 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره I < RAW WATER PUMP#1 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-194 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000297981-0000297985
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره I < RAW WATER PUMP#1 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-231 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000297981-0000297985
3 | 1404/01/24 | باغ زيتون < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ استخر باغ زيتون نياز به تعمير و سرويس دارد |  |  | 0000058627-0000386891-0000397146 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/01/24 | واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G14 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به جمع اوري ضايعات باقي مانده پس از تعميرات اساسي واقع در واحد G14 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره III < RAW WATER PUMP#3 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP003 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 3 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-192 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000297999-0000298003
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره II < RAW WATER PUMP#2 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-193 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000297990-0000297994
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره II < RAW WATER PUMP#2 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-232 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000297990-0000297994
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره III < RAW WATER PUMP#3 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP003 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 3 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-233 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000297999-0000298003
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره IV < RAW WATER PUMP#4 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP004 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 4 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-191 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000298008-0000298012
3 | 1404/01/24 | پمپ آب خام شماره IV < RAW WATER PUMP#4 < RAW WATER pump < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF10AP004 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 4 آب خام تصفيه خانه بخار | 15-235 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297950-0000298008-0000298012
3 | 1404/01/24 | ترانسميتر دماي ورودي دي سوپر هيتر شماره 2 TIRC < مسير بخار < HP D.Superheater Line < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAH32CT107 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترانسميتر دماي ورودي دي سوپر هيتر شماره 2 TIRC با کد 1HAH32CT107 بويلر يک فالتي مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307559-0000307706-0000308421 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/24 | سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به بررسي علت تريپ برنر بخاطر نوسان کنترل والو آن |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/24 | ساختمان پرسنل حفاظت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تنظيم نمي باشد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فلاش تانک سرويس بهداشتي گيت شمالي نياز به تنظيم توپي شناور دارد. |  |  | 0000058627-0000386898-0000397041 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/01/24 | بخش ابزار دقيق < تجهيزات مشترک سيستم مديا < سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | راه اندازي سيستم | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مانيتور سيستم مدياي واحد هاي G14,G13 نياز به راه اندازي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812-0000382814-0000384537 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/24 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT011 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 پمپ اصلي گازوئيل کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258874 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/24 | المنت گاز برنر شماره دو < تجهيزات ابزار دقيق < مشعل < سيستم برنر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HHA10CR002 | عادي | استارت نمي شود. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | المنت گاز برنر شماره دو استارت نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355837-0000355843-0000355857-0000355946 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/24 | الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چرخ دنده هاي گيربکس فن هاي خنک کاري نياز به گريسکاري دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266304 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
1 | 1404/01/24 | ولو دستي < فلاش تانک < کند انسور و فلاش تانک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مسير پاشش آب فلاش تانک بعد از ولو دستي به سمت فلاش تانک نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339952-0000339955-0000340307 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/24 | کنترل ولو سيستم پاشش آب HP1 < تجهيزات مربوط به مسير پاشش آب < باي پاس HP1 < باي پاس < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MAN43AA151 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو مسير پاشش آب HP BYPASS بويلر 5 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000351842-0000369213-0000369231-0000369240 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/24 | باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از پانل هاي سقفي داخل باطري شارژر و سوئيچ گير واحد نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/24 | سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به بررسي علت بي بار شدن واحد بر اثر اشکال در سيستم تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/24 | پمپ دوزينگ شماره يک سود < NAOH DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN20-AP003 | عادي | نشتي محلول سود دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنج ورودي به پمپ دوزينگ شماره يک سود در اتاق احيا نشتي سود دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298592-0000298604 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/01/24 | فن تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | جابجايي محل تجهيز | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن فن AVR-2 و نصب برروي AVR-1 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286171-0000286172-0000286179 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/24 | فن تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن AVR-2 معيوب است و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286171-0000286172-0000286179 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/25 | سيستم سرمايش و گرمايش < کارگاه ابزار دقيق < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي کولر ها واسپليت هاي ساختمان تعميرات ابزار دقيق | 11-32 |  | 0000058627-0000385464-0000385471-0000385969
3 | 1404/01/25 | واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S3 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER اصلي | 12-95 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495
3 | 1404/01/25 | واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S3 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER کولينگ | 12-96 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495
3 | 1404/01/25 | والو وزنه اي درين اضطراري مسير برگشت < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB01AA106 | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو وزنه اي درين اضطراري مسير برگشت (والو 106) کولينگ اصلي 3 بخار از قسمت پشت سايد گلاس نشتي روغن دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000372089-0000372093-0000372098 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/25 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 1 اينجکشن کثيف است ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258873 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/25 | والو وزنه اي درين اضطراري مسير برگشت < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB01AA106 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو وزنه اي درين اضطراري مسير برگشت (والو 106) کولينگ اصلي 3 بخار در زمان خروج پمپ روغن پمپ مذکور فالتي مي شود . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000372089-0000372093-0000372098 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/25 | المنت گاز برنر شماره سه < المنت < مشعل < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HHA10CR003 | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | المنت گاز برنر شماره سه استارت نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279847-0000279853-0000364137-0000288039 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/25 | دوش اضطراري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد چشم شور و دوش اضطراري کليه واحدها | 30_ |  | 0000058627-0000058722-0000385504
3 | 1404/01/25 | ماتيتور < TCB < امور بهره برداري < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | واحد انفورماتيک | برای نمایش انتخاب نشده است | آداپتور مانيتور LG خراب است و نياز به خريد دارد- مربوط به TCB |  |  | 0000058627-0000386635-0000386636-0000386646-0000386648 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
1 | 1404/01/25 | سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلومترهاي قديمي گازوييل واحد 5 نياز به کاليبره دارند./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/01/25 | ترانسميتر فلوي گازوئيل < فلومترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBN51CF101 | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلومترهاي قديمي گازوييل واحد6 نياز به کاليبره دارند./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271977-0000272084 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/25 | سيستم برنر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سايت گلاس برنر بويلر 5 نياز به تميزکاري دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355837 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/25 | ولو موتوري سه راهه گازوئيل به اتاق احتراق چپ < بال ولوهاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN21AA001 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري سه راهه گازوئيل به اتاق احتراق چپ آلارم CL SENS FAULT مي آورد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259259-0000261554 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/25 | سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سايت گلاس برنر بويلر 6 نياز به تميزکاري دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/25 | سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBN | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبره فلومتر هاي قديمي گازوييل واحد G13 // |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046 | کياني محمد رضا - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/01/25 | سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبره فلومتر هاي قديمي گازوييل واحد // |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/25 | سيستم برنر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميز کاري سايد گلاس هاي برنر بويلر مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316911 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/25 | سيستم برنر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميز کاري سايد گلاس هاي برنر بويلر مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320666 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/01/25 | کنتور گازوئيل < تجهيزات ابزاردقيقي < تجهيزات داخل بي رک B-RACK < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1FX-141 | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبره فلومترهاي قديمي گازوييل/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068105-0000068120-0000034337 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
2 | 1404/01/25 | کنتور گازوئيل < تجهيزات ابزاردقيقي < تجهيزات داخل بي رک B-RACK < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2FX-141 | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبره فلومترهاي قديمي گازوييل/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068309-0000068341-0000034469 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
2 | 1404/01/25 | سايت گلاس تانک روغن < تجهيزات ابزار دقيق تانک روغن < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HNA01CL101 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايدگلاس تانک روغن نياز به تميزکاري دارد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000345853-0000345866 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
2 | 1404/01/25 | سايت گلاس تانک روغن < تجهيزات ابزار دقيق تانک روغن < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01CL101 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايدگلاس تانک روغن نياز به تميزکاري دارد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297679-0000297675 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/25 | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 2 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-002-2 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تيک ويبريشن از 16 به 94 ميکرو متر/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000059856-0000059859 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/25 | تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد 10 دستگاه فن مربوط به چيلر سوئيچگير واحدهاي بخار نياز به تعمير دارند |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/01/25 | کولر < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل اسپيلت اتاق فرمان CCB مربوط به بلوک 2 خراب مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000379773 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/25 | واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER اصلي | 12-90 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315
3 | 1404/01/25 | واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER کولينگ | 12-91 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315
3 | 1404/01/25 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ فوق صداي غيرعادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068205 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/25 | فيلترشماره2 < فيلتر < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترشماره2 فورواردينگ کثيف است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000374322-0000374324 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/25 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اينجکشن شماره1گازوئيل کثيف است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271978-0000272080 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/25 | والو دستي باي پاس ايزوليشن والو HP بويلر 5 < بخار HP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LBA30AA252 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه ولو باي پاس کنترل ولو پاشش اب HP بويلر 5 نشتي آب دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000371967-0000371970 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/25 | ولو سطح انداز درام( HP (HP I/MIT B/D LINE < ولوهاي موتوري يا کنترل < HP < سيستم بلودان < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAD40AA51 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | زانويي قبل از والو مسير سطح انداز درام HP نشتي آب دارد(2HAD40AA051) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279751-0000279842-0000288046-0000288051 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/01/25 | تجهيزات مونيتورينگ دماي اگزوز < اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA22CT | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اختلاف دماي ميانگين ترموکوپل هاي اگزوز سمت چپ با راست 65 درجه در زمان کارکرد واحد با گازوئيل مي باشد(اختلاف دما در زمان کارکرد با گاز 35 درجه مي باشد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781-0000259078 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/25 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT011 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره2 اينجکشن کثيف ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258874 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/26 | کنسول مهندس شيفت < مدول دو < اتاق فرمان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري سيستم ساعت ماهواره اي و کنسول ساعت | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093249-0000093251-0000093268
3 | 1404/01/26 | مخزن شماره يک 15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري کليه والوهاي مسير تانک ذخيره گازوئيل شماره يک | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367901
3 | 1404/01/26 | مخزن شماره دو20000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري کليه والوهاي مسير تانک ذخيره گازوئيل شماره دو | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367902
3 | 1404/01/26 | مخزن شماره سه15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري کليه والوهاي مسير تانک ذخيره گازوئيل شماره سه | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367903
3 | 1404/01/26 | مخزن شماره چهار15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري کليه والوهاي مسير تانک ذخيره گازوئيل شماره چهار | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000372239
3 | 1404/01/26 | ديزل سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض روغن | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن ديزل سيستم فوم |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378919
3 | 1404/01/26 | ديزل هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض روغن | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن ديزل سيستم هيدرانت | 21_ |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311731
3 | 1404/01/26 | ديزل واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض روغن | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن ديزل سيستم واتر اسپري | 21_ |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311732
3 | 1404/01/26 | سيستم سرمايش و گرمايش < اتاق رانندگان < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت اتاق رانندگان | 11-64 |  | 0000058627-0000385464-0000385476-0000385990
3 | 1404/01/26 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 1 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و راه اندازي اسپليت MCC بويلريک | 11-65 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000368151-0000368152-0000379820-0000379823
3 | 1404/01/26 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 2 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و راه اندازي اسپليت MCC بويلر دو | 11-66 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000368151-0000379843-0000379856-0000385991
3 | 1404/01/26 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 3 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و راه اندازي اسپليت MCC بويلر سه | 11-67 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370694-0000370695-0000370718-0000385992
3 | 1404/01/26 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 4 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و راه اندازي اسپليت MCC بويلر چهار | 11-68 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370694-0000370699-0000380073-0000385993
3 | 1404/01/26 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 5 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و راه اندازي اسپليت MCC بويلر پنج | 11-69 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370723-0000370724-0000380342-0000385994
3 | 1404/01/26 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 6 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و راه اندازي اسپليت MCC بويلر شش | 11-70 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370723-0000370728-0000380354-0000385995
2 | 1404/01/26 | ترموکوبل بليد پت ( BLADE PATH ) شماره 15 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات توربين < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2TE-036-15 | عادي | اختلاف دما دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | در کار واحد با سوخت گازوييل در ساعت 21:20 دماي ترموکوپل بليدپت شماره 15 از 525 به 483 رسيد و اختلاف دما با ميانگين از -14 به -55 رسيده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000043176-0000059921-0000059944 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/01/26 | کارگاه ابزار دقيق < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد 4 دستگاه دوچرخه مربوط به کارگاه ابزاردقيق نياز به تعمير اساسي دارند |  |  | 0000058627-0000385464-0000385471 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/01/26 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 فشار قوي سيستم R.O خط 1 پساب | 15-290 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263
3 | 1404/01/26 | CARTRIDGE FILTER < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد 63 عدد کارتريج فيلتر (هر سه مخزن) بايد تعويض گردد. کارتريج فيلتر جديد در انبار شيمي موجود مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298203 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/26 | HIGH PRESSUER PUMP II < HIGH PRESSURE PUMP#2 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 فشار قوي سيستم R.O خط 2پساب | 15-272 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298270-0000298273
1 | 1404/01/26 | الکترو پمپ شماره 1 < پمپ هاي ديلوج < ديلوج < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGS02AP002 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سيموله وضعيت ريموت پمپ هاي ديلوج تانک شماره 1 و استورج تانک شماره 2 کولينگ کمکي جهت استارت از روي مانيتور واحد / |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000372175-0000372177-0000372191 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/26 | BALL VALVE (N.O مسير هوا گيري سنسورهاي EC,ORP,PH < COMMON < CARTRIDGE FILTER < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AA301 | عادي | اقدام اصلاحي | امور شيمي |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اتصال ورودي دستگاه آنالايزر کلر به مسيرpvc 1/2" عصايي مربوط به سنسورها بعد از کارتريج فيلترهاي تصفيه خانه بخار. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298203-0000298204-0000298210 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
3 | 1404/01/26 | پمپ شماره I ترانسفر واحدها < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(UNIT < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL40AP001 | عادي | جابجايي محل تجهيز | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | به در خواست و با هماهنگي واحد مهندسي باز کردن الکتروموتور ترانسفر شماره 1 در واحد يک بخار و کانکشن در محل الکتروموتور ترانسفر اب دمين واحد ها شماره 1 در تصفيه خانه بخار |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361751-0000361760 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/26 | خروجي پمپ AUTO AIR VENT < MECHAICAL EQUIPMENT < WELL#1 < RAW Water Supply System < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اتو ونت چاه 1 نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279618-0000337699-0000337700-0000337701 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/26 | کارگاه الکتريک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فلاش تانک سرويس بهداشتي کارگاه الکتريک نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000385464-0000385472 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
2 | 1404/01/26 | والو وزنه اي درين اضطراري مسير رفت < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAB01AA105 | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم Drive fault بر روي ولو 105 کولينگ (فرم 198698 قبلا جهت ابزاردقيق صادر شده) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000372032-0000372036-0000372040 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/26 | مسير بخار < HP D.Superheater Line < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ورودي به سوپر هيتر مرحله 3 بويلر 1 (بعد از پاشش آب اسپري)با کد(1HAH33FT901) نوسان دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307559-0000307706 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/26 | ترموکوبل بليد پت ( BLADE PATH ) شماره 16 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات توربين < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2TE-036-16 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ترموکوبل بليد پت ( BLADE PATH ) شماره 16 واحد G12 در حالت سوخت گازوييل افزايش پيدا کرده(بصورت ناگهاني از 19 به 36 تغيير کرده) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000043176-0000059921-0000059945 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/27 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329
3 | 1404/01/27 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081
3 | 1404/01/27 | جرثقيل سقفي سالن پمپ هاي آنلودينگ ( Unloading) < جرثقيلهاي سقفي وديواري ( CRANE AND HOIST ) < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري وسرويس جرثقيل سقفي | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000039375-0000040523
3 | 1404/01/27 | جرثقيل سقفي اتاق ديزل ژنراتور واحدهاي گازي < جرثقيلهاي سقفي وديواري ( CRANE AND HOIST ) < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري وسرويس جرثقيل سقفي اتاق ديزل ژنراتور MHI | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000039375-0000039379
3 | 1404/01/27 | فاير پمپ هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير پمپ هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378921
3 | 1404/01/27 | جوکي پمپ سيستم هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي پمپ هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378922
3 | 1404/01/27 | جوکي پمپ سيستم هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378922
3 | 1404/01/27 | موتورپمپ سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتورپمپ سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378989
3 | 1404/01/27 | موتور پمپ لجن کش < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور پمپ لجن کش نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378990
3 | 1404/01/27 | فاير پمپ واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378920
3 | 1404/01/27 | فاير پمپ هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير پمپ هيدرانت نيار به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378921
3 | 1404/01/27 | جوکي پمپ سيستم واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي سيستم واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378923
3 | 1404/01/27 | موتورپمپ سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور پمپ سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378989
3 | 1404/01/27 | موتور پمپ لجن کش < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور لجن کش نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378990
3 | 1404/01/27 | جرثقيل بالابر فيلتر < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري و سرويس |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000383821
3 | 1404/01/27 | جرثقيل بالابر فيلتر < سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري و سرويس جرثقيل بالابر فيلتر واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674-0000383822
3 | 1404/01/27 | جرثقيل بالابر فيلتر < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري و سرويس |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000383823
3 | 1404/01/27 | جرثقيل بالابر فيلتر < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري و سرويس |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000383824
3 | 1404/01/27 | سيستم سرمايش و گرمايش < ساختمان آموزش و مهمانسرا < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي مهمانسراي نيروگاه | 11-75 |  | 0000058627-0000385464-0000385467-0000385998
3 | 1404/01/27 | سيستم سرمايش و گرمايش < ساختمان آموزش و مهمانسرا < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه ادنازي اسپليت هاي اموزش نيروگاه | 11-76 |  | 0000058627-0000385464-0000385467-0000385998
3 | 1404/01/27 | فاير پمپ واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15_151 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378920
3 | 1404/01/27 | جوکي پمپ سيستم واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي سيستم واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15_153 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378923
3 | 1404/01/27 | روشنايي < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي سقف توربين هال واحد 3 خاموش شده و تغذيه آن نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000379738 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/27 | الکترو موتور سه فاز ساخت TMEIC ژاپن < الکترو موتور < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC11AP001 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي سطح روغن ياتاقان فيد پمپ و در صورت نياز اضافه کردن روغن. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316926-0000317509 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/27 | الکترو موتور سه فاز ساخت TMEIC ژاپن < الکترو موتور < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC21AP001 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي سطح روغن ياتاقان فيد پمپ و در صورت نياز اضافه کردن روغن. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320681-0000320921 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/01/27 | ترموکوپل شماره4اگزوز < تجهيزات مونيتورينگ دماي اگزوز < اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA22CT016 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم مر بوط به دماي ترموکوپل شماره4اگزوز در حالت سوخت با گازوييل// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781-0000259078-0000261462 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/27 | فن شماره 3 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | رابر ورودي فن شماره 3 پيک کولر 1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369720-0000369725 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/27 | ديزل ژنراتور 2 < تجهيزات مکانيکي مربوط به ديزل ژنراتور < ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و بررسي سالم بودن کليه تسمه هاي ديزل شماره دو |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274-0000382838-0000383820
3 | 1404/01/27 | فن 5A کولر آب ژنرانور < پمپ‌ها و فن‌ها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فيد بک فن شماره 5 A و B مشکل دارد.(فن در سرويس است ولي از روي مانيتور خارج از سرويس نشان مي دهد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063640-0000063651 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/27 | ديزل ژنراتور 1 < تجهيزات مکانيکي مربوط به ديزل ژنراتور < ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و بررسي سالم بودن کليه تسمه هاي ديزل شماره يک |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274-0000382838-0000383819
3 | 1404/01/27 | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 2 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-002-2 | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 2 تيک زده و به 251 رسيده و سپس نرمال شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000059856-0000059859 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
2 | 1404/01/27 | فن < سرويس بهداشتي آزمايشگاه < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کار نمي کند. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فن سرويس بهداشتي آزمايبشگاه کار نميکند |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000361878-0000361884 | پاکوهي علي - رئيس اداره شيفت D
3 | 1404/01/28 | باطري شارژر 24 V شماره 1 < باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ABTL01 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279747-0000279780-0000284685
3 | 1404/01/28 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266259-0000266647
3 | 1404/01/28 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273
3 | 1404/01/28 | باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332535-0000332557
3 | 1404/01/28 | باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340763-0000340785
3 | 1404/01/28 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي. تعويض روغن و استارت فن يک پيک کولر يک | 12_C_C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368482
3 | 1404/01/28 | فن شماره 2 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي. تعويض روغن و استارت فن دو پيک کولر يک | 12_ C_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368483
3 | 1404/01/28 | فن شماره 3 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي. تعويض روغن و استارت فن سه پيک کولر يک | 12_ C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368484
3 | 1404/01/28 | فن شماره 4 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي. تعويض روغن و استارت فن چهار پيک کولر يک | .12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368485
3 | 1404/01/28 | فن شماره 5 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي. تعويض روغن و استارت فن پنج پيک کولر يک | 12 _C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368486
3 | 1404/01/28 | فن شماره 6 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي. تعويض روغن و استارت فن شش پيک کولر يک | 12 _C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368487
3 | 1404/01/28 | سيستم سرمايش < ساختمان ورزشگاه < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي کولر هاي ورزشگاه | 11-82 |  | 0000058627-0000385464-0000385466-0000386000
3 | 1404/01/28 | منهول < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن عايقهاي منهول اتاق احتراق سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268597
3 | 1404/01/28 | محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول اتاق احتراقها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212
3 | 1404/01/28 | محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل هاي جوشکاري شده داخل combustion chamber و در صورت لزوم ترميم آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212
3 | 1404/01/28 | Ceramic tiles < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سراميکهاي اتاق احتراق سمت چپ و راست و ثبت ترکهاي موجود در فرمهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268585-0000268773
3 | 1404/01/28 | Ceramic tiles < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض سراميکهاي معيوب اتاق احتراقها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268585-0000268773
3 | 1404/01/28 | محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب داربست جهت بازديد هاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212
3 | 1404/01/28 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي اتاق احتراق سمت راست در صورت لزوم ترميم يا تعويض آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268585-0000268772
3 | 1404/01/28 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | آچارکشي پيچ هاي نگهدارنده سراميکها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268585-0000268772
3 | 1404/01/28 | نازل هاي سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBPAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي سوخت(رسوب گذاري،انحناي پره هاي سويلر،پرميکس،گرفتگي منافذو...،فيلرگذاري نازل ها و ثبت لقي هاي مربوطه) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266354
3 | 1404/01/28 | نازل هاي سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBNAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي سوخت(رسوب گذاري،انحناي پره هاي سويلر،پرميکس،گرفتگي منافذو...،فيلرگذاري نازل ها و ثبت لقي هاي مربوطه) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266357
3 | 1404/01/28 | منهول < کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن عايق منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211-0000266234
3 | 1404/01/28 | منهول < کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211-0000266234
3 | 1404/01/28 | کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محفظه خروجي کمپرسور و پره هاي رديف آخر کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211
3 | 1404/01/28 | Mixing chamber < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268584
3 | 1404/01/28 | منهول < اگزوز < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266269-0000266640
3 | 1404/01/28 | اگزوز < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل جوشکاري شده داخل اگزوز و در صورت لزوم جوشکاري آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266269
3 | 1404/01/28 | اگزوز < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي اگزوز و تعمير آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266269
3 | 1404/01/28 | اگزوز < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از EXPANSION JOINT هاي اگزوز و تعمير آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266269
3 | 1404/01/28 | پره هاي رديف چهارم توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي رديف 4 توربين و ثبت لقي هاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000379183-0000266286
3 | 1404/01/28 | داکت هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول داکت هواي ورودي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266306
3 | 1404/01/28 | نازل هاي سيستم شستشوي کمپرسور < سيستم شستشوي کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي شستشوي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266207-0000266293
3 | 1404/01/28 | FILTER HOUSE < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول فيلترهاي هواي ورودي و بازديد از محل هاي جوشکاري شده SAND TRAP,BIRD SCREEN جوينت هاي پالس جت و در صورت لزوم ترميم آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266236
3 | 1404/01/28 | صدا خفه کن هواي ورودي به کمپرسور < صدا خفه کن < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBL20BS001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي داکت هواي ورودي و تميزکاري محوطه داخل داکت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266308-0000266557
3 | 1404/01/28 | محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن اسکافولدهاي داخل اتاق احتراق و تميزکاري سطوح داخلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212
3 | 1404/01/28 | منهول < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بستن درب منهول اتاق احتراق ها و عايقهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268597
3 | 1404/01/28 | منهول < اگزوز < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري داخل اگزوز و بستن درب اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266269-0000266640
3 | 1404/01/28 | FILTER HOUSE < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري محفظه فيلترهاي هواي ورودي و بستن دربهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266236
3 | 1404/01/28 | خشک کن هواي ورودي کمپرسور < کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBA10AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلترهاي AIR DRYER و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211-0000266267
3 | 1404/01/28 | فيلتر پمپ جکينگ توربين < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV31AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپ جکينگ توربين و تعويض آن در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266332-0000266510
3 | 1404/01/28 | 31MBV30AT001 < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV30AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپ جکينگ ژنراتور و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266332-0000266514
3 | 1404/01/28 | فيلتر 1 هيدروليک < فيلتر هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBX03AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپهاي هيدروليک و درصورت لزوم تعويض آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266321-0000266540
3 | 1404/01/28 | آکومولاتور هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBXBB | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و تنظيم فشارگازآکومولاتورهاي روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266320
3 | 1404/01/28 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BL20AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري زنجير DAMPER هواي ورودي کمپرسور | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266255
3 | 1404/01/28 | کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي پره هاي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211
3 | 1404/01/28 | سايت گلاس < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري چشمي اتاق احتراقها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000266656
3 | 1404/01/28 | پره هاي رديف چهارم توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سيل شانه اي و seal strip رديف 4 | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000379183-0000266286
3 | 1404/01/28 | پمپ اصلي روغن هيدروليک < الکترو پمپ اصلي روغن هيدروليک < الکترو پمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد ، سرويس و تعويض بلبرينگ پمپ هاي هيدروليک واحد(تخليه و تميزکاري تانک روغن) | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266249-0000266675-0000268913
3 | 1404/01/28 | سيستم پالس جت < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض جنت هاي معيوب پالس جت در صورت لزوم | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266246
3 | 1404/01/28 | دربهاي انفجاري < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBL12AA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و بررسي دربهاي ضد انفجار | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266307
3 | 1404/01/28 | کولر روغن سيستم هيدروليک < سيستم خنک کاري روغن هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBX03AH001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کولر روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266230-0000266539
3 | 1404/01/28 | فيلترهاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBPAT | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و درصورت نياز تعويض فيلترهاي اسکيد بيروني گاز | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266336
3 | 1404/01/28 | هلدر زغال هاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد ،تميزکاري نگهدارنده زغالها و اندازه گيري زغالهاي تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000374246-0000374248
3 | 1404/01/28 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKD11 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266281-0000266618
3 | 1404/01/28 | اسليپ رينگ < تحريک < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري اسليپ رينگ ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000374246-0000374249
3 | 1404/01/28 | ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري فيلترهاي MAKE UP ژنراتور و اکسايتر | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210
3 | 1404/01/28 | تحريک < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل سيستم تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000374246
3 | 1404/01/28 | بريکرهاي 6.6 کيلو ولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 6.6KV واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266611-0000268744
3 | 1404/01/28 | بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 400V واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266611-0000268748
3 | 1404/01/28 | ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل نقطه صفر ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210
3 | 1404/01/28 | مقاومت نقطه صفر < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ميزان مقاومت محل اتصال مرکز ستاره ترانسفورماتورها به زمين و آچارکشي اتصالات زمين | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279530-0000279557-0000279560
3 | 1404/01/28 | مقاومت نقطه صفر < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ميزان مقاومت محل اتصال مرکز ستاره ترانسفورماتورها به زمين و آچارکشي اتصالات زمين | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279531-0000279553-0000279579
3 | 1404/01/28 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و آچارکشي کليه اتصالات بين کلمپها و سوزني بوشينگ ترانسفورماتورهاي اصلي و کمکي و کليه ترانسفورماتورهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279530-0000279557-0000374327
3 | 1404/01/28 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | آزمايش ترموويژن يا ترموليزري کليه کلمپها و اتصالات از قبيل سرسوزني بوشينگها و... ترانس اصلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279530-0000279557-0000374327
3 | 1404/01/28 | الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBVAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ترمينال موتورهاي سيستم روغنکاري(پمپ 1و2وDC و فن مکنده بخارات روغن و جکينگها)و تميزکاري آنها و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266248
3 | 1404/01/28 | الکترو پمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBXAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورهاي هيدروليک و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266249
3 | 1404/01/28 | الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKFAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال فن کولرها و موتورپمپهاي آب ژنراتور (CCW) و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303
3 | 1404/01/28 | ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد رله هاي ترانس يونيت(بوخهلتس و يونيت) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279531
3 | 1404/01/28 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري GCB | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266611-0000269089
3 | 1404/01/28 | ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و ارسال سيگنالهاي آلارم و تريپ سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210
3 | 1404/01/28 | ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210
3 | 1404/01/28 | الکتروفن هاي اينکلوژر توربين < سيستم تهويه اينکلوژر توربين < اينکلوژر توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتور فن اينکلوژر توربين و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266214-0000266228-0000266650
3 | 1404/01/28 | الکترو فن هاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه اينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتور فن اينکلوژر ژنراتور و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266215-0000266253-0000266664
3 | 1404/01/28 | الکترو فن هاي اسکيد داخلي گاز < اينکلوژر گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتور فن اسکيد گاز و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266232-0000268589
3 | 1404/01/28 | IGNITOR هاي سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کليه جرقه زنهاي مربوط به اتاق احتراق سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266199-0000266240
3 | 1404/01/28 | ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فلاکسيبل هاي 6.6KV ترانس يونيت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279531
3 | 1404/01/28 | رادياتورها < سيستم خنک کاري < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي رادياتور ، بدنه و بوشينگها ي HV ترانسهاي اصلي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279530-0000279557-0000374330-0000374331
3 | 1404/01/28 | ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد کامل از ترانسفورماتورهاي روغني شامل بازديد از بدنه، رطوبت گيرها، تابلو کنترل ترانس و.... | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279529-0000279530
3 | 1404/01/28 | شارژر < تجهيزات الکتريک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BTL | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارت ها و بردهاي الکترونيکي واقع در سيستم هاي شارژر و اينورترها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000279522-0000279526
3 | 1404/01/28 | تحريک < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي تحريک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000374246
3 | 1404/01/28 | واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G15 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي حفاظت و اندازه گيري | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198
3 | 1404/01/28 | ترانسميترها و سوئيچهاي فشار هواي کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ فشار کمپرسور < کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي فشار و حفاظت سرج کمپرسور | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211-0000266273-0000268553
3 | 1404/01/28 | ميکرو سوئيچهاي دربهاي انفجاري < ميکروسوئيچ هاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5L12CG | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سوئيچ هاي حدي IMPLOSION DOOR و همچنين وضعيت دربها | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266250-0000266672
3 | 1404/01/28 | ميکروسوئيچهاي دمپر < ميکروسوئيچ هاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سوئيچهاي حدي AIR INTAKE DAMPER | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266250-0000266652
3 | 1404/01/28 | ونت ولوهاي سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تست کليه سوئيچهاي نزديکي VENT VALVE هاي مسير سوخت گاز | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266353-0000268669
3 | 1404/01/28 | سيستم DRAIN < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تست کليه سوئيچهاي نزديکي DRAIN SYSTEM | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266208
3 | 1404/01/28 | سوئيچ هاي فشار سيستم جرقه زن < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و کاليبراسون سوئيچ هاي فشار مسير IGNITION | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266199-0000266361-0000268618
3 | 1404/01/28 | سوئيچ سطح تانک نشتي < سوئيچ هاي سطح تانک نشتي < تجهيزات مونيتورينگ سطح سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN60CL001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي مربوط به LEAKAGE TANK گازوئيل | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266349-0000268661-0000269326
3 | 1404/01/28 | سوئيچ هاي فشار سيستم هيدروليک < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي فشار روغن هيدروليک | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266327-0000268628
3 | 1404/01/28 | سوئيچ هاي فشار سيستم روانکاري و جکينگ < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي فشار روغن روغنکاري | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266340-0000268635
3 | 1404/01/28 | سوئيچ هاي سطح تانک روغن روانکاري و جکينگ < تجهيزات مونيتورينگ سطح سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي سطح تانک روغن روغنکاري | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266335-0000268655
3 | 1404/01/28 | سوئيچ هاي دماي سيستم روانکاري و جکينگ < تجهيزات مونيتورينگ دماي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي دماي تانک روغن روغنکاري | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266341-0000268637
3 | 1404/01/28 | سوئيچ هاي سطح سيستم هيدروليک < تجهيزات مونيتورينگ سطح سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBX01CLXX | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي سطح روغن هيدروليک | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266326-0000268626
3 | 1404/01/28 | سوئيچ فشار مسير نشتي گازوئيل < سوئيچ هاي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN20CP001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي فشار مسير LEAKAGE گازوئيل | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266344-0000268659-0000269296
3 | 1404/01/28 | سنسورهاي سرعت توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سنسورهاي سرعت و چک کردن آنها | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266235
3 | 1404/01/28 | ولوهاي بلوآف < ولوهاي سيستم BLOW OFF < سيستم BLOW OFF < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست والوهاي مربوط به blow off system | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266206-0000266297-0000268620
3 | 1404/01/28 | سنسورريليتيو ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان سمت کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازدي و تنظيم سنسورهاي relative مربوط به ويبريشن ياتاقانهاي ژنراتور(سمت تحريک و کمپرسور) | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266276-0000266628-0000269059
3 | 1404/01/28 | سنسورابسولوت ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان سمت کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک ولتاژي transduser هاي مربوط به سنسورهاي ABS ياتاقانهاي ژنراتور(سمت تحريک و کمپرسور) | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266276-0000266628-0000269058
3 | 1404/01/28 | سنسورريليتيو ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش کمپرسور < کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک ولتاژي transduser هاي مربوط به سنسورهاي ABS ياتاقان کمپرسور | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211-0000266265-0000266641
3 | 1404/01/28 | سنسورابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک ولتاژي transduser هاي مربوط به سنسورهاي ABS ياتاقان توربين | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266284-0000266615
3 | 1404/01/28 | سنسورريليتيو ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک ولتاژي transduser هاي مربوط به سنسورهاي RELATIVE ياتاقان توربين | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266284-0000266622
3 | 1404/01/28 | سنسورريليتيو ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان سمت کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک ولتاژي transduser هاي مربوط به سنسورهاي RELATIVE ياتاقانهاي ژنراتور(سمت تحريک و کمپرسور) | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266276-0000266628-0000269059
3 | 1404/01/28 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کابين هاي DCS واقع در اتاق MESA | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266259-0000266647
3 | 1404/01/28 | IGV < کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و تنظيم POSITIONER مربوط به IGV | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211-0000266270
3 | 1404/01/28 | کنترل ولوهاي سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم و تست کنترل والوهاي سوخت گاز و تعويض فيلترهاي آن | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266353-0000268615
3 | 1404/01/28 | کنترل ولو سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN53AA151 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم و تست عملکرد کنترل والوهاي سوخت گازوئيل و تعويض فيلترهاي آنها | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266346-0000266463
3 | 1404/01/28 | سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و کاليبره کليه گيج هاي فشار و دماي سوخت گازوئيل | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200
3 | 1404/01/28 | سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و کاليبره کليه گيج هاي دما و فشار سيستم سوخت گاز | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201
3 | 1404/01/28 | سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و کاليبره کليه گيج هاي دما و فشار سيستم روغن روغنکاري | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202
3 | 1404/01/28 | سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBX | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و کاليبره کليه گيج هاي دما و فشار سيستم هيدروليک | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203
3 | 1404/01/28 | سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و کاليبره کليه گيج هاي فشار و دماي سيستم خنک کاري ژنراتور | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205
3 | 1404/01/28 | تراتسميتر سطح سرج تانک < تجهيزات مونيتورينگ سطح سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF10CL001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و کاليبره ترانسميتر سطح تانک سرج | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266299-0000266581
3 | 1404/01/28 | مانيتور مسا < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و تميزکاري کامپيوترهاي OIU واقع در مسا و CCB | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266259-0000266645
3 | 1404/01/28 | شعله بين هاي محفظه احتراق راست < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم FLAME DETECTOR هاي اتاق احتراق سمت چپ و راست توسط دستگاه FLAME ADJUSMENT با استفاده از دستورالعمل مربوطه | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000266644
3 | 1404/01/28 | سولنوئيد ولو محدودکننده فشار بعدازپمپ اينجکشن < سولنوئيد ولوهاي سيستم سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN12AA001A | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و سرويس سلونوئيد MAIN.FLOW بعد از پمپ اصلي سيستم گازوئيل | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266346-0000268675-0000269320
3 | 1404/01/28 | رليف ولو روي استارت آپ ولو < سيفتي ولوهاي سيستم سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN12AA032 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس و تنظيم ريليف والو گازوئيل(پس از پمپ اصلي) | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266346-0000268579-0000269322
3 | 1404/01/28 | پره هاي ثابت رديف اول توربين < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BA19HA054G 1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي ثابت رديف اول و درصورت لزوم تميزکاري آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000379183-0000379184-0000379185
3 | 1404/01/28 | پره هاي متحرک رديف اول توربين < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBA19HB049G1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي متحرک رديف اول و ثبت لقي آنها با پوسته | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000379183-0000379184-0000379191
3 | 1404/01/28 | ترانسميتر سطح تانک روغن روغنکاري < تجهيزات مونيتورينگ سطح سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV10CL101Q11 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و کاليبره ترانسميتر سطح روغن روغنکاري | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266335-0000379553
3 | 1404/01/28 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي اتاق احتراق سمت چپ در صورت لزوم ترميم يا تعويض آنها | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266261-0000268566-0000268818
3 | 1404/01/28 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از اجر هاي اتاق احتراق سمت چپ و ثبت ترک ها در تست شيت مربوطه | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266261
3 | 1404/01/28 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض اجر هاي معيوب اتاق احتراق سمت چپ | - 12_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266261
3 | 1404/01/28 | Mixing chamber < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوط به تاق احتراق سمت راست | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000268584
3 | 1404/01/28 | Mixing chamber < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوط به تاق احتراق سمت چپ | ..12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266261-0000268587
3 | 1404/01/28 | Inner casing < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت چپ | .. 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266261-0000383955
3 | 1404/01/28 | واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G15 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي اببندي کانال هواي سيل دايورتر دمپر وگيوتين دمپر ودر صورت نياز تعويض ورق هاي اسيب ديده | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198
3 | 1404/01/28 | واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G15 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي سيل دايورتر دم‍پر و در صورت نياز تعويض ورق ها | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198
3 | 1404/01/28 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وسرويس وتست وتنظيم ريليف ولو پمپ اصلي گازوييل | . 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000383991
3 | 1404/01/28 | پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از لرزه گير هاي لاستيکي ( جنت هاي لاستيکي )ورودي وخروجي پمپ هاي فورواردينگ | . 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614
3 | 1404/01/28 | سوئيچ سطح تانک نشتي < سوئيچ هاي سطح تانک نشتي < تجهيزات مونيتورينگ سطح سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN60CL001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي مربوط به LEAKAGE TANK گازوئيل | 11 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266349-0000268661-0000269326
3 | 1404/01/28 | سوئيچ فشار مسير نشتي گازوئيل < سوئيچ هاي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN20CP001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي فشار مسير LEAKAGE | -. .11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266344-0000268659-0000269296
3 | 1404/01/28 | شعله بين هاي محفظه احتراق راست < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم FLAME DETECTOR هاي اتاق احتراق سمت چپ و راست توسط دستگاه FLAME ADJUSMENT با استفاده از دستورالعمل مربوطه | 10. |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000266644
3 | 1404/01/28 | شعله بين < شعله بين هاي محفظه احتراق راست < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري يا تعويض سايد گلاس مربوط به شعله بين ها | ~11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266260-0000266644-0000384474
3 | 1404/01/28 | شعله بين < شعله بين هاي محفظه احتراق چپ < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري يا تعويض سايد گلاس مربوط به شعله بين ها | ~11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266212-0000266261-0000266643-0000384475
3 | 1404/01/28 | کولر روغن شماره 2 < کولرهاي روغن < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV23AH002 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | چنج نمودن heat exchanger روغن واحد | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266334-0000266508
3 | 1404/01/28 | باطري ها < باطريخانه < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BTA | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و سرويس باطريهاي واحد و تست بارگذاري آنها | 11- |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266216-0000266244
3 | 1404/01/28 | نازل هاي سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBPAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد ، تميزکاري و سرويس مسير گاز جرقه برنرهاي گاز | 11(3) |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266354
3 | 1404/01/28 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و انجام تست هاي لازم بر روي باس داکت و GCB طبق تست فرم مربوطه | 11-12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266611-0000269089
3 | 1404/01/28 | کولرهاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشو و تميزکاري کولرهاي سيستم خنک کاري ژنراتور | 11-25 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266316
3 | 1404/01/28 | ترانسميتر سطح < تانک استورج < سيستم تغذيه آب < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح D/A نياز به سيموله دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352653-0000352714-0000352774 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/28 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC10AP001 | عادي | تريپ مي خورد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيدپمپ شماره 1 از LOW CURRENT تريپ مي خورد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352843 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/28 | 31MBA18AA002 < سولنوئيد ولوهاي سيستم درين < ولوهاي درين < سيستم DRAIN < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سولنوئيد ولو شماره 2 سيستم درين گازوييل هنگام خروج واحد فالتي شد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266208-0000266291-0000268557-0000269091 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/01/28 | avr < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | عدم چنج avr از 2 به 1 به دليل ظهور آلارم FAN FAILURE بر روي avr1 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266610-0000268743 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/28 | کنترل والو مسير AUX.STEAM < AUX. STEAM < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ALBG10AA151 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو مسير AUX.STEAM با وجود فرمان 100 درصد باز بودن و داشتن فيدبک open ، عملا از محل 80 درصد باز بوده و نياز به تنظيم دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000293453-0000297586 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/28 | ترانسميترسطح < ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لول ترانسميتر سطح مخزن مديا کنار ايراينتک بر روي عدد 800 ثابت مانده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000384553-0000384557 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/28 | فيلتر B پمپ اصلي گازوئيل < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B پمپ اصلي گازوئيل کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068227-0000068285-0000034457 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/01/28 | چک ولو ورودي به مخازن بتوني تصفيه خانه پساب < مخازن بتني < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CV-DN150 | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي | امور شيمي | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | پرژکتور بالاي سر مخزن اب بخارات اسيد روشن نميشود |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385583-0000385584 | زارع خليل - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/01/28 | مخازن مواد شيميايي < سيستم پکيج فاضلاب < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تغذيه آن قطع است. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ميکسر مخزن کلر پکيج فاضلاب برق ان قطع مي باشد |  |  | 0000058627-0000058721-0000385970-0000385973 | زارع خليل - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/01/28 | پانل اينورتر < اينورتر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ هاي سيگنال تابلو،سوخته است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تمام لامپ سيگنال هاي رديف پايين پانل اينورتر سوخته است. (مساي الکتريک ) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266617-0000268697 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/28 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT011 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 اينجکشن کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258874 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/28 | جرثقيل بالابر فيلتر هاي هواي ورودي < جرثقيلهاي سقفي وديواري ( CRANE AND HOIST ) < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري وسرويس جرثقيل سقفي | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000039375-0000383840
3 | 1404/01/28 | جرثقيل ديواري فيلتر هاوس ( FILTER HOUSE ) - واحد 1 - سمت واحد 2 گاز < جرثقيلهاي سقفي وديواري ( CRANE AND HOIST ) < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري وسرويس جرثقيل سقفي | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000039375-0000039387
3 | 1404/01/28 | جرثقيل ديواري فيلتر هاوس ( FILTER HOUSE ) - واحد 2 - سمت واحد 1 گاز < جرثقيلهاي سقفي وديواري ( CRANE AND HOIST ) < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري وسرويس جرثقيل سقفي | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000039375-0000039388
3 | 1404/01/29 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي بطري هاي 24ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000286302
3 | 1404/01/29 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي 220ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000285946
3 | 1404/01/29 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000286239
3 | 1404/01/29 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000288575
3 | 1404/01/29 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279773
3 | 1404/01/29 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332690
3 | 1404/01/29 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332616
3 | 1404/01/29 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332691
3 | 1404/01/29 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332708
3 | 1404/01/29 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332561
3 | 1404/01/29 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340918
3 | 1404/01/29 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340919
3 | 1404/01/29 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340844
3 | 1404/01/29 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340936
3 | 1404/01/29 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340789
3 | 1404/01/29 | کامپيوتر PLC تصفيه خانه < اتاق PLC تصفيه خانه بخار < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري پانل PLC تصفيه خانه بخار و کامپيوترهاي اتاق فرمان شيمي | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352490-0000352497
3 | 1404/01/29 | پانل MIMIC < اتاق PLC تصفيه خانه بخار < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري پانل هاي MIMIC تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352490-0000379148
3 | 1404/01/29 | ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري دوره اي | 528 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040
3 | 1404/01/29 | ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري دوره اي | 528 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748
3 | 1404/01/29 | سيستم سرمايش < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وتميز کاري و بررسي چيلر هاي ساختمان سوييچگير واحد هاي بخار | 11-49 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279765-0000368161-0000385980
3 | 1404/01/29 | سيستم سرمايش < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وتميز کاري و بررسي چيلر هاي ساختمان سوييچگير واحد هاي بخار | 11-51 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370693-0000370703-0000385981
3 | 1404/01/29 | سيستم سرمايش < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وتميز کاري و بررسي چيلر هاي ساختمان سوييچگير واحد هاي بخار | 11-53 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370732-0000385982
3 | 1404/01/29 | سيستم سرمايش و گرمايش < کانتين < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت نماز خانه نيروگاه | 11-79 |  | 0000058627-0000385464-0000385473-0000385999
3 | 1404/01/29 | Waste Water Package < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پکيج فاضلاب بهداشتي و تست پارامترهاي مربوطه | 150(70) |  | 0000058627-0000058721-0000380389
3 | 1404/01/29 | الکتروفن < باطريخانه < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن تهويه باطريخانه عملکرد ندارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239044-0000380860 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/29 | فن تهويه < باطريخانه < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن تهويه باطريخانه عملکرد ندارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258684-0000380871 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/29 | POTABLE WATER PUMP II < PUMP #2 < Potable Water PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF20AP002 | عادي | سرويس دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 آب شرب تصفيه خانه بخار | 11-237 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000336967-0000336980-0000336985
3 | 1404/01/29 | سيستم هيدروليک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBX | عادي | روشن نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ سيگنال OFF پمپ کمکي روغن هيدروليک روشن نمي شود.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239049 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/29 | تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ سيگنال close بريکر ورودي و خروجي به کامون (واقع در الکتريکال واحد) سوخته است.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/01/29 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LCB80AA152 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب از ساقه کنترل ولو شماره 2 درام D/A |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323743-0000332393-0000332396-0000332416-0000332418 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/01/29 | فيلترفن شماره دو < فن برنر شماره دو < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترفن شماره دو مسير خنک کاري برنر کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520-0000307544-0000307740-0000308029-0000379556 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/29 | رليف والو مسير ساکشن فيد پمپ2 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LBA20AA191 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي شديد آب از رليف والو مسير ساکشن فيد پمپ2 بويلر يک |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307549-0000307716-0000308193 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/30 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطري هاي 110ولت واحد 1 گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008051-0000058094-0000016696
3 | 1404/01/30 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 110ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008051-0000016695
3 | 1404/01/30 | باطريها ( 110 عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 220ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008052-0000057944-0000016699
3 | 1404/01/30 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 220ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008052-0000057907
3 | 1404/01/30 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد اينورترهاي واحد 1گازي وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000057550-0000057551
3 | 1404/01/30 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 110ولت واحد 2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000058095-0000016762
3 | 1404/01/30 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدشارژر 110ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000057764
3 | 1404/01/30 | باطريها ( 110عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدباطريهاي 220ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057945-0000057989-0000016766
3 | 1404/01/30 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدشارژر 220ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057945-0000057946
3 | 1404/01/30 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديداينورترهاي واحد2گازي وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057639-0000057640
3 | 1404/01/30 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 110ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058521-0000058565-0000056026
3 | 1404/01/30 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 110ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058521-0000058522
3 | 1404/01/30 | باطريها ( 110 عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 220 ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058573-0000058618-0000056030
3 | 1404/01/30 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 220 ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058573-0000058574
3 | 1404/01/30 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد اينورترهاي کامون MHI وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058430-0000058431
3 | 1404/01/30 | CLEANING PUMP < CLEANING SYSTEM < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتور پمپ Cleaning سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000361928-0000361940
3 | 1404/01/30 | CLEANING PUMP < CLEANING SYSTEM < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتور پمپ Cleaning سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15 _ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000361928-0000361940
3 | 1404/01/30 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 1 پمپ اصلي گازوئيل کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258873 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/30 | مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره يک خنک کاري برنر بويلر 6 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329995 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/30 | رليف والو مسير بالا نسينگ فيد پمپ2 < مسير بالانسينگ < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ريليف والو مسير بالا نسينگ فيد پمپ2 بويلر 1 نشتي داخلي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307549-0000307721-0000308301 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/30 | واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G16 | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به جمع آوري و انتقال فيلترهاي تعويض شده هواي ورودي واحد G16 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/30 | R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | عملکرد سافت استارتر مناسب نيست و باعث تريپ سيستم ro ميشود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290 | قاسمي راد محمد امين - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/01/30 | تانک روغن ذخيره < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به افزودن روغن دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تانک روغن سيستم دايورتردمپر بويلر 1 نياز به افزودن روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000307530-0000307816 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/30 | واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G11 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به جمع آوري و انتقال تعداد 46 عدد بشکه 220 ليتري روغن از کنار کولرهاي سيستم روغن واحد G11 به انبار هست. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/30 | فيلتر شماره 1 روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV25AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A روغنکاري واحد G15 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266332-0000266512 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/01/30 | مشترکات سيستم مديا G11 ,G12 < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از چند قسمت بدنه مخزن GRP سيستم مديا نشتي آب وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000386569 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/01/31 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد1 گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000038630-0000016709-0000038633
3 | 1404/01/31 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063331-0000063332-0000038641
3 | 1404/01/31 | بريکر خروجي ترانس کمکي واحد 1UATR < بريکرهاي ورودي و خروجي باس < بريکرها < تجهيزات باس 380 ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2U-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063971-0000063972-0000063973-0000063974
3 | 1404/01/31 | بريکر ورودي به باس از ترانس استيشن شماره 1 ( 1STR ) < بريکر < باس 1SMC < باس هاي 6 کيلو ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 52S1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016722-0000040125-0000040145-0000040137
3 | 1404/01/31 | بريکر ورودي به باس از ترانس کمکي استيشن شماره 1 ( 1SATR ) < بريکر < باس 1SLC < باس هاي 380 ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1SL-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016723-0000040127-0000040154-0000040155
3 | 1404/01/31 | باطري < تجهيزات الکتريکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطري هاي ديزل پرکينز MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056937-0000056974
3 | 1404/01/31 | سيستم سرمايش < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي ساختمان سوييچگير واحد هاي بخار | 11-48 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279765-0000368161-0000385980
3 | 1404/01/31 | سيستم سرمايش < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي ساختمان سوييچگير واحد هاي بخار | 11-50 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370693-0000370703-0000385981
3 | 1404/01/31 | سيستم سرمايش < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي ساختمان سوييچگير واحد هاي بخار | 11-52 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370732-0000385982
3 | 1404/01/31 | SC مربوط به MAIN < Main Cooling #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAB14CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه Main Cooling #1 | 23_01 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000279653-0000288170
3 | 1404/01/31 | SC متر مسير AUX < Aux.Cooling #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGA22CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه Aux. Cooling #1 | 23_02 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000279654-0000288199
3 | 1404/01/31 | CC متر CEP < C.E.P #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ALCB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه CEP # 1 | 23_04 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000279656-0000288279
3 | 1404/01/31 | CC متر مربوط به HPSH1 < HPSH #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LBA30CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت HP # 1 | 23-05 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288282-0000288321
3 | 1404/01/31 | SC متر مربوط به HPDW1 < HPDW #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAD35CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام HP # 1 | 23_06 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288362-0000288394
3 | 1404/01/31 | CC متر مربوط به LPSH1 < LPSH #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LBB20CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت LP # 1 | 23_07 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288434-0000288469
3 | 1404/01/31 | ُُُُُSC متر مربوط به LPDW1 < LPDW #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAD55CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام LP # 1 | 23_08 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288471-0000288506
3 | 1404/01/31 | CC متر مربوط به FW1 < F.W.P #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه فيد واتر FW # 1 | 23_10 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288508-0000288571
3 | 1404/01/31 | CC متر مربوط به HPSH2 < HPSH #2 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LBA30CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت HP # 2 | 23_11 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288590-0000288625
3 | 1404/01/31 | SC متر مربوط به HPDW2 < HPDW #2 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAD35CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام HP # 2 | 23_12 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288661-0000288688
3 | 1404/01/31 | CC متر مربوط به LPSH2 < LPSH #2 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LBB20CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت LP # 2 | 23_13 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288727-0000288762
3 | 1404/01/31 | ُ‍ُSC متر مربوط به LPDW2 < LPDW #2 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAD55CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام LP # 2 | 23_14 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288764-0000288795
3 | 1404/01/31 | CC متر مربوط به FW2 < F.W.P #2 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه فيد واتر FW # 2 | 23_15 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288796-0000288833
3 | 1404/01/31 | کولر روغن دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AH001 | عادي | اقدام اصلاحي | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | اصلاح لاجيک استارت کولر دايورتر دمپر با توجه به قرار دادن پمپ سيرکوله روغن |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317560 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/01/31 | هيدروتوربين CWP-1 < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAC01AE001 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | AIR VENT مربوط به هيدروتوربين 1 واحد 3 بخار نشتي آب دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000366024 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 فشار قوي سيستم R.O خط 2 پساب | 15-277 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 فشار قوي سيستم R.O خط 1 پساب | 15-304 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 فشار قوي سيستم R.O خط 2 پساب | 15-305 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP II < HIGH PRESSURE PUMP#2 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 فشار قوي سيستم R.O خط 1پساب | 15-271 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298270-0000298273
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP II < HIGH PRESSURE PUMP#2 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 فشار قوي سيستم R.O خط 1پساب | 15-307 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298270-0000298273
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP II < HIGH PRESSURE PUMP#2 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 فشار قوي سيستم R.O خط 2پساب | 15-308 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298270-0000298273
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکترو موتور پمپ فشار قوي شماره1 در هنگام استارت فالتي مي شود وپس از بررسي مهندس جواني بنا شد الکترو موتور چک گردد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/01/31 | سايد گلاس قبل از والو خروجي کولر < HPSH #2 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGA22CF508 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايد گلاس مربوط به hpsh 2 نشتي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288590-0000288598 | اردشيري امين - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/01/31 | سيستم هيدروليک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه کانکشن و اتصالات مشابه طرح بويلر 3 طبق آيتم صورتچلسه هفتگي تاريخ 1404/01/30 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000307546 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/31 | سيستم هيدروليک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه کانکشن و اتصالات مشابه طرح بويلر 3 طبق آيتم صورتچلسه هفتگي تاريخ 1404/01/30 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000279854 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/01/31 | سيستم هيدروليک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نصب تجهيز جديد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه کانکشن و اتصالات مشابه طرح بويلر 3 طبق آيتم صورتچلسه هفتگي تاريخ 1404/01/30 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661-0000320692 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/01/31 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ فشار قوي شماره1 مدتي پس از استارت فالتي مي شود توسط پرسنل الکتريک چک شد مشکلي مشاهده نشد ولي پمپ در حال استارت را نه در مانيتورينگ و نه در mimic قابل مشاهده نبود و فالت استارتينگ مي اورد پس از حضور مهندس جواني پمپ در حالت دستي قر ار گرفت که با وجود ديده نشدن توسط سيستم پمپ روشن شد . |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/01/31 | سيستم هيدروليک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه کانکشن و اتصالات مشابه طرح بويلر 3 طبق آيتم صورتجلسه هفتگي تاريخ 1404/01/30 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352656-0000352712 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/31 | سيستم هيدروليک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه کانکشن و اتصالات مشابه طرح بويلر 3 طبق آيتم صورتجلسه هفتگي تاريخ 1404/01/30 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747-0000323851 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/01/31 | plc تصفيه خانه پساب < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري plc تصفيه خانه پساب | 10-45 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000386634
2 | 1404/01/31 | توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | طراحي و ساخت | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ساخت ابزار دقيقي دهانه ميکسينگ (به در خواست مهندس شريفي) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/01/31 | تانک روغن ذخيره < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب دستگاه تصفيه نوين احيا بر روي مخزن دايورتر بويلر 2 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297654 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/01/31 | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 2 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-002-2 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 2 نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000059856-0000059859 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/01 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000364141 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364470-0000364472 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366843-0000366845 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | باطريخانه کامان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي کامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000216023 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | مخزن شماره سه15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-6 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367903 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-13(1) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | اسپليت اتاق تحريک < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت اتاقک تحريک واحد يک بخار | 11-54 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000379114 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | اسپليت اتاق تحريک < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت اتاقک تحريک واحد دو بخار | 11-55 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000385984 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | اسپليت اتاق تحريک < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت اتاقک تحريک واحد سه بخار | 11-56 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000379112 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_03 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_04 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_08 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15-09 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15- 09 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | کلين درين sand filter < SAND FILTER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بکواش فيلتر شني کلين درين | 11-155 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298017-0000386848
3 | 1404/02/01 | مخزن شماره يک 15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-4 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367901 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | مخزن شماره دو20000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-5 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367902 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | مخزن شماره چهار15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-7 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000372239 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 10-8(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 10-9(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 10-10(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-14(1) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/01 | واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G12 | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | درپوش بالايي مربوط به پيک آپ هاي سرعت واحد 2 گازي از جاي خود خارج شده و نياز به نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/01 | ديزل هيدرانت < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض روغن | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک وضعيت روغن و در صورت نيازتعويض روغن ياتاقانهاي کمکي ديزل هيدرانت |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000383920
3 | 1404/02/01 | فيلترفن شماره دو < فن برنر شماره دو < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به ساخت دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن خنک کاري شماره دو سيستم برنر کثيف ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329995-0000330000-0000330091-0000379566 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/01 | تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به آزمايش دوره اي آب | 150(27) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616
3 | 1404/02/01 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(35) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/02/01 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(38) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/02/01 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(41) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/02/01 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنداکت وسل هاي RO پساب | 150-46 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/02/01 | pressure vessel < R.O #1 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(44) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298294-0000385574
3 | 1404/02/01 | pressure vessel < R.O #2 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(45) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298320-0000385575
3 | 1404/02/01 | media pump1 < PUMP #1 < Potable Water PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 مديا واقع در تصفيه خانه بخار | 15-247 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000336967-0000336968-0000386631
3 | 1404/02/01 | media pump2 < PUMP #1 < Potable Water PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 مديا واقع در تصفيه خانه بخار | 15-266 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000336967-0000336968-0000386632
3 | 1404/02/01 | pressure vessel < R.O #3 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(46) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298346-0000385576
3 | 1404/02/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه ليست تجهيزات نياز به رنگ آميزي | 150(16) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/02/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي سيکل | 150(18) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/02/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي تصفيه خانه بخار | 150(19) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/02/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي تصفيه خانه پساب | 150(20) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/02/01 | Boiler System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تعيين زمان شستشوي شيميايي بويلر | 150(71) |  | 0000058627-0000058721-0000279612
1 | 1404/02/01 | سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي داخلي دارد | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو درين مربوط به خط لوله آب پرميت نهايي به سمت تصفيه خانه بخار پشت مخزن فلاشينگ نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/02/01 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سومين کمربند بعد از ميکسر استاتيکي بر روي خط اصلي ورودي به کارتريج فيلترها نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/02/01 | POTABLE WATER PUMP II < PUMP #2 < Potable Water PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF20AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 آب شرب تصفيه خانه بخار | 15-197 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000336967-0000336980-0000336985
3 | 1404/02/01 | POTABLE WATER PUMP I < PUMP #1 < Potable Water PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF20AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 آب شرب تصفيه خانه بخار | 15-198 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000336967-0000336968-0000336973
3 | 1404/02/01 | POTABLE WATER PUMP I < PUMP #1 < Potable Water PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAF20AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 آب شرب تصفيه خانه بخار | 15-236 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000336967-0000336968-0000336973
2 | 1404/02/01 | سيستم برنر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميز کاري سايد گلاس هاي برنر بويلر مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316911 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/01 | سيستم برنر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميز کاري سايد گلاس هاي برنر بويلر مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320666 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/01 | پانل اينورتر < اينورتر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | کارت IPS اينورتر واحد فالتي ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266213-0000266247-0000266617-0000268697 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/01 | بي سيم < گيت شمالي < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | واحد حفاظت فيزيکي | برای نمایش انتخاب نشده است | بيسيم دستي 12016002929 و 12016002062 مربوط به ايمني و دفتر مهندسي خراب است و نياز به تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396968-0000396932 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/01 | کنترل ولو < ولوهاي کنترل < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HHG10AA151 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پوزيشن کنترل ولو مسير اصلي برنر نوساني شده ومقدار پايين نشان مي دهد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316911-0000316933-0000317473-0000317721 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/01 | واحد6 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي co2روم واحد g16 سوخته و نياز به بررسي و تعمير سريع بدليل اهميت مکان در زمان بروز حادثه دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000295028 | کي منش مسيح - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/02 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < فيدر 6.6 کيلوولت < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239559-0000243484-0000244278
3 | 1404/02/02 | بريکر تغذيه داخلي < بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1BFT01BK | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239558-0000243568-0000244291
3 | 1404/02/02 | بريکر اس.اف.سي 1 < بريکرهاي 6.6kv < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3MBJ01 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MV کامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000195572-0000093317
3 | 1404/02/02 | (DIESEL 1 AUX. SERVICE(1/10 < فيدرهاي 400V مربوط به کامان < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 30XJ*01GS001 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVکامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000216719-0000216729
3 | 1404/02/02 | MCC بويلر 1 < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر1(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279744
3 | 1404/02/02 | MCC بويلر 2 < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر2(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000281139
3 | 1404/02/02 | Electronic Room واحد < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل هاي کنترل MAIN ER | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332551
3 | 1404/02/02 | بريکر 400 ولت ارتباطي UTCB < بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258996-0000261865-0000262094
3 | 1404/02/02 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000261178-0000261434-0000262114
3 | 1404/02/02 | بريکر تغذيه داخلي < بريکرهاي 0.4 کيلو ولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BFT01BK | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274692-0000275204
3 | 1404/02/02 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274138-0000274620-0000275196
3 | 1404/02/02 | MCC بويلر 3 < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر3(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332533
3 | 1404/02/02 | MCC بويلر 4 < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر4(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332536
3 | 1404/02/02 | MCC بويلر 5 < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر5(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340761
3 | 1404/02/02 | MCC بويلر 6 < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر6(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340764
3 | 1404/02/02 | بريکرها < 400V مشترک < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV باس کامون واحدهاي بخار | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371448-0000371449
3 | 1404/02/02 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279762-0000368142-0000368147
3 | 1404/02/02 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279762-0000368142-0000368147
3 | 1404/02/02 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370691-0000370700-0000370714
3 | 1404/02/02 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370691-0000370700-0000370714
3 | 1404/02/02 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370729-0000370743
3 | 1404/02/02 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370729-0000370743
3 | 1404/02/02 | پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_02 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034317
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد1 | 15-10 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047975
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ B واحد1 | 15-14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047976
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغن واحد1 | 15_18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000047862
3 | 1404/02/02 | پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | -15-29 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068206
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره يک CCW | 15_70 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي CCW | 15_73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000048110
3 | 1404/02/02 | پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روغن روغنکاري واحد 1 | 15-15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000031039
3 | 1404/02/02 | پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغنکاري | 15-16 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000031040
3 | 1404/02/02 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15 _01 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034316
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ کمکي روغن واحد1 | 15_17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000047861
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره يک CCW | 15_19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981
3 | 1404/02/02 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | - 15-27 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068205
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد2 | 15_29 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068207
3 | 1404/02/02 | پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روغنکاري | 15_31 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000031441
3 | 1404/02/02 | پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغنکاري | 15_33 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000062788
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغن واحد2 | 15_34 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000048123
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ کمکي روغن واحد2 | 15_32 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000062792
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي CCW | 15_35 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000048110
3 | 1404/02/02 | بريکر خروجي ترانس کمکي واحد 1UATR < بريکرهاي ورودي و خروجي باس < بريکرها < تجهيزات باس 380 ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1U-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV واحد1 گازي | 12_122 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061218-0000016710-0000038661-0000038662
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-25 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047982
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-36 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000063686
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-71 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047982
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000063686
1 | 1404/02/02 | تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم الکتريکي چيلرهاي و احد 1و2و3 بخار و چيلر واحدهاي 3و4و5و6 گازي نياز به بررسي و تعمير دارند |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/02 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترهواA سيستم AIRSEAL FAN کثيف مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320667-0000374438 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/02 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ b واحد2 | 15-60 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068208
3 | 1404/02/02 | خط و اتصالات < فاير پمپ واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو شماره 1 مسير سير کوله نشتي داخلي دارد. والو 6 اينچ |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378920-0000378969 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/02 | ساختمان F/F(آتش نشاني ) < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو خروجي 6اينچ سيستم واتر اسپري نشتي دارد (ساختمان f/f) |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292996 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
1 | 1404/02/02 | تجهيزات مونيتورينگ دماي اگزوز < اگزوز < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBA22CT | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | در مد پرميکس اختلاف دماي ترموکوپل هاي اگزوز شماره هاي 12 و13 و14 با ترموکوپل هاي شماره 16 و17 و18زياد وبه حد الارم رسيد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266269-0000266632 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/02 | پمپ شماره2خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 101-15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386411
3 | 1404/02/02 | دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض فيلتر دارد. | امور شيمي |  | روزکار | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم تصفيه اب خانگي چاه هاي بي بي شيرين نياز به تعويض فيلتر اوليه و کربن فعال دارند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000384591 | مهرسان مهدي - کارشناس آزمايشگاه روزکار
2 | 1404/02/02 | دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور شيمي |  | روزکار | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | چاه شماره دو بي بي شيرين نياز به مسير جديد از خروجي مخزن به دستگاه تصفيه آب خانگي دارد. لطفا بررسي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000384591 | مهرسان مهدي - کارشناس آزمايشگاه روزکار
3 | 1404/02/02 | دکل < نظارت تصويري < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | پيچ هاي ارت دکل هاي نظارت تصويري بايد شل مي باشد و بعضي از آنها زنگ زده اند |  |  | 0000058627-0000386898-0000386899-0000386914 | باقر زاده محمد رضا - تکنسين IT حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/02 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اتصالي دارد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه پانل مربوط به پمپهاي کف کش در کنار مخازن اسيد به گفته جناب حاصلي برق دار است ، توضيحا جريان برق موجود توسط دستگاه ثبت شده و با دست قابل حس نيست. لطفا رفع عيب گردد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | دانشمندي سعيد - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/02 | سيستم مديا < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب مربوط به سيستم مديا واقع در AIR IN TAKE بسته شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000386529 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/02 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اتصالي دارد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | به گفته جناب حاصلي سيستم ارت ساختمان پساب وصل نيست لطفا بررسي ودر صورت نياز با ايشان هماهنگي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | دانشمندي سعيد - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/02 | سيستم مديا < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به باز و بستن دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب مربوط به سيستم مديا واقع در AIR IN TAKE بسته شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000386549 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/02 | انبار بلند پايه < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور شيمي |  | روزکار | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب دو قفسه فلزي به ديوار در اتاق مربوط به انبار بلند پايه شيمي |  |  | 0000058627-0000058721-0000385582 | مهرسان مهدي - کارشناس آزمايشگاه روزکار
3 | 1404/02/02 | انبار بلند پايه < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تغيير دارد | امور شيمي |  | روزکار | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن 12 عدد بشکه هاي فوم پلي اتيلني براي انتقال کيسه به درون آن |  |  | 0000058627-0000058721-0000385582 | مهرسان مهدي - کارشناس آزمايشگاه روزکار
3 | 1404/02/02 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اتصالي دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | باوصل فيوز روشنايي اطراف کولينگ کمکي چند دقيقه بعد فيوز قطع مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
1 | 1404/02/02 | روشنايي < ساختمان TCB < ساختمان مشترک واحد هاي بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد زيادي از لامپ هاي مهتابي TCB سوخته است |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000367807-0000368135-0000368139 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/02 | فن 5A کولر آب ژنرانور < پمپ‌ها و فن‌ها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيد بک فن شماره 5 A و B مشکل دارد.(فن در سرويس است ولي از روي مانيتور خارج از سرويس نشان مي دهد) فرم براي ابزار دقيق ارسال شد که مهندس همتي فرمودند مشکل مربوط به اداره الکتريک مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063640-0000063651 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/03 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000307530-0000307812
3 | 1404/02/03 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297650
3 | 1404/02/03 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317552
3 | 1404/02/03 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661-0000320674-0000320963
3 | 1404/02/03 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747-0000331071-0000331072
3 | 1404/02/03 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000285524-0000285525
3 | 1404/02/03 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339243-0000339325
3 | 1404/02/03 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340056-0000340138
3 | 1404/02/03 | ديزل واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15-20 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311732
3 | 1404/02/03 | ديزل هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل هيدرانت نياز به استارت دوره اي دارد | 15-19_ |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311731
3 | 1404/02/03 | فيلترهواB < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر ASF2 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352664-0000374441 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/03 | دستگاه اسپکتر وفتو متر DR2800 < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به استاندارد سازي آلومينيوم | 150(87) |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000297868
3 | 1404/02/03 | خروجي از مخزن AUTO AIR VENT < MECHAICAL EQUIPMENT < WELL#2 < RAW Water Supply System < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ايرونت چاه 2 نشتي دارد.(اقاي رهبر) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279618-0000337712-0000337713-0000337725 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/02/03 | ترانسميترسطح < ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | جابجايي محل تجهيز | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به جدا کردن ترانسميتر سطح مخزن سيستم مدياي واحد G14 و نصب آن بر روي مخزن سيستم مدياي واحد G13 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000384566-0000384570 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/03 | ترانسميترسطح < ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترانسميتر سطح مخزن سيستم مديا معيوب است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000384566-0000384570 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/03 | لول ترانسميتر مخزن شماره 2 < ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL40CL102 | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | لول ترانسميتر مخزن سيستم مديا واحد G11 خراب است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000386489-0000386490-0000386496 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/03 | فلو ترانسميتر < ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عدد صحيح را نشان نمي دهد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلو ترانسميتر مربوط به مسير پاشش آب سيستم مديا به کد 52FT5 عدد صحيح را نشان نمي دهد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000384553-0000384555 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/03 | کولر ثانويه < F.W.P #1 < Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQUL10AH417 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اتصالات کولر اوليه fw1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647-0000288508-0000288524 | ترابي امير حسين - تکنسين آزمايشگاه شيفت A
3 | 1404/02/03 | ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | درين ولو مربوط به قسمت CONDUCTINITY به درستي عمکرد ندارد(مشکلات به مهندس قرايي انتقال داده شد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000386529-0000386530 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/03 | ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | درين ولو مربوط به قسمت CONDUCTINITY به درستي عمکرد ندارد(مشکلات به مهندس قرايي انتقال داده شد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000386549-0000386550 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/03 | فضاي سبز نيروگاه < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نشتي آب دارد. | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شير و لوله آبياري پشت ساختمان اداري نشتي آب دارد |  |  | 0000058627-0000386891-0000397147 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/02/03 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAC10AP001 | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کليه مقادير ويبريشن فيدپمپ 1 بويلر 2 يکباره منفي ميشود و دوباره نرمال ميشود.(چندين مرتبه) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279754-0000280059-0000280244 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/03 | فيلتر A < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A سيستم روغنکاري واحد G11 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062966-0000031051 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/02/03 | شعله بين 2-2 < شعله بين‌ها < اتاق احتراق < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2BE-021-2 | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور الارم Flame Abnormal مربوط به شعله بين 2-2 واحد دو گازي . |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000060034-0000060089-0000043258 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/04 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1 کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368482
3 | 1404/02/04 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000369658-0000369661
3 | 1404/02/04 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1 کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369720-0000369723
3 | 1404/02/04 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و بررسي صحت عملکرد لوپ کنترلي آنسالدو از طريق بازديد کارتهاي NIS‌و NPM |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329-0000243436
3 | 1404/02/04 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081-0000261814
3 | 1404/02/04 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273-0000274505
3 | 1404/02/04 | ميکرو سوئيچ دريچه بازديد داکت بين صدا خفه کن و محفظه فيلتر ها < ميکروسوئيچ هاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBL20CG011 | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم AIR INTAKE MANHOLES COVER |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000384320-0000384322 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/04 | پيک آپ ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 4 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-004-2 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپ ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 4 نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063554 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/04 | HOGGING EJ IN STEAM VALVE < ولوها < ولوها،اريفيس وسايلنسر < HOGGING < اجکتور < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CLBG26AA101 | فوري | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو بخار اجکتور HOGGING از OT و محل باز نمي شود (با هندويل باز مي شود ) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339946-0000339964-0000340158-0000340405-0000340698 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/04 | درب < طبقه همکف < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | در محل خود قرار ندارد. | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | در ورودي ساختمان توربين واحد دستگيره ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370725-0000380221 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/04 | درب < اتاق باطري شارژر < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | در محل خود قرار ندارد. | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | در ورودي اتاق باطري شارژر واحد دستگيره ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370732-0000370738-0000380311 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/04 | درب < اتاق پروتکشن < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | در محل خود قرار ندارد. | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | در ورودي اتاق پروتکشن واحد دستگيره ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370732-0000370737-0000380301 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/04 | سنسورريليتيو 1 < سنسورريليتيو ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKD20CY021 | فوري | گاهي نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسور لرزش نسبي ياتاقان ژنراتور سمت تحريک نوسان دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266276-0000266629-0000269060-0000269478 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/04 | والو موتوري ورودي به CWP-2 < والوموتوري < والوها < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAB09AA002 | عادي | مکررا" آلارم مي آورد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور مکرر DRIVE FAULT بر روي ولو 002 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364344-0000364349-0000364390-0000364405 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/02/04 | فن خنک کاري (دمنده) AN726 < فن < سيستم خنک کاري < ترانس اصلي واحد (BAT) < ترانسفورماتورها < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن خنک کاري (دمنده) AN726 سوخته است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332534-0000332574-0000332711-0000333753-0000334284 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/04 | ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | چاه فاضلاب در پشت مهمان سرا جنب ابزار دقيق ريزش کرده ونياز به استحکام اطراف ان دارد (ورودي باغچه ) |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
2 | 1404/02/04 | شعله بين مربوط به المنت شماره دو < تجهيزات ابزار دقيق < مشعل < سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | شعله بين مربوط به المنت شماره دو خراب است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520-0000307545-0000307835-0000308043 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/05 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 6 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مسير مسدود شده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | مسير درين آب اسپيليت MCC بويلر 6 مسدود است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370723-0000370728-0000380354-0000385995 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/05 | اسپليت اتاق تحريک < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپليت اتاق تحريک نشتي آب دارد و آب بر روي پانل ها مي ريزد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000385984 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/05 | کنترل والو < ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بسته نمي شود. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو آبگيري مخزن سيستم مديا بسته نمي شود . (MOV103)/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000384553-0000384554 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/05 | سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت نمي شود. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | المنت هاي شماره 1 و 3 برنر بويلر 1 استارت نمي شوند |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/05 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترهواA سيستم AIRSEAL FAN کثيف است ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307521-0000374434 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/05 | واحد گازيccw < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کنترل شيميايي و تزريق مواد | 150(48) |  | 0000058627-0000058721-0000385579
3 | 1404/02/05 | فيلتر A < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A روغن روغنکاري کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062794-0000031453 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/05 | پمپ‌ها و فن‌ها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ خنک کاري ژنراتور از A به B چنج نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063640 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/05 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تکميل و ارائه فرم ميزان پساب | 150(11) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/02/05 | AUX.Boiler < Boiler System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کنترل شيميايي و تزريق مواد | 150(49) |  | 0000058627-0000058721-0000279612-0000384125
3 | 1404/02/05 | CLEANING PUMP < CLEANING SYSTEM < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ cleaning سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 150(85) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000361928-0000361940
3 | 1404/02/05 | مخزن بلندينگ سيستم مديا < تجهيزات مشترک سيستم مديا < سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح سنج تانک Blended water tank نياز به تنظيم دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812-0000382814-0000386456 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/05 | ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنداکتيويته سنج مربوط به سيستم مديا نياز به تست و کاليبره دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000384553 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/05 | دارم HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي بخار دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي بخار از لوله خروجي سمپلينگ چسبيده به درام HP با کد HAD35BR001 وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307554 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/05 | ولو موتوري درين شماره G16 به مخزن CLEAN DRAIN < مکانيک < سيستم مديا < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBL40AA401 | عادي | بصورت نرمال باز نمي شود | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيوز ولو موتوري درين مخزن مديا واحد ،در هنگام باز شدن قطع مي شود و ولو باز نمي شود./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000386549-0000386552-0000386554 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/05 | فيلترفن شماره دو < فن برنر شماره دو < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترفن شماره دو خنک کاري برنر کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320666-0000320690-0000320874-0000321183-0000379562 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/06 | فيلتر و سايلنسر هواي ورودي به کمپرسور < فيلترها ، ترپها و سايلنسرها < کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01AT001 | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري ودرصورت نياز تعويض فيلتر هواي ورودي کمپرسور | 10_C |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770-0000372786-0000372787
3 | 1404/02/06 | فيلتر و سايلنسر هواي ورودي به کمپرسور < فيلتر، ترپها و سايلنسرها < کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02AT001 | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري ودرصورت نياز تعويض فيلتر هواي ورودي کمپرسور | 10_ C_ |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771-0000373089-0000373090
3 | 1404/02/06 | فيلتر و سايلنسر هواي وردودي به کمپرسور < فيلترها، ترپها و سايلنسرها < کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03AT001 | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري ودرصورت نياز تعويض فيلتر هواي ورودي کمپرسور | 10_C _ |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772-0000373164-0000373165
3 | 1404/02/06 | مخازن مواد شيميايي < سيستم پکيج فاضلاب < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوو تميز کاري مخازن مواد شيميايي پکيج فاضلاب | 10-16 |  | 0000058627-0000058721-0000385970-0000385973
3 | 1404/02/06 | سيستم هاي تهويه و هواساز < سيستم‌هاي تهويه و هواساز < ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي اسپليت هاي ساختمان ايمني و اتش نشاني | 11-83 |  | 0000058627-0000058722-0000011189-0000011190-0000011193
3 | 1404/02/06 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_93 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339252
3 | 1404/02/06 | تانک روغن سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBV10BB001 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح تانک روغن روغنکاري پايين است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271951 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/06 | الکترو موتور وهرن تانک کلر آب خام < HY POCHLORITE DOSING SYSTEM < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBN10AM001 | عادي | تريپ مي خورد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ميکسر تانک کلر آب خام چند لحظه بعد از استارت فالتي ميشود |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000371246-0000371253 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
2 | 1404/02/06 | المنت < مشعل < سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايت گلاس مربوط به شعله بينهاي برنر بويلر کثيف است و نياز به تميزکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520-0000307545-0000364136 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/02/06 | المنت < مشعل < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايت گلاس مربوط به شعله بينهاي برنر بويلر کثيف است و نياز به تميزکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279847-0000279853-0000364137 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
1 | 1404/02/06 | سيستم برنر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايت گلاس برنر بويلر 5 نياز به تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355837 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/02/06 | سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايت گلاس برنر بويلر 6 نياز به تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/06 | واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G11 | عادي | لامپ سوخته است | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپهاي روشنايي پکيج تحريک واحد يک سوخته است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/06 | بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Operation Unit 02 | عادي | سطح نرمال نيست | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح آب مقطر تعدادي از باطريهاي 110ولت کامان و واحد يک و واحد 2 پايين است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/06 | ريليف والو شماره 3جوکي واتراسپري < ريلف والوهاي پمپها ديزلهاي زير زمين فاير فاتينگ F/F < اطفاء کننده < ساختمان F/F(آتش نشاني ) < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عدم عملکرد سيستم | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ريليف والو جوکي پمپ واتراسپري موتور خانه ساختمان F/F عملکرد ندارد |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292996-0000292998-0000300088-0000300423 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/06 | SERVICE WATER PUMP II < PUMP #2 < SERVICE WATER PUMP < Service Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 آب سرويس تصفيه خانه بخار | 15-199 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279622-0000305903-0000305912-0000305915
3 | 1404/02/06 | SERVICE WATER PUMP I < PUMP #1 < SERVICE WATER PUMP < Service Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 آب سرويس تصفيه خانه بخار | 15-200 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279622-0000305903-0000305904-0000305907
3 | 1404/02/06 | SERVICE WATER PUMP I < PUMP #1 < SERVICE WATER PUMP < Service Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 آب سرويس تصفيه خانه بخار | 15-269 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279622-0000305903-0000305904-0000305907
3 | 1404/02/06 | SERVICE WATER PUMP II < PUMP #2 < SERVICE WATER PUMP < Service Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 آب سرويس تصفيه خانه بخار | 15-270 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279622-0000305903-0000305912-0000305915
1 | 1404/02/06 | ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نازل 1/5 اينچ کوپلينگ الماني تعداد 5 عدد نازل 2.5 اينچ کوپلينگ الماني تعداد 10 عدد |  |  | 0000058627-0000058722-0000011189 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/06 | ابزار دقيق < مشترکات سيستم مديا G11 ,G12 < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بوستر پمپ هاي مديا استارت نمي شود/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000386569-0000386570 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/06 | اتصالات سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي گاز دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | از فلنج قبل از ولو001 مسير ايگنيشن نشتي گاز وجود دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266199-0000266222 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/06 | ERM اتاق MCC < ERM ,SUM < اعلام کننده ها < M.C.C < سوئيچگير کولينگ < واحد 2 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3CYE05CME007-002 | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | باطري ERM اتاق MCC سوئيچگير کولينگ 2 فالتي مي باشد |  |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000377757-0000378366-0000378466-0000378467-0000378468-0000378473 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/06 | اس.اف.سي2 < اس.اف.سي < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | SFC2 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | روي پانل sfc شماره دو آلارم control trip وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093313-0000093315 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/06 | Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور شيمي |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شير آب مربوط به تي شور سرويس بهداشتي ساختمان آزمايشگاه خراب هست و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279614 | نوروزي سرمست - تکنسين آزمايشگاه شيفت B
3 | 1404/02/06 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نصب تجهيز جديد | امور شيمي |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب کف پوش عايق در زير تابلو برق مربوط به پمپ هاي کف کش تصفيه خانه پساب (به درخواست جناب مهندس حاصلي) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/02/07 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000374239-0000374240
3 | 1404/02/07 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000374242-0000374243
3 | 1404/02/07 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000374250-0000374251
3 | 1404/02/07 | ديزل ژنراتور پرکينز < تجهيزات مکانيکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي و سرويس |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056935-0000383831
3 | 1404/02/07 | ديزل ژنراتور پرکينز < تجهيزات مکانيکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض فيلتر گازوييل ديزل پرکينز |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056935-0000383831
3 | 1404/02/07 | ديزل ژنراتور پرکينز < تجهيزات مکانيکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض فيلتر هاي روغن ديزل پرکينز |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056935-0000383831
3 | 1404/02/07 | ديزل ژنراتور پرکينز < تجهيزات مکانيکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميز کاري ودر صورت نياز تعويض فيلتر هواي ديزل پرکينز |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056935-0000383831
3 | 1404/02/07 | ديزل ژنراتور پرکينز < تجهيزات مکانيکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وبررسي سالم وتنظيم بودن کليه تسمه هاي ديزل پرکينز |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056935-0000383831
3 | 1404/02/07 | ديزل ژنراتور پرکينز < تجهيزات مکانيکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديداز پيچ هاي توربو شارژرديزل پرکينز |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056935-0000383831
3 | 1404/02/07 | ولوهاي دستي گازوييل < مشترکات مخازن < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت گريس وگريسکاري ولو هاي دستي گازوييل ساختمان انلودينگ | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000371555-0000383838
3 | 1404/02/07 | جرثقيل سقفي کمپرسور خانه < کمپرسورها < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري وسرويس جرثقيل سقفي | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056450-0000383841
3 | 1404/02/07 | GEAR COUPLING < Auxi liary gear < تجهيزات راه اندازي و گيربکس ها < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري gear coupling واحد هاي mhi | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000016689-0000031092-0000383842
3 | 1404/02/07 | GEAR COUPLING < Auxi liary gear < تجهيزات راه اندازي و گيربکس ها < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري gear coupling واحد هاي mhi | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000033966-0000033967-0000383843
3 | 1404/02/07 | پمپ شماره 1 < پمپ A < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن پمپ انلودينگ شماره يک |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372378-0000371573
3 | 1404/02/07 | پمپ شماره 2 < پمپ B < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن پمپ شماره دو انلودينگ |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372379-0000371574
3 | 1404/02/07 | پمپ تخليه ابهاي سطحي انلودينگ < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن پمپ تخليه ابهاي سطحي ساختمان انلودينگ |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000383839
3 | 1404/02/07 | سيستم هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < سيستم‌هاي تهويه و هواسازها ( V / HV / HVAC ) < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و بررسي وضعيت جاذب رطوبت خشک کن هاي هواي ابزار دقيق |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000008073-0000008082-0000383844
3 | 1404/02/07 | تجهيزات ابزار مکانيکي < گيوتين دمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تغيير دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پايين آوردن گيوتين دمپر جهت رفع نشتي بويلر |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316913-0000316914 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/07 | ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ سطح ديرايتور نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316902-0000316954 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/07 | سيستم کنترل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ واحد گازي از سمت بويلر نياز به سيموله دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239059 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/07 | داکت بويلر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي شديد آب از اکونومايزر که منجر به تريپ BFP شد.(در زمان خروج بويلر) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316908 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/07 | فيلترA < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترA پمپ ها ي UNLOADING کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373453 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/07 | کارگاه الکتريک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | جابجايي محل تجهيز | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از اسپيلتهاي مربوط به کارگاه الکتريک نياز به جابجايي دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385472 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/07 | کنترل والو مسير AUX.STEAM < AUX. STEAM < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ALBG10AA151 | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو مسير AUX.STEAM با وجودي که Auto نيست و بسته است نوسان دارد.(واحد 1 بخار) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000293453-0000297586 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/07 | پنجره < ساختمان TCB < ساختمان مشترک واحد هاي بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به عايقکاري دارد. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به عايق بندي پنجره سرويس بهداشتي ساختمان TCB (بالاي روشويي) |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000367807-0000368135-0000368136 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/07 | IGV < کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تنظيم نمي باشد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | IGV در حالت کاملا بسته روي 2 درصد مي ماند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812-0000271893 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/07 | مشعل 1 گاز IGN چمبر چپ < مشعل هاي سوخت سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBQ31AV001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | درخواست کار با برنامه تعميرات 4000 ساعته | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271799-0000271988-0000272007
3 | 1404/02/07 | پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درخواست کار با برنامه تعميرات 4000 ساعته | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274229-0000274452
3 | 1404/02/07 | منهول < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن عايق هاي منهول اطاق احتراق سمت چپ وراست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274191
3 | 1404/02/07 | منهول < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول اطاق احتراق سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274191
3 | 1404/02/07 | محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب داربست جهت بازديدهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813
3 | 1404/02/07 | محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل هاي جوشکاري شده داخل combustion chamber و در صورت لزوم ترميم آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813
3 | 1404/02/07 | Ceramic tiles < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سراميک ها و ثبت ترک هاي موجود در فرمهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274164-0000274538
3 | 1404/02/07 | Ceramic tiles < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض سراميک هاي معيوب اتاق احتراق ها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274164-0000274538
3 | 1404/02/07 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي نسوز و پيچ هاي مربوطه و درصورت لزوم ترميم يا تعويض آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274164-0000274537
3 | 1404/02/07 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | آچارکشي پيچ هاي نگهدارنده سراميک ها درصورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274164-0000274537
3 | 1404/02/07 | نازل هاي سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBNAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي سوخت(رسوب گدازي،انحناي پره هاي سويلر،گرفتگي منافذ،و...،فيلر گذاري نازل ها و ثبت لقي هاي مربوطه) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271986
3 | 1404/02/07 | نازل هاي سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBPAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي سوخت(رسوب گدازي،انحناي پره هاي سويلر،گرفتگي منافذ،پرميکس و...،فيلر گذاري نازل ها و ثبت لقي هاي مربوطه) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271965
3 | 1404/02/07 | کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن عايق منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812
3 | 1404/02/07 | کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812
3 | 1404/02/07 | پره هاي کمپرسور < کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محفظه خروجي کمپرسور و پره هاي رديف آخر کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812-0000271841
3 | 1404/02/07 | Mixing chamber < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد حل تلاقي mixing chamber به inner casing و flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوطه(اتاق احتراق سمت چپ و راست) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274163
3 | 1404/02/07 | منهول < اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892-0000274237
3 | 1404/02/07 | اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل جوشکاري شده داخل اگزوز و درصورت لزوم جوشکاري آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892
3 | 1404/02/07 | اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي اگزوز و تعمير آنها درصورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892
3 | 1404/02/07 | اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از expansion joint هاي اگزوز و تعمير آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892
3 | 1404/02/07 | داکت هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول داکت هواي ورودي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271935
3 | 1404/02/07 | نازل هاي سيستم شستشوي کمپرسور < سيستم شستشوي کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي شستشوي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271807-0000271922
3 | 1404/02/07 | پره هاي IGV < IGV < کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي IGV و تميزکاري آن و تنظيم زاويه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812-0000271893-0000274151
3 | 1404/02/07 | فيلترهاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBLAT | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول فيلترهاي هواي ورودي و بازديد از محل هاي جوشکاري شده SAND TRAP ,BIRD SCREEN ، جوينت هاي پالس جت و درصورت لزوم ترميم آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271932
3 | 1404/02/07 | صدا خفه کن هواي وزودي به کمپرسور < صدا خفه کن < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBL20BS001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي داکت هواي ورودي و تميزکاري محوطه داخل داکت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271938-0000272178
3 | 1404/02/07 | محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن اسکافولدهاي داخل اتاق احتراق و تميزکاري سطوح داخلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813
3 | 1404/02/07 | منهول < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بستن درب منهول اتاق احتراقها و عايقهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274191
3 | 1404/02/07 | منهول < اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري داخل اگزوز و بستن درب اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892-0000274237
3 | 1404/02/07 | فيلترهاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBLAT | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري محفظه فيلترهاي هواي ورودي و بستن دربهاب مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271932
3 | 1404/02/07 | خشک کن هواي ورودي کمپرسور < کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBA10AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلترهاي AIR DRYER و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812-0000271890
3 | 1404/02/07 | فيلتر پمپ جکينگ توربين < فيلترهاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBV31AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپ جکينگ توربين و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271962-0000272139
3 | 1404/02/07 | فيلتر هاي روغن جکينگ < فيلترهاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپ جکينگ ژنراتور و تعويض آن در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271962-0000274200
3 | 1404/02/07 | فيلتر 1 هيدروليک < فيلتر هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBX03AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپهاي هيدروليک و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271803-0000271954-0000272159
3 | 1404/02/07 | آکومولاتور هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBXBB | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و تنظيم فشار گاز آکومولاتورهاي روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271803-0000271948
3 | 1404/02/07 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBL20AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري زنجير DAMPER هواي ورودي کمپرسور | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271934
3 | 1404/02/07 | پره هاي کمپرسور < کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي پره هاي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812-0000271841
3 | 1404/02/07 | سايت گلاس < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري چشمي هاي اتاق احتراق سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274317
3 | 1404/02/07 | کولر روغن سيستم هيدروليک < سيستم خنک کاري روغن هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBX03AH001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کولر روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271803-0000271952-0000272162
3 | 1404/02/07 | هلدر زغال هاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد ، تميزکاري نگهدارنده ذغالها و اندازه گيري ذغالهاي تحريک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000374250-0000374252
3 | 1404/02/07 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKD11 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271901-0000272252
3 | 1404/02/07 | اسليپ رينگ < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري اسليپ رينگ ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271866
3 | 1404/02/07 | ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري فيلترهاي make up ژنراتور و اکسايتر | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811
3 | 1404/02/07 | تحريک < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل سيستم تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000374250
3 | 1404/02/07 | بريکرهاي 6.6 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 6.6kv واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274690
3 | 1404/02/07 | بريکرهاي 0.4 کيلو ولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 400 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274692
3 | 1404/02/07 | ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل نقطه صفر ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811
3 | 1404/02/07 | مقاومت نقطه صفر < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت محل اتصال مرکز ستاره ترانسفورماتورها به زمين و آچارکشي اتصالات زمين | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809-0000279483-0000279486-0000279487-0000279515
3 | 1404/02/07 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و آچارکشي کليه اتصالات بين کلمپها و سوزني بوشينگ ترانسفورماتورهاي اصلي و کمکي و کليه ترانسفورماتورهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809-0000279483-0000279485-0000279492-0000374372
3 | 1404/02/07 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | آزمايش ترموويژن يا ترموليزري کليه کلمپها و اتصالات از قبيل سرسوزني بوشينگها و... ترانس اصلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809-0000279483-0000279485-0000279492-0000374372
3 | 1404/02/07 | الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 61MBVAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ترمينال موتورهاي سيستم روغنکاري(پمپ 1و2 وdc و فن مکنده بخارات روغن و جکينگ ها) وتميزکاري آنها و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831
3 | 1404/02/07 | الکتروپمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BXAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورهاي هيدروليک و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271803-0000271834
3 | 1404/02/07 | الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال فن کولرها و موتورپمپ آب ژنراتور و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839
3 | 1404/02/07 | رله بوخهلتس < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد رله هاي ترانس يونيت(بوخهلتس و ريليف) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809-0000279483-0000279486-0000279487-0000374377
3 | 1404/02/07 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري G.C.B | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274710
3 | 1404/02/07 | ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و ارسال سيگنالهاي آلارم و تريپ سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811
3 | 1404/02/07 | ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811
3 | 1404/02/07 | الکتروفن هاي اينکلوژر توربين < سيستم تهويه اينکلوژر توربين < اينکلوژر توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتور فن اينکلوژر توربين و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271814-0000271886-0000274141
3 | 1404/02/07 | الکترو فن هاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه اينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري موتورفن اينکلوژر ژنراتور و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271815-0000271933-0000272190
3 | 1404/02/07 | الکترو فن هاي اسکيد داخلي گاز < اينکلوژر گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري موتورفن هاي اسکيد گاز و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271872-0000274179
3 | 1404/02/07 | IGNITOR هاي سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کليه جرقه زنها ي مربوط به اتاق احتراق سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271799-0000271828
3 | 1404/02/07 | فلاکسيبل < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فلاکسيبل هاي 6.6KV ترانس يونيت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809-0000279483-0000279486-0000279487-0000374380
3 | 1404/02/07 | رادياتورها < سيستم خنک کاري < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي رادياتور ، بدنه و بوشينگ هاي HV ترانس اصلي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809-0000279483-0000279485-0000279492-0000374353-0000374354
3 | 1404/02/07 | ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازرسي کامل ترانسفورماتورهاي روغني شامل بازديد از بدنه، رطوبت گيرها،تابلو کنترل ترانس و ... | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809-0000279483-0000279485
3 | 1404/02/07 | پانل هاي حفاظتي(CAE01 , CAE02) < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي حفاظت و اندازه گيري | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273-0000274617
3 | 1404/02/07 | اينورتر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي شارژر و اينورترها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274218
3 | 1404/02/07 | سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6C | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي تحريک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274236
3 | 1404/02/07 | ولو هاي درين سيستم سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سلونوئيدوالوهاي درين سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271976-0000274293
3 | 1404/02/07 | سنسورابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي ABS لرزش ياتاقان توربين | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271914-0000272238
3 | 1404/02/07 | سنسورابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش کمپرسور < کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي ABS لرزش ياتاقانهاي کمپرسور | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812-0000271897-0000272255
3 | 1404/02/07 | سنسورهاي لرزش ياتاقان سمت کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي ياتاقان ژنراتور سمت کمپرسور(ABS,REL) | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271902-0000272251
3 | 1404/02/07 | سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي لرزش ياتاقان ژنراتور سمت تحريک(ABS,REL) | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271902-0000272254
3 | 1404/02/07 | ونت ولوهاي سولنوئيدي سيستم سوخت گاز < ونت ولوهاي سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سلونوئيد والوهاي سيستم ونت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271983-0000274323-0000274354
3 | 1404/02/07 | سنسور نمايشگر اختلاف فشار محفظه احتراق چپ < تجهيزات مونيتورينگ فشار محفظه احتراق چپ < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 61MBM11CP001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي اختلاف فشار اتاق احتراق سمت چپ وراست | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274329-0000274330
3 | 1404/02/07 | گيج هاي محلي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271974-0000274301
3 | 1404/02/07 | گيج هاي محلي فشار سيستم سوخت گاز < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271969-0000274280
3 | 1404/02/07 | گيج هاي فشار سيستم جرقه زن < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم جرقه زنها | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271799-0000271990-0000274262
3 | 1404/02/07 | گيج هاي فشار محلي سيستم روانکاري و جکينگ < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم روغن روغنکاري و جکينگ | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271970-0000274251
3 | 1404/02/07 | استارت آپ ولو و استاپ ولو هاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست زمان باز و بسته شدن استاپ والوهاي سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271976-0000274291
3 | 1404/02/07 | استارت آپ ولو سوخت گاز < شاتاف ولو و استاپ ولو سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBP13AA051 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست زمان بازوبسته شدن استاپ والوهاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271983-0000274275-0000275011
3 | 1404/02/07 | بال ولوهاي موتوري سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست بال والوهاي سوخت گاز و اندازه گيري زمان بازو بسته شدن آنها و بازديد از سوئيچ هاي حدي آنها | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271983-0000274322
3 | 1404/02/07 | بال ولوهاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست بال والوهاي سوخت گازوئيل و اندازه گيري زمان بازو بسته شدن آنها و بازديد از سوئيچ هاي حدي آنها | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271976-0000274296
3 | 1404/02/07 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBL20AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از دمپر ورودي هواي کمپرسور | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271934
3 | 1404/02/07 | سوئيچ هاي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | روشن کردن پمپهاي فورواردينگ و پمپ INJECTION و سيرکولاسيون مسير گازوئيل جهت چک سوئيچ هاي فشار واقع در مسير گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271974-0000274303
3 | 1404/02/07 | گيج هاي فشار محلي سيستم هيدروليک < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم هيدروليک | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271803-0000271955-0000274314
3 | 1404/02/07 | تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم خنک کاري | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271925
3 | 1404/02/07 | گيج هاي محلي فشار سيستم هواي ورودي < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم هواي ورودي < اينسترومنتهاي ابزاردقيقي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم هواي ورودي | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271845-0000272172-0000274357
3 | 1404/02/07 | کنترل ولو سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBN53AA151 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم و تست عملکرد کنترل والو سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271976-0000272078
3 | 1404/02/07 | کنترل ولوهاي سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم و تست عملکرد کنترل والوهاي سوخت گاز( کنترل والو اصلي و پايلوت) | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271983-0000274277
3 | 1404/02/07 | سوييچهاي اختلاف فشار و ترانسميترهاي فشار سيستم سوخت گاز < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون سوئيچ هاي فشار و ترانسميترهاي مسرهاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271969-0000274281
3 | 1404/02/07 | ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBNAA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از فيلتر والوهاي سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271976
3 | 1404/02/07 | ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBPAA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از فيلتر والوهاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271983
1 | 1404/02/07 | پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | [8 empty] | برای نمایش انتخاب نشده است | درخواست کار با برنامه |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000379204-0000379205
3 | 1404/02/07 | پره هاي متحرک رديف اول توربين < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي متحرک رديف اول و ثبت لقي آنها با پوسته | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000379204-0000379205-0000379206
3 | 1404/02/07 | پره هاي ثابت رديف اول < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي ثابت رديف اول و در صورت لزوم تميزکاري آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000379204-0000379205-0000379209
3 | 1404/02/07 | پره هاي رديف چهارم توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي رديف 4تو ربين و ثبت لقي هاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000379204-0000379215
3 | 1404/02/07 | گيج فشار هواي اکومولاتور < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم BLOW OFF < سيستم BLOW OFF < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBA40CP501 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم BLOW OFF | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271806-0000271927-0000272207
3 | 1404/02/07 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي اتاق احتراق سمت چپ در صورت لزوم ترميم يا تعويض آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274164-0000274537
3 | 1404/02/07 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از اجر هاي اتاق احتراق سمت چپ و ثبت ترک ها در تست شيت مربوطه | -12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888
3 | 1404/02/07 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض اجر هاي معيوب اتاق احتراق سمت چپ | -12_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888
3 | 1404/02/07 | Mixing chamber < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت راست | .. 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271889-0000274161
3 | 1404/02/07 | Mixing chamber < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوط به تاق احتراق سمت چپ | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000274163
3 | 1404/02/07 | Inner casing < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت چپ | . .12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271888-0000383972
3 | 1404/02/07 | اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي اببندي کانال هواي سيل دايورتر دمپر وگيوتين دمپر ودر صورت نياز تعويض ورق هاي اسيب ديده | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892
3 | 1404/02/07 | اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي سيل دايورتر دم‍پر و در صورت نياز تعويض ورق ها | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892
3 | 1404/02/07 | اگزوز < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي اببندي کانال هواي سيل دايورتر دمپر وگيوتين دمپر ودر صورت نياز تعويض ورق هاي اسيب ديده | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271892
3 | 1404/02/07 | سوئيچ فشار مسير نشتي گازوئيل < سوئيچ هاي فشار مسير نشتي گازوئيل < سوئيچ هاي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBN20CP001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سوئيچهاي فشار مسير LEAKAGE | . -.11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271974-0000274303-0000274511-0000275101
3 | 1404/02/07 | شعله بين هاي محفظه احتراق راست < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم FLAME DETECTOR هاي اتاق احتراقهاي سمت چپ و راست توسط دستگاه FLAME ADJUSMENT با استفاده از دستورالعمل مربوطه | 10.. |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271813-0000271889-0000272264
3 | 1404/02/07 | گيج هاي محلي فشار سيستم هواي ورودي < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر کليه گيج هاي نشان دهنده فشار | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000384459-0000384462
3 | 1404/02/07 | کولر روغن شماره 2 < کولرهاي روغن < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV23AH002 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | چنج نمودن heat exchanger روغن واحد | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000385484-0000385485
3 | 1404/02/07 | باطري ها < باطريخانه < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و سرويس باطريهاي واحد و تست بارگذاري آنها | ---10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271820-0000271829
3 | 1404/02/07 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و انجام تست هاي لازم بر روي باس داکت و GCB طبق تست فرم مربوطه | 10-122 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274710
3 | 1404/02/07 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و انجام تست هاي لازم بر روي باس داکت و GCB طبق تست فرم مربوطه | 11-13 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274710
3 | 1404/02/07 | ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ سطح ديرايتور بويلر 6 نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323743-0000332357 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/07 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي چاه ارت و اتصال ارت ساختمان و تجهيزات به چاه ارت واقع در تصفيه خانه پساب (لطفا با هماهنگي با مهندس حاصلي سبز انجام گيرد) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/02/07 | گيت شمالي < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | مقداري کابل که قبلا جهت ساخت پارکينگ استفاده شده و الان بدون استفاده مي باشد درکنار درخت نخل نزديکي پست به صورت حلقه افتاده است. مراتب جهت بررسي وضعيت به منظور ايجاد روشنايي پارکينگ يا جمع آوري کابل ها تقديم مي گردد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396968 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/02/07 | سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تنظيم نمي باشد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم نازل هاي پاشش آب سيستم مديا انجام گيرد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/07 | کنترل ولو دي سوپر هيتر بويلر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي هوا دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ديافراگم کنترل ولو دي سوپر هيت نشتي هواي ابزار دقيق دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000384023 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/07 | روشنايي < چاه يک < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ هاي آن سوخته است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از لامپ هاي روشنايي و پرژکتور روي درب ورودي سوخته است و نياز به تعويض و رفع مشکل دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000397101-0000397123 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/07 | ولو < اکونومايزر 2 < سيستم فشار بالاHP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو درين اکونومايزر شماره 2 از سمت راست نشتي آب و بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323745-0000331567-0000331568 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/07 | اتاق فرمان < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ واحد گازي از سمت بويلر نياز به سيموله دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000382785 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/07 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBL20AA001 | فوري | فرمان نمي گيرد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دمپر هواي ورودي کمپرسور فرمان نمي گيرد. (ترمال عمل کرده است) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271934 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/07 | تانک ديرايتور < مخزن دير ايتور < ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام اصلاحي | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | زماني که سطح دي اريتور 240 ميلي متر است ، هشدار سطح کمتر از -100 ميلي متر بر روي مانيتور صادر شده است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316902-0000316954-0000317342-0000318252 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/07 | ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | B | SM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب اسکيد گاز داخلي واحد G14 خراب مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/07 | واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G14 | عادي | روشن نمي شود. | امور بهره برداري |  | B | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي اسکيد داخلي گاز واحد G14 روشن نمي شود.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/08 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000372465
3 | 1404/02/08 | کامپيوتر PU < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل هاي PU | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000337998-0000337999-0000338000-0000338009
3 | 1404/02/08 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000372466
3 | 1404/02/08 | کليدهاي LV < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي و چک کليد هاي LV تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000376360
3 | 1404/02/08 | WTP BOARD COUPLING FEEDER < FEEDER < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک WTP BOARD COUPLING FEDER | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000306403-0000380396
3 | 1404/02/08 | battery < charger panel & battery supplyer < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک باتري هاي تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000380884-0000380885
3 | 1404/02/08 | charger < charger panel & battery supplyer < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک شارژر باتري تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000380884-0000380886
3 | 1404/02/08 | سيستم سرمايش وگرمايش ساختمان LCB < ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي سيستم سرمايش ساختمان LCB | 11-05 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589-0000385960
3 | 1404/02/08 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC10AP001 | فوري | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت تريپ فيدپمپ شماره 1 بويلر 5.(فيدپمپ با آلارم MTR PROTECTION TRIP تريپ کرد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352843 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/02/08 | دايورتردمپر < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جدا شدن و تخريب ورقه هاي دمپر دايورتر دمپر و سيل هاي آن(بنا به درخواست مهندس گلستان) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000384480 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/08 | چاه يک < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و تعمير جعبه تقسيم بالاي درب اتاق نگهباني چاه شماره يک که به علت آتش سوزي جعبه تقسيم سوختگي و آثار ناشي از آن باقي مانده است و نياز به رفع مشکل، تميزکاري و رنگ آميزي دارد. |  |  | 0000058627-0000386898-0000397101 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
1 | 1404/02/08 | ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تغذيه آن قطع است. | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تغذيه اسپيليت ايستاده کامون واقع در کامون آنسالدو قطع ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/08 | والو موتوري (ايزوليشن والو ) LP بويلر 3 < بخار LP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LBB20AA054 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو موتوري (ايزوليشن والو ) LP بويلر 3 آلارم torque after limit دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000371878-0000371879 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/08 | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- X-يا تاقان شماره 2 < تجهيزات اندازه‌گيري < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-002-1 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپ(PICK UP)ارتعاشات- X-يا تاقان شماره 2 نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000059856-0000059858 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/08 | سيم خاردار < چاه يک < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازدهي مناسبي ندارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيم خاردار محيط پيراموني چاه شماره يک عملا بازدهي مناسبي ندارد و نياز به بررسي مجدد و اصلاح آن در قسمت فنس پيراموني، پايه هاي نگهدارنده و سيم خاردار دارد. |  |  | 0000058627-0000386898-0000397101-0000397131 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/08 | سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به گريسکاري و روانکاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والوهاي سيستم HEATEXCHNGER بويلر 1 نياز به گريسکاري و روانکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/08 | الکتريک < سيستم مديا < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درين ولو CONDUCTIVITY آب پاش کار نمي کند |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000386549-0000386551 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/08 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان هيدروتوربين CW-1 کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000372522-0000372525 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/08 | ياتاقان پمپ سمت هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان پمپ سمت هيدروتوربين CW-1 کمبود روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000372522-0000372524 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/08 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | قالپاق دلتاي فن شماره 1 پيک کولر 1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369720-0000369723 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/08 | فن شماره 2 پيک کولر 2 < پيک کولر 2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAD90AE008 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | قالپاق دلتاي فن شماره 2 پيک کولر 2 نشتي آب دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369906-0000369910 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/08 | دوربين < نظارت تصويري < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعويض دارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | واحد حفاظت فيزيکي | برای نمایش انتخاب نشده است | دوربين هاي دکل 6 و 13 نياز به تعويض و بازرسي دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000386899-0000386913 | باقر زاده محمد رضا - تکنسين IT حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/08 | سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کار نمي کند. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم مديا واحد G13 به مدار نمي آيد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/02/08 | ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تغيير دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به جابجايي خط لوله محل آبگيري درام دي اريتور ( از سمت پمپ هاي ترانسفر ) به بعد از ولو دستي مسير cph(طبق طرح 9612440 ) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279748-0000279787 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/08 | مهمانسراي شماره 2 < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور شيمي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و رفع اشکال وراه اندازي دستگاه تصفيه آب مهمانسراي شماره2(آقاي بازرگان) |  |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386609 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
3 | 1404/02/08 | ابزار دقيق < مشترکات سيستم مديا G11 ,G12 < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلومتر سيستم مديا واحد G11 صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000386569-0000386570 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/08 | فيلترفن شماره دو < فن برنر شماره دو < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره 2 مربوط به cooling برنر کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000384164-0000384169-0000384182-0000384208-0000384284 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/08 | اتاق فرمان < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ واحد گازي از سمت بويلر نياز به سيموله دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000382781 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/08 | تجهيزات الکتريکي مربوط به ديزل ژنراتور < ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدليل مشکل باتري ، ديزل 2 آنسالدو فالتي شد |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274-0000382840 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/09 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تستATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000361016
3 | 1404/02/09 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانهاي ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239218-0000239266
3 | 1404/02/09 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239557-0000243864
3 | 1404/02/09 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258796-0000259008
3 | 1404/02/09 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258995-0000261398
3 | 1404/02/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_81 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239501-0000243914
3 | 1404/02/09 | الکترو موتور پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF11AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_89 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259219-0000261616
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 10EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_37 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373520
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_39 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373522
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 20EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_41 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373547
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_43 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373549
3 | 1404/02/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_53 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239501-0000243914
3 | 1404/02/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_56 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259243-0000261579
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ کمکي روغن روغنکاري | 15_57 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259243-0000261580
3 | 1404/02/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15_54 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239502-0000243915
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روانکاري | 15_55 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239502-0000243874
3 | 1404/02/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15_58 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259233-0000261588
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ اضطراري روغن روغنکاري | 15_59 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259233-0000261589
3 | 1404/02/09 | الکترو موتور پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF11AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_69 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259219-0000261616
3 | 1404/02/09 | SC مربوط به MAIN < Main Cooling #2 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAB14CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه Main Cooling # 2 | 23_30 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295633-0000296479
3 | 1404/02/09 | SC متر مسير AUX < Aux.Cooling #2 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGA22CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه Aux. Cooling #2 | 23-31 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295634-0000296508
3 | 1404/02/09 | CC متر CEP < C.E.P #2 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BLCB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه CEP # 2 | 23_32 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295636-0000296588
3 | 1404/02/09 | CC متر مربوط به HPSH1 < HPSH #3 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LBA30CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت HP # 3 | 23_33 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295640-0000296455
3 | 1404/02/09 | CC متر مربوط به LPSH1 < LPSH #3 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LBB20CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت LP # 3 | 23_35 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295644-0000296322
3 | 1404/02/09 | SC متر مربوط به LPDW1 < LPDW #3 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HAD55CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام LP # 3 | 23_36 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295645-0000296287
3 | 1404/02/09 | CC متر مربوط به HPSH2 < HPSH #4 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LBA30CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت HP # 4 | 23_38 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295647-0000296217
3 | 1404/02/09 | SC متر مربوط به HPDW2 < HPDW #4 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HAD35CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام HP # 4 | 23_39 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295649-0000296144
3 | 1404/02/09 | CC متر مربوط به LPSH2 < LPSH #4 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LBB20CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت LP #4 | 23_40 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295651-0000296084
3 | 1404/02/09 | SC متر مربوط به LPDW2 < LPDW #4 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HAD55CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام LP # 4 | 23_41 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295652-0000296049
3 | 1404/02/09 | CC متر مربوط به FW2 < F.W.P #4 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه فيد واتر FW # 4 | 23_42 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295653-0000296008
3 | 1404/02/09 | سيستم سرمايش و گرمايش < ساختمان اداري < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري | امور بهره برداري |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي سيستم سرمايش ساختمان اداري و کانتين | 11-01 |  | 0000058627-0000385464-0000385465-0000385959
1 | 1404/02/09 | فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC10AP002 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب از سيل ياتاقان فيدپمپ 2 سمت درگير که با استارت پمپ برطرف شد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352844 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/09 | المنت گاز برنر شماره يک < تجهيزات ابزار دقيق < مشعل < سيستم برنر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HHA10CR001 | عادي | استارت نمي شود. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | المنت 1 برنر استارت نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355837-0000355843-0000355857-0000355945 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/09 | فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC10AP002 | عادي | تريپ مي خورد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيد پمپ 2 با آلارم جريان پايين تريپ مي خورد ARC والو آن نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352844 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/09 | الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-86 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239276
3 | 1404/02/09 | الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-68 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239276
3 | 1404/02/09 | الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF12AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-69 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239277
3 | 1404/02/09 | الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF12AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-87 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239277
3 | 1404/02/09 | ساختمان کاتين < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر اتاق رختکن پرسنل کانتين مشکل دارد |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292957 | رضوي فرد مرتضي - کارشناس بهداشت حرفه ايي
3 | 1404/02/09 | اجکتور < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | جنج دوره اي اجکتورهاي هلدينگ و همزمان تنظيم ترپ مربوطه |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339133
3 | 1404/02/09 | LEVEL IN DICATOR TRANSMITER مخزن آب خام I < RAW WATER TANK #1 < RAW WATER TANK < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGAD10CL101 | عادي | هيچ عددي نشان نمي دهد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | LEVEL IN DICATOR TRANSMITER مخزن آب خام I عددي نشان نميدهد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000297925-0000297930-0000297935 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/02/09 | الکترو موتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF12AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-88 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259220-0000261615
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 10EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15- 39 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373521
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-40 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373523
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF12AS001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-92 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266572-0000269004
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 20EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-42 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373548
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-44 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373550
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 30EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15-46 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373622
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-48 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373624
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 40EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15-49 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373821
3 | 1404/02/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-51 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373823
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-70 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259220-0000261888
3 | 1404/02/09 | پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-72 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266572-0000268702
2 | 1404/02/09 | دوربين < نظارت تصويري < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | برقراري انشعاب جديد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فاصله بين دو منهول گيت جنوبي نياز به کشيدن فلکسيبل روکش دار فلزي دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000386899-0000386913 | باقر زاده محمد رضا - تکنسين IT حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-160 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000383989
3 | 1404/02/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-162 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000383990
3 | 1404/02/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-163 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000383991
3 | 1404/02/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-164 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000383992
2 | 1404/02/09 | مخزن بلندينگ سيستم مديا < تجهيزات مشترک سيستم مديا < سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن بلندينگ سيستم مديا مشترک واحد 3و4 نياز به نصب شيلنگ تراز دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812-0000382814-0000386456 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/09 | مکانيک < مشترکات سيستم مديا G15,G16 < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بوستر پمپ شماره دو سيستم مديا نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000386590-0000386593 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/09 | موتور پمپ شماره1 خنک کاري < موتور سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKF11AS001 | عادي | نياز به الايمنت دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ شماره 1 سيستم خنک کاري واحد نياز به الايمنت دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271943-0000272165 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/09 | انبار بلند پايه < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام اصلاحي | امور شيمي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بريدن سر بشکه هاي آنتي اسکالانت-(حدودا10 بشکه) |  |  | 0000058627-0000058721-0000385582 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
2 | 1404/02/09 | سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايهاي واقع در زير سکتورها مشکل دارند و در مدار قرار نميگيرند |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/09 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اير سيل فن شماره يک کثيف ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329987-0000374442 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/09 | SC متر مربوط به HPDW1 < HPDW #5 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HAD35CQ102 | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام HP # 3 | 24-34 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296607-0000297347
3 | 1404/02/09 | ساير تجهيزات < مشترکات واحدهاي 3،4،5,6 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نصب تجهيز جديد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب جعبه هاي فاير باکس بالاي پشت بام واحدهاي آنسالدو |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292786-0000293158 | دهقاني محمد - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/10 | سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانCCB < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وراه اندازي سيستم سرمايش ساختمان CCB | 11-15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000385962
3 | 1404/02/10 | فيلترشماره2 < فيلتر < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترشماره 2 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000374313-0000374315 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/10 | تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | پيگيري تميزکاري مخازن دوزينگ تصفيه خانه بخار ( کلر آب خام ، smbs ، آنتي اسکالانت ) | 150(58) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616
3 | 1404/02/10 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | پيگيري تميزکاري مخازن دوزينگ واحد #1( فسفات ، هيدرازين ، آمونياک ) | 150(60) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/02/10 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | پيگيري تميزکاري مخازن دوزينگ واحد #2( فسفات ، هيدرازين ، آمونياک ) | 150(62) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/02/10 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | پيگيري تميزکاري مخازن دوزينگ واحد #3( فسفات ، هيدرازين ، آمونياک ) | 150(64) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/02/10 | خطوط گاز < حفاظت کاتدي آنسالدو < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ولتاژ سيستم حفاظت کاتديک خطوط گاز واحد هاي انسالدو | 12-70 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380400-0000380411
3 | 1404/02/10 | ولو مسير آب ورودي به نيروگاه < RAW Water Supply System < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميزکاري منهول والو مسير آب ورودي به نيروگاه | 150(66) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279618-0000385577
3 | 1404/02/10 | clean drain 2)oil separator) < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي شرايط پمپ clean drain # 2 ( oil separator) | 150(67) |  | 0000058627-0000058721-0000380887
3 | 1404/02/10 | CLEAN DRAIN SYSTEM < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي شرايط پمپ clean drain # 1 | 150(68) |  | 0000058627-0000058721-0000306346
3 | 1404/02/10 | سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري بلبرينگ ها و ستون هاي مدياي واحد 3 و4 | 19-50 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812
3 | 1404/02/10 | سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري بلبرينگ ها و ريل هاي ستون هاي مدياي واحد 3 و4 | 19-51 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812
3 | 1404/02/10 | MAKE UP STORAGE TANK < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت رطوبت گير و جاذب CO2 مخازن make up واحد | 150(75) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000385570
3 | 1404/02/10 | STORAG TANK #2 < DEMIN WATER STORAGE TANK < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت رطوبت گير و جاذب CO2 مخزن دمين 2 تصفيه خانه بخار | 150(77) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361378-0000361380
3 | 1404/02/10 | STORAG TANK #1 < DEMIN WATER STORAGE TANK < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت رطوبت گير و جاذب CO2 مخزن دمين 1تصفيه خانه بخار | 150(78) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361378-0000361404
3 | 1404/02/10 | تانک پرميت 1600M3 < PERMEAT WATER TANK < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK40BB001 | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت رطوبت گير و جاذب CO2 مخزن پرميت تصفيه خانه بخار | 150(79) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298372-0000361376
3 | 1404/02/10 | تجهيزات الکتريکي مربوط به ديزل ژنراتور < ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باطري شارژ ديزل شماره 2 نياز به تعمير دارد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274-0000382840 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/10 | دستگاه اسپکتر وفتو متر DR2800 < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به استاندارد سازي آهن | 150(86) |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000297868
3 | 1404/02/10 | انبار بلند پايه < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور شيمي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه فشار اضافي بشکه هاي هيدارزين موجود در انبار بلندپايه.(با توجه به سميت وخطرات هيدارزين لطفا از ماسک شيميايي و وسايل حفاظت فردي کامل استفاده شود). |  |  | 0000058627-0000058721-0000385582 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
3 | 1404/02/10 | تانک روغن ذخيره < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب دستگاه تصفيه روغن نوين احيا بر روي تانک دايورتر |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317556 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/02/10 | والو هيدرانت واتر کولينگ < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري کليه ولوهاي هيدرانت محوطه ، مخازن سوخت و واحدهاي نيروگاه | 19-1 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000371865
3 | 1404/02/10 | روشنايي < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تغيير دارد | امور بهره برداري |  | B | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پرژکتور مربوط به روشنايي اتاق احتراق سمت چپ واحد G13 از محل خود جابجا شده است.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000379738 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/10 | فيلترA < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترA آنلودينگ کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373453 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/10 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD30AP001 | عادي | تزريق نمي کند. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ Hp301 سمپلينگ 1 خوب تزريق نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279673-0000288933 | بازيار اسماعيل - تکنسين آزمايشگاه شيفت B
3 | 1404/02/10 | شيلنگ هاي گاز < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد سه بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - بررسي فيتينگ هاي مسير گاز |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384113-0000384115-0000384122-0000384307
3 | 1404/02/10 | شيلنگ هاي گاز < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - بررسي فيتينگ هاي مسير گاز |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384110-0000384308
3 | 1404/02/10 | شيلنگ هاي گاز < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - بررسي فيتينگ هاي مسير گاز |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384100-0000384309
3 | 1404/02/11 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000285524-0000285525
3 | 1404/02/11 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339243-0000339325
3 | 1404/02/11 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340056-0000340138
3 | 1404/02/11 | َAUXILIARY BOILER < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي بويلرکمکي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000373873
3 | 1404/02/11 | خطوط آّب داخل برج < واحد 1 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 1 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380402-0000380405
3 | 1404/02/11 | خطوط آب خارج برج < واحد 1 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 1 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380402-0000380406
3 | 1404/02/11 | خطوط آب خارج برج < واحد 2 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 2 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380403-0000380407
3 | 1404/02/11 | خطوط آب داخل برج < واحد 2 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 2 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380403-0000380408
3 | 1404/02/11 | خطوط آب خارج برج < واحد 3 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 3 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380404-0000380409
3 | 1404/02/11 | خطوط آب داخل برج < واحد 3 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 3 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380404-0000380410
3 | 1404/02/11 | ياتاقانها < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت ارتعاشي ياتاقانهاي واحد چهار گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000385459
3 | 1404/02/11 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271901-0000272252 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/11 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274236-0000274441 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/11 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_64 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274231-0000274448
3 | 1404/02/11 | الکتروموتور پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ کمکي روغن روغنکاري | 15_66 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274231-0000274447 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/11 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ اضطراري روغن روغنکاري | 15_68 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274232-0000274446 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/11 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBV21AP003 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15-67 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274232-0000274845
3 | 1404/02/11 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000372464 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/11 | ياتاقانها < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت ارتعاشي ياتاقانهاي واحد شش گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000385461
3 | 1404/02/11 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 40EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_49 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373820
3 | 1404/02/11 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_50 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373822 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/11 | الکتروموتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6F11AS002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_ 99 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386410 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/11 | پمپ شماره2خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15- 100 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386411
3 | 1404/02/11 | روشنايي < طبقه همکف (سوئيچگير) < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کليد قطع مي کند | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي اسنشيال طبقه همکف ساختمان سوئيچگير واحد مرتبا قطع مي شود ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370693-0000370702-0000380099 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/11 | فيلترشماره يک < فيلتر < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر FORWARDING-1 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000374322-0000374323 | زارع عبدالحميد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/02/11 | شير < ساختمان فيد پمپ < ساختمان بويلر 5 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شير آب سرويس ساختمان فيدپمپ بويلر 5 خراب است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370723-0000370724-0000370746-0000380372 | زارع عبدالحميد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/11 | فيلترشماره يک < فيلتر < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کثيفي فيلتر شماره 1 فورواردينگ واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000374313-0000374314 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/11 | شير < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شير آبي شستشوي محوطه واحد 3 گازي معيوب است ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000379739 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/11 | شير < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شير آبي شستشوي محوطه واحد 4 گازي معيوب است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000379739 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/11 | پمپ II تغذيه دمين < DEMIN WATER FEED PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 تغذيه دمين تصفيه خانه بخار | 15-201 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361953-0000361959
3 | 1404/02/11 | پمپ Iتغذيه دمين < DEMIN WATER FEED PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 تغذيه دمين تصفيه خانه بخار | 15-123 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361953-0000361956
3 | 1404/02/11 | پمپ Iتغذيه دمين < DEMIN WATER FEED PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 تغذيه دمين تصفيه خانه بخار | 15-275 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361953-0000361956
3 | 1404/02/11 | پمپ II تغذيه دمين < DEMIN WATER FEED PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 تغذيه دمين تصفيه خانه بخار | 15-281 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361953-0000361959
3 | 1404/02/11 | استرينر مسير برگشت آب < ديلوج < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGS02AT030 | عادي | گرفتگي دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استرينر مسير برگشت آب ديلوج کولينگ کمکي گرفتگي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000372218-0000372223 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/11 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود آب مقطر | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح آب تعدادي از باتريهاي 220 ولت واحد S3 پايين است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340936 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/02/11 | باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به گذشت زمان زياد و کم شدن مکرر آب باتريهاي واحد بخار تاريخ انقضا چک و در صورت نياز ست جديد جايگزين شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/12 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307565-0000307689
3 | 1404/02/12 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279754-0000280059-0000280244
3 | 1404/02/12 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | آمپر خروجي باطري شارژر 24VDC شمار ه 1 روند افزايشي دارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332690 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/12 | سيستم سرمايش و گرمايش < ساختمان اداري < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس ساليانه و راه اندازي | امور بهره برداري | امور بهره برداري |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وتميز کاري فيلتر و رادياتور فن کويل هاي ساختمان اداري | 11-03 |  | 0000058627-0000385464-0000385465-0000385959
3 | 1404/02/12 | زغال تحريک شماره 4از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 4از قطب (-) کوتاه شده و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286100 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/12 | زغال تحريک شماره 5از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 5 از قطب (-) کوتاه شده و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286101 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/12 | زغال تحريک شماره 3از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 3از قطب (+) کوتاه شده و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286112 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/12 | BOOSTER PUMP شماره I آب آشاميدني < BOOSTER PUMP#1 < POTABLE WATER BOOSTER PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGKB20AP001 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بوستر پمپ شماره1 اب شرب در تصفيه خانه بخار در هنگام کار صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000337272-0000337280-0000337283 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/02/12 | زغال تحريک شماره6 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره6 از قطب (+) کوتاه شده و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286115 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/12 | ياتاقان هاي واحد يک گازي < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد يک گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000063073-0000063074-0000385449
3 | 1404/02/12 | ياتاقان هاي واحد دو گازي < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد دو گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062901-0000062902-0000385450
3 | 1404/02/12 | ياتاقان هاي واحد سه گازي < ياتاقان توربين < ياتاقانهاي توربين < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد سه گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239128-0000372540-0000385451
3 | 1404/02/12 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAC30AA151 | فوري | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ساقه کنترل ولو مسير آبگيري درام HP نشتي آب و بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323745-0000331882-0000331884-0000331890-0000331910 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/12 | پمپ کندانس < سيستم خنک کاري < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ فالتي مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384108-0000384302 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/12 | فيلترهاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه اينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اينکلوژر ژنراتور کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266215-0000266253-0000266665 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/12 | کيس کامپيوتر B < MONITORING < PLC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | ريست نمي شود | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مانيتورينگ plc تصفيه خانه بخار ريست نمي شود . |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279624-0000307225-0000307245 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/02/12 | سوئيچ هاي فشار سيستم هيدروليک < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سوئيچ DP اختلاف فشار کنترل ولو گازوييل سيستم هيدروليک فالتي مي باشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266327-0000268628 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/12 | پيک آپ ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 4 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-004-2 | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تيک ويبريشن مولفه Y ياتاقان 4 از 48 به 85 ميکرو متر در تاريخ 1404/02/03 واحد 2 گازي (سيموله ميباشد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063554 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/02/12 | فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC10AP002 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترموکوپل نشان دهنده دماي روغن ورودي به کولر روغن فيدپمپ شماره دو(5LAC25CT101) مقدار واقعي را نشان نمي دهد و نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352844 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/13 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286223-0000286224 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | کامپيوتر EWS < EWS فاز1 < اتاق فرمان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | چک صحت عملکرد | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک صحت عملکرد | 13 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093249-0000211454-0000211455 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | بريکر خروجي از باس استيشن 1 بطرف ترانس شماره 1 تصفيه خانه < بريکرها < سوئيچگير استيشن شماره 1 < تجهيزات 6/6 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 00BBB06 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MV سوئيچگير کامون بخار | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000054346-0000020315-0000020316-0000020505-0000020511 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316956-0000317421 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320711-0000320832 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332594-0000332595 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340822-0000340823 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/13 | کيس کامپيوتر B < MONITORING < PLC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت نمي شود. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ويندوز کيس کامپيوتر تصفيه خانه بخار RUN نميشود.(بالا نمي آيد) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279624-0000307225-0000307245 | حسيني نژاد مهسا - مدير امور شيمي
3 | 1404/02/13 | تجهيزات مونيتورينگ سرعت کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري و تنظيم گپ سنسور هاي سرعت |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239227
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  |  | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بار کردن درب منهول اتاق احتراق | 100 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040
1 | 1404/02/13 | Cable Room < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | [8 empty] | برای نمایش انتخاب نشده است | درخواست کار با برنامه |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239061
3 | 1404/02/13 | واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G13 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعميرات اتاق احتراق | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039
3 | 1404/02/13 | واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G13 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي حفاظت و اندازه گيري | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039
3 | 1404/02/13 | اگزوز < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از expansion joint اگزوز و تعمير آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239222
3 | 1404/02/13 | پره هاي رديف چهارم توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي رديف 4تو ربين و ثبت لقي هاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239100-0000239322
3 | 1404/02/13 | منهول < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن عايقهاي منهول اتاق احتراق سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000243377
3 | 1404/02/13 | منهول < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول اتاق احتراق | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000243377
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب داربست جهت بازديدهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل هاي جوشکاري شده داخل اتاق احتراق ها و در صورت لزوم ترميم آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از اجر هاي اتاق احتراق سمت راست و ثبت ترک ها در تست شيت مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض سراميک هاي معيوب (اتاق احتراق سمت چپ و راست) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206
3 | 1404/02/13 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي اتاق احتراق سمت راست در صورت لزوم ترميم يا تعويض آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000243269-0000243540
3 | 1404/02/13 | Ceramic tiles < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | آچارکشي پيچ هاي نگهدارنده سراميک ها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000243269-0000243541
3 | 1404/02/13 | نازل هاي سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBPAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازل هاي سوخت گاز(رسوب گدازي،انحناي پره هاي سويلر،پرميکس،گرفتگي منافذ و...،فيلر گذاري نازلها و ثبت لقي هاي مربوطه) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239185
3 | 1404/02/13 | نازل هاي سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBNAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازل هاي سوخت گازوئيل(رسوب گدازي،انحناي پره هاي سويلر،گرفتگي منافذ و...،فيلر گذاري نازلها و ثبت لقي هاي مربوطه) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239188
3 | 1404/02/13 | کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن عايق منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041
3 | 1404/02/13 | کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041
3 | 1404/02/13 | پره هاي کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محفظه خروجي کمپرسور و پره هاي رديف آخر کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239099
3 | 1404/02/13 | Mixing chamber < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000243268
3 | 1404/02/13 | پره هاي ثابت رديف اول < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي ثابت رديف اول و در صورت لزوم تميزکاري آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239100-0000239321-0000243507
3 | 1404/02/13 | پره هاي متحرک رديف اول توربين < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي متحرک رديف اول و ثبت لقي آنها با پوسته | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239100-0000239321-0000243485
3 | 1404/02/13 | منهول < اگزوز < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239222-0000239333
3 | 1404/02/13 | اگزوز < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل جوشکاري شده داخل اگزوز ودرصورت لزوم جوشکاري آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239222
3 | 1404/02/13 | اگزوز < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي اگزوز و تعمير آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239222
3 | 1404/02/13 | داکت هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول داکت هواي ورودي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239225
3 | 1404/02/13 | نازل هاي سيستم شستشوي کمپرسور < سيستم شستشوي کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBA18BN | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي شستشوي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239053-0000239138
3 | 1404/02/13 | پره هاي IGV < IGV < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي IGV و تميزکاري آن و تنظيم زاويه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239216-0000243256
3 | 1404/02/13 | فيلترهاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBLAT | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن درب منهول فيلترهاي هواي ورودي و بازديد از محل هاي جوشکاري شده BIRD SCREEN ،SAND TRAP ، جوينت هاي پالس جت و درصورت لزوم ترميم آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239147
3 | 1404/02/13 | صدا خفه کن هواي ورودي به کمپرسور < صدا خفه کن < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL20BS001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي داکت هواي ورودي و تميزکاري محوطه داخل داکت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239148-0000239522
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن اسکافولدهاي داخل اتاق احتراق و تميزکاري سطوح داخلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040
3 | 1404/02/13 | منهول < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بستن درب منهول اتاق احتراقها و عايقهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000243377
3 | 1404/02/13 | منهول < اگزوز < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري داخل اگزوز و بستن درب اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239222-0000239333
3 | 1404/02/13 | فيلترهاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBLAT | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري محوطه فيلترهاي هواي ورودي و بستن دربهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239147
3 | 1404/02/13 | خشک کن هواي ورودي کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBA10AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلترهاي AIR DRYER و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239233
3 | 1404/02/13 | فيلتر پمپ جکينگ توربين < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBV31AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپ جکينگ توربين و تعويض آن درصورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239165-0000239494
3 | 1404/02/13 | فيلتر پمپ جکينگ ژنراتور < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBV30AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپ جکينگ ژنراتور و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239165-0000239498
3 | 1404/02/13 | فيلتر 1 هيدروليک < فيلتر هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBX03AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپهاي هيدروليک و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239049-0000239158-0000239506
3 | 1404/02/13 | آکومولاتور شماره 1 < آکومولاتور هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBX09BB001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و تنظيم فشار گاز آکومولاتور هاي روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239049-0000239155-0000239511
3 | 1404/02/13 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL20AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري زنجير DAMPER هواي ورودي کمپرسور | -12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239210
3 | 1404/02/13 | پره هاي کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي پره هاي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239099
3 | 1404/02/13 | سايت گلاس < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري چشمي هاي اتاق احتراقها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000239257
3 | 1404/02/13 | کولر روغن سيستم هيدروليک < سيستم خنک کاري روغن هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 31MBX03AH001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کولر روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239049-0000372654-0000372656
3 | 1404/02/13 | هلدر زغال هاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازدبد،تميزکاري نگهدارنده ذغالها و اندازه گيري ذغالهاي تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000374239-0000374241
3 | 1404/02/13 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانهاي ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKD11 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239218-0000239266
3 | 1404/02/13 | اسليپ رينگ < تحريک < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري اسليپ رينگ ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000374239-0000239101
3 | 1404/02/13 | ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري فيلترهاي make up ژنراتور و اکسايتر | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056
3 | 1404/02/13 | تحريک < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل سيستم تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000374239
3 | 1404/02/13 | بريکرهاي 6.6 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 6.6kv واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239558-0000243421
3 | 1404/02/13 | بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 400v واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239558-0000243568
3 | 1404/02/13 | ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل نقطه صفر ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056
3 | 1404/02/13 | مقاومت نقطه صفر < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ميزان مقاومت مرکز ستاره ترانسفورماتورها به زمين و آچارکشي اتصالات زمين | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279390-0000279393-0000279414
3 | 1404/02/13 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و آچارکشي کليه اتصالات بين کلمپها و سوزني بوشينگ ترانسفورماتورهاي اصلي و کمکي و کليه ترانسهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279278-0000279435-0000374383
3 | 1404/02/13 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | آزمايش ترموويژن يا ترمومتر ليزري کليه کلمپها و اتصالات از قبيل سرسوزني بوشينگها و ... ترانس اصلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279278-0000279435-0000374383
3 | 1404/02/13 | الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBVAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ترمينالهاي سيستم روغنکاري(پمپ 1و2وdc و فن مکنده بخارات و جکينگ ها)و تميزکاري آنها و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164
3 | 1404/02/13 | الکترو پمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBXAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري موتورهاي هيدروليک و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239049-0000239157
3 | 1404/02/13 | الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKFAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتور پمپ آب ژنراتور (ccw) و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223
3 | 1404/02/13 | الکتروفن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKFAN | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال فن کولرها و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239118
3 | 1404/02/13 | رله بوخهلتس < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد رله هاي ترانس يونيت(بوخهلتس و ريليف) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279390-0000279393-0000374381
3 | 1404/02/13 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري G.C.B | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239558-0000243561
3 | 1404/02/13 | ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و ارسال سيگنالهاي آلارم و تريپ سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056
3 | 1404/02/13 | ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056
3 | 1404/02/13 | الکتروفن هاي اينکلوژر توربين < سيستم تهويه اينکلوژر توربين < اينکلوژر توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورفن هاي اينکلوژر توربين و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239042-0000239108-0000239331
3 | 1404/02/13 | الکتروفن هاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه اينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورفن اينکلوژر ژنراتور و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239043-0000239203-0000239341
3 | 1404/02/13 | الکترو فن هاي اسکيد داخلي گاز < اينکلوژر گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورفن هاي اسکيد گاز و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239089-0000243371
3 | 1404/02/13 | IGNITOR هاي سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کليه جرقه زنهاي مربوط به اتاق احتراقهاي سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239045-0000239109
3 | 1404/02/13 | فلاکسيبل < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فلاکسيبل هاي 6.6KV ترانس يونيت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279390-0000279393-0000374426
3 | 1404/02/13 | رادياتورها < سيستم خنک کاري < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي رادياتور،بدنه و بوشينگهاي HV ترانس اصلي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279278-0000279395-0000279406
3 | 1404/02/13 | ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازرسي کامل ترانسفورماتورهاي روغني شامل بازديد بدنه، رطوبت گيرها،تابلو کنترل ترانس و... | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279278
3 | 1404/02/13 | ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازرسي کامل از ترانسفورماتور روغني شامل بازديد از بدنه ،رطوبت گيرها،تابلو کنترل ترانس و... | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279390
3 | 1404/02/13 | اينورتر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي شارژر و اينورتر | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239556
3 | 1404/02/13 | سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKC | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارتها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي تحريک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239557
3 | 1404/02/13 | ولو هاي درين سيستم سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست والوهاي درين سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239177-0000243290
3 | 1404/02/13 | سنسور ابسولوت 1 < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBD11CY021 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي ABS لرزش ياتاقان توربين | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239221-0000244069
3 | 1404/02/13 | سنسورهاي ابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي ABS لرزش ياتاقان کمپرسور | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239213-0000239291
3 | 1404/02/13 | سنسورهاي لرزش ياتاقان سمت کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي لرزش ياتاقان ژنراتور سمت کمپرسور(REL,ABS) | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239228-0000239263
3 | 1404/02/13 | سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي لرزش ياتاقان ژنراتور سمت تحريک(REL,ABS) | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239228-0000239264
3 | 1404/02/13 | ونت ولوهاي سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سنولوئيد والوهاي سيستم ونت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239184-0000243329
3 | 1404/02/13 | سنسور نمايشگر اختلاف فشار محفظه احتراق راست < تجهيزات مونيتورينگ فشار محفظه احتراق راست < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBM21CP001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي اختلاف فشار اتاق احتراق سمت چپ و راست | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000239324-0000243925
3 | 1404/02/13 | گيج هاي محلي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239175-0000243296
3 | 1404/02/13 | گيج هاي محلي فشار سيستم سوخت گاز < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239173-0000243281
3 | 1404/02/13 | گيج هاي فشار سيستم جرقه زن < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم جرقه زن | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239045-0000239192-0000243339
3 | 1404/02/13 | گيج هاي فشار محلي سيستم روانکاري و جکينگ < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم روانکاري وجکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم روغنکاري و جکينگ | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239169-0000243307
3 | 1404/02/13 | گيج هاي فشار محلي سيستم هيدروليک < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم هيدروليک | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239049-0000239163-0000243320
3 | 1404/02/13 | سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم خنک کاري | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051
3 | 1404/02/13 | گيج هاي محلي فشار سيستم هواي ورودي < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم هواي ورودي | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239149-0000243323
3 | 1404/02/13 | استاپ ولوسوخت گازوئيل < استارت آپ ولو و استاپ ولو هاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBN13AA051 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست زمان بازوبسته شدن استاپ والوهاي سيستم سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239177-0000243288-0000243818
3 | 1404/02/13 | بال ولوهاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست بال والوهاي سيستم گازوئيل و اندازه گيري زمان بازوبسته شدن آنها و بازديد از سوئيچ هاي حدي آنها | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239177-0000243260
3 | 1404/02/13 | بال ولوهاي موتوري سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست بال والوهاي سوخت گاز و اندازه گيري زمان بازوبسته شدن آنها و بازديد از سوئيچ هاي حدي آنها | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239184-0000243328
3 | 1404/02/13 | استاپ ولو سوخت گاز < شاتاف ولو و استاپ ولو سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBP13AA051 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست زمان باز و بسته شدن استاپ والو گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239184-0000243266-0000243695
3 | 1404/02/13 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL20AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از دمپر هواي ورودي به کمپرسور | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239210
3 | 1404/02/13 | سوئيچ هاي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | روشن کردن پمپ هاي فورواردينگ و پمپ INJECTION و سيرکولاسيون مسير گازوئيل جهت چک کردن سوئيچ هاي فشار واقع در مسير گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239175-0000243298
3 | 1404/02/13 | کنترل ولو سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBN53AA151 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم و تست عملکرد کنترل والو گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239177-0000239446
3 | 1404/02/13 | کنترل ولوهاي سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تنظيم و تست عملکرد کنترل والوهاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239184-0000243265
2 | 1404/02/13 | ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBNAA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از فيلتر والوهاي سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239177
3 | 1404/02/13 | ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBPAA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از فيلتر والوهاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239184
3 | 1404/02/13 | ولوهاي سيستم درين سوخت گازوئيل < سيستم DRAIN < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBA18AA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سنولوئيد والوهاي سيستم درين گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239054-0000239127
3 | 1404/02/13 | گيج فشار هواي اکومولاتور < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم BLOW OFF < سيستم BLOW OFF < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBA40CP501 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم BLOW OFF | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239052-0000239142-0000239537
3 | 1404/02/13 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي اتاق احتراق سمت چپ در صورت لزوم ترميم يا تعويض آنها | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239211-0000243272-0000243511
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق چپ < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از اجر هاي اتاق احتراق سمت چپ و ثبت ترک ها در تست شيت مربوطه | -12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239211
3 | 1404/02/13 | محفظه احتراق چپ < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض اجر هاي معيوب اتاق احتراق سمت چپ | -12_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239211
3 | 1404/02/13 | Mixing chamber < محفظه احتراق راست < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوط به تاق احتراق سمت راست | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239206-0000243268
3 | 1404/02/13 | Mixing chamber < محفظه احتراق چپ < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوط به تاق احتراق سمت چپ | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239211-0000243271
3 | 1404/02/13 | Inner casing < محفظه احتراق چپ < محفظه احتراق < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت چپ | . 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239040-0000239211-0000383938
3 | 1404/02/13 | اگزوز < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي اببندي کانال هواي سيل دايورتر دمپر وگيوتين دمپر ودر صورت نياز تعويض ورق هاي اسيب ديده | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239222
3 | 1404/02/13 | اگزوز < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي سيل دايورتر دم‍پر و در صورت نياز تعويض ورق ها | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239222
3 | 1404/02/13 | کولر روغن شماره 2 < کولر هاي روغن < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBV23AH002 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | چنج نمودن heat exchanger روغن واحد | -12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239167-0000239491
3 | 1404/02/13 | باطري ها < باطريخانه < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازرسي و سرويس باطريهاي واحد و تست بارگذاري آنها | . 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239044-0000239134
3 | 1404/02/13 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و انجام تست هاي لازم بر روي باس داکت و GCB طبق تست فرم مربوطه | 10-119 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239558-0000243561
3 | 1404/02/13 | پروتکشن < حفاظت و کنترل بويلر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ بويلر جهت پين گذاري دايورتر دمپر نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316909-0000316972 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/13 | پمپ هاي آب خام < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي اب خام سيستم مديا | .`.15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828-0000385376
3 | 1404/02/13 | پمپ هاي اب دمين < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي اب دمين سيستم مديا | ```15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828-0000385378
3 | 1404/02/13 | پمپ هاي اب فورواردينگ < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي اب فورواردينگ سيستم مديا | ```.15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828-0000385379
3 | 1404/02/13 | پمپ هاي سيرکوله < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيرکوله سيستم مديا | ``.15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828-0000385382
3 | 1404/02/13 | سيني هاي زير فيلتر < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري سيني هاي زير فيلتر هاي سيستم مديا | ``10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828-0000385383
3 | 1404/02/13 | نارل هاي پاشش اب < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري نارل هاي پاشش اب بر روي فيلتر ها ي سيستم مديا | ````10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828-0000385386
2 | 1404/02/13 | کولر داخلي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به باز و بستن دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | درپوش زير گيج هاي نشان دهنده فشار و دماي کولر داخلي ژنراتور (سمت واحدG12) باز است و نياز به بستن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000063103 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/02/13 | باغ زيتون < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نصب و اتصال | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به نصب و ساخت پمپ برروي چاه شماره 1 باغ زيتون مي باشد. |  |  | 0000058627-0000386891-0000397146 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/02/13 | کنترل ولو < ولوهاي کنترل < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HHG10AA151 | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو مربوط به سيستم برنر نوسان دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329993-0000330004-0000330057 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/13 | فيلتر B < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B روغن روغنکاري واحد کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062966-0000031052 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/13 | ولوهاي سيستم آنتي آيسينگ < سيستم آنتي آيسينگ < سيستم هواي ورودي < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBLAA | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | استپ ولو و کنترل ولو آنتي آيسينگ وضعيت باز نشان مي دهد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266204-0000266245-0000266686 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/13 | ولوهاي سيستم آنتي آيسينگ < سيستم آنتي آيسينگ < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBLAA | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | استپ ولو و کنترل ولو آنتي آيسينگ وضعيت باز نشان مي دهد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271833-0000274223 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/14 | مانيتور مسا < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي منبع تغذيه OIU هاي واقع در اتاق فرمان | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259161
3 | 1404/02/14 | مانيتور مسا < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي منبع تغذيه OIU هاي واقع در اتاق فرمان | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272197
3 | 1404/02/14 | باطري ها < باطريخانه < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258684-0000258764
3 | 1404/02/14 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000259005-0000261437
3 | 1404/02/14 | باطري ها < باطريخانه < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271820-0000271829
3 | 1404/02/14 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274238-0000274430
3 | 1404/02/14 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330620-0000330625
3 | 1404/02/14 | سوئيچگير کولينگ < واحد 3 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | مقاومت بدنه روشنايي اطراف کولينگ 3 ميزان اهم بالا مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376630-0000287755 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
2 | 1404/02/14 | ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | صاعقه گير به سيستم ارت وصل نيست |  |  | 0000058627-0000058722-0000011189 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/14 | سيم ارت < جايگاه تخليه سوخت < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ارت صاعقه گير دوربين وصل نمي باشد . |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000379104-0000379105 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
2 | 1404/02/14 | ساختمان حراست < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ساختمان حراست درب ورودي سوخت سيستم ارت وصل نمي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000379083 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/14 | ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه دوربين شماره 1به سيستم ارت وصل نمي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/14 | ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه دکل صاعقه مخازن شماره 2 به ارت وصل نيست . |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/14 | ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پيچ و مهره همبندي پيت هاي ارت زنگ زده است . |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
2 | 1404/02/14 | انبار شماره 3 < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | انبار سه قلو سيستم ارت و صاعقه گير ندارد |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000298452 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري سنسور فلومتر FE201 | 10-60 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري سنسور فلومتر FE505 | 10-61 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري سنسور فلومتر FE402 | 10-62 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري سنسور فلومتر FE401 | 10-63 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري سنسور فلومتر FE903 | 10-64 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري سنسور فلومتر FE803 | 10-65 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري سنسور فلومتر FE705 | 10-66 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
1 | 1404/02/14 | سيستم برنر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ارسال سيگنال فلوي گازبرنر براي ديسپاچينگ ملي |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355837 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
1 | 1404/02/14 | سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ارسال سيگنال فلوي گازبرنر براي ديسپاچينگ ملي |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
1 | 1404/02/14 | سيستم برنر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ارسال سيگنال فلوي برنر بويلر 3 براي ديسپاچينگ ملي// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316911 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
1 | 1404/02/14 | سيستم برنر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ارسال سيگنال فلوي برنر بويلر 4 براي ديسپاچينگ ملي// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320666 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
1 | 1404/02/14 | گاوصندوق < انفورماتيک < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | قفل درب خراب شده است. | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | قفل درب خراب شده و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000386635-0000386797-0000397161 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
3 | 1404/02/14 | اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دتکتور گاز بارطري روم واحد 3 گازي نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/14 | کارگاه ابزار دقيق < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپيلت مربوط به اتاق کارشناسان ساختمان ابزار دقيق صداي غير عادي دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385471 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
1 | 1404/02/14 | فلومتر گاز برنر < تجهيزات ابزار دقيق < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HHG10CF101 | عادي | تست ، اندازه گيري و تنظيم | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ارسال فلوي برنر جهت ديسپاچينگ/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520-0000307542-0000307783-0000307930 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
1 | 1404/02/14 | فلومتر گاز برنر < تجهيزات ابزار دقيق < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HHG10CF101 | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ارسال سيگنال فلوي برنر به ديسپاچينگ/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279847-0000279848-0000288550-0000288564 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/14 | مکانيک < مشترکات سيستم مديا G15,G16 < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | هد پمپهاي فورواردينگ مديا پايين است وباعث تريپ پمپها ميشود و اين موضوع نياز به بررسي و مقدار هد مورد نياز دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000386590-0000386593 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/14 | BOOSTER PUMP شماره I آب آشاميدني < BOOSTER PUMP#1 < POTABLE WATER BOOSTER PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGKB20AP001 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکتروموتور بوستر پمپ 1 آب آشاميدني صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000337272-0000337280-0000337283 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/14 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خنک نمي کند. | امور شيمي |  | B | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپيلت اتاق کامپيوتر تصفيه خانه پساب روشن ميشود ولي خنک نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | دانشمندي سعيد - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/14 | واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G13 | عادي | سيموله نمودن سيگنال | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نيازبه سيموله سيگنال تريپ واحد گازي از سمت بويلر مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/15 | منبع تغذيه ها < پانل UCP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000064095-0000035865-0000068879
3 | 1404/02/15 | منبع تغذيه ها < پانل UCP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061219-0000061789-0000068873
3 | 1404/02/15 | منبع تغذيه ها < پانل BUP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061219-0000061282-0000068838
3 | 1404/02/15 | منبع تغذيه ها < پانل BUP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000064095-0000064096-0000068842
3 | 1404/02/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_05 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/02/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 15_06 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_07 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_09 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15-18 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 15-17 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/02/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_ 03 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/02/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 15_ 01 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15- 18 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/02/15 | ساختمان اداري < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تست دوره اي سنسورهاي فاير اتاق سرور ساختمان اداري | 12-111 |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000293139
3 | 1404/02/15 | ديزل سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15-150 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378919
3 | 1404/02/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 10-8(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/02/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 10-9(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 10-10(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-13(15) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/02/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-14(15) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/02/15 | SEAL AIRFAN MOTOR A ساخت زيمنس < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2MBR30AN001 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت تريپ SEAL AIRFAN MOTOR A که منجر به قطع تغذيه پانل دايورتر دمپر شد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000288581-0000286448 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/15 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بلودان مسير هاي نمونه گيري سيستم Sampling | 150(61) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/02/15 | واحد گازيccw < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به آزمايش دوره اي آب | 150(28) |  | 0000058627-0000058721-0000385579
3 | 1404/02/15 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بلودان مسير هاي نمونه گيري سيستم Sampling | 150(63) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/02/15 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بلودان مسير هاي نمونه گيري سيستم Sampling | 150(65) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/02/15 | Waste Water Package < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پکيج فاضلاب بهداشتي و تست پارامترهاي مربوطه | 150(69) |  | 0000058627-0000058721-0000380389
3 | 1404/02/15 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | ارائه لاگشيت حفاظت کاتدي به دفتر فني | 150 (10) |  | 0000058627-0000058721
2 | 1404/02/15 | فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC10AP002 | عادي | دما نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي خروجي کولر روغن BFP-B از روي مانيتور نرمال نيست .(3LAC25CT102) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316956-0000317422 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/15 | DECARBONATOR < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد سيستم دگازور خط دمين 1 | 150(80) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286903
3 | 1404/02/15 | DECARBONATOR < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد سيستم دگازور خط دمين 2 | 150(81) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287120
3 | 1404/02/15 | دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديداز دستگاههاي تصفيه آب خانگي و تست آنها | 150(74) |  | 0000058627-0000058721-0000384591
3 | 1404/02/15 | کولر < اتاق کارشناس شيفت شيمي < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خنک کاري نمي نمايد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر اتاق مهندس شيفت خنک کاري نميکند وصداي غيرعادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352600-0000352607 | کاوياني نيا مسعود - رئيس اداره شيفت A
3 | 1404/02/15 | روشنايي < ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به نصب دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيم کشي روشنايي بين 97 تا 102 که به علت سرقت از بين رفته است نياز به نصب مجدد دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966-0000397137 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/15 | فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01AN001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر seal air fan-1 بويلر 2 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297652 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/15 | سيم خاردار < ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به نصب دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سه لايه سيم خاردار بيم 97 تا 102 نياز به نصب مجدد دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966-0000396967 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/15 | سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | پاره شده است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اکسپنشن مربوط به مسير اير سيل فن به سمت ولو 006 دچار پاره گي شده است.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316912 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/15 | کنسول اپراتوري < اتاق فرمان < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فن کيس واحد 4 مربوط به کنسول اپراتوري صداي غير عادي دارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000382777-0000382779 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/15 | کنترل والو آبگيري تانک استوريج واحد < CONDENSATE TRANSFER < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CLCP10AA151 | عادي | سطح را کنترل نمي کند | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو آبگيري استوريج تانک واحد مشکل دارد و تامين سطح نميکند/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339947-0000339967 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/16 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و بررسي صحت عملکرد لوپ کنترلي آنسالدو از طريق بازديد کارتهاي NIS‌و NPM | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081-0000261814
3 | 1404/02/16 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و بررسي صحت عملکرد لوپ کنترلي آنسالدو از طريق بازديد کارتهاي NIS‌و NPM | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273-0000274505
3 | 1404/02/16 | CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15-107 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950
3 | 1404/02/16 | CEP < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_74 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299457
3 | 1404/02/16 | CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_91 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137
3 | 1404/02/16 | CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_107 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_75 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338313
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_76 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338313
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_9 6 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339254
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_97 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339254
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_112 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340067
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 _113 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340067
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_77 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338311
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_78 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338311
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15 _81 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299638
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_83 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299638
3 | 1404/02/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_87 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357898-0000357900
3 | 1404/02/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_88_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357898-0000357899
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_92 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339252
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_94 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339253
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_95_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339253
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_98_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339381
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_ 99_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339381
3 | 1404/02/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15-102_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365339-0000365340
3 | 1404/02/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_104_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365339-0000365341
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_108_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340065
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_109_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340065
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_110- |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340066
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_111_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340066
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_114_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340194
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15 _ 115_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340194
3 | 1404/02/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_118_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365910-0000365911
3 | 1404/02/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_119_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365910-0000365912
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_79_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338312
3 | 1404/02/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_80_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338312
3 | 1404/02/16 | رادياتورهاي روغن < تجهيزات سيستم خنک کاري < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | رادياتورهاي روغن سيستم خنک کاري تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) نياز به شستشو و تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000063007-0000063008 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/16 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | با استارت پمپ ديلوج کولينگ کمکي پاشش آب روي سل ها يکنواخت نمي باشد و نازل ها نياز به بررسي و درصورت نياز تميزکاري دارند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/16 | ديلوج < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تنظيم نمي باشد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نازل هاي پاشش آب بر روي پيک کولر هاي 1 و 2 تنظيم نيستند و باعث پرتي زياد آب ميشوند |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000372175 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-84 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299639
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-85 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299639
3 | 1404/02/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي خنک کاري | 15-89 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357896-0000357932
3 | 1404/02/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي خنک کاري | 15-90 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357896-0000357931
3 | 1404/02/16 | رادياتور 2 < دلتا 16 < دلتا < سکتور 5 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جنت پايين رادياتور 2 از دلتاي 16 سکتور 5 مربوط به کولينگ اصلي واحد 3 بخار نشتي خارجي دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382471-0000382503-0000382606-0000382608 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/16 | گيت ولو DN250 < MECHAICAL EQUIPMENT < WELL#2 < RAW Water Supply System < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گيت ولو خروجي بعد از کنتور چاه 2 بي بي شيرين در هنگام استارت جهت تنظيم فلو درست کار نميکند . |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279618-0000337712-0000337713-0000337719 | چراغي رضا - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/02/16 | ديلوج < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | با استارت پمپ هاي ديلوج کولينگ کمکي پاشش آب روي سل ها يکنواخت نمي باشد و پرتي آب داريم , نازل ها نياز به بررسي و در صورت نياز تميزکاري دارند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000372063 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-100 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339382
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-101 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339382
3 | 1404/02/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-105 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365355
3 | 1404/02/16 | کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نازل هاي پاشش آب بر روي پيک کولر هاي 1 و 2 تنظيم نيستند و باعث پرتي زياد آب ميشوند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي CCCW PUMP | 15-106 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365356
3 | 1404/02/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-117 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340195
3 | 1404/02/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-119 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365941
3 | 1404/02/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي CCCW PUMP | 15-120 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365942
3 | 1404/02/16 | تلفن < ساختمان TCB < ساختمان مشترک واحد هاي بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اتصالي دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيم گوشي تلفن واقع در اتاق tcb قطعي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000367807-0000368135-0000379814 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/16 | CEP < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15 -73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299457
3 | 1404/02/16 | CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15-91 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137
2 | 1404/02/16 | ساختمان اداري < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 01 | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | پنجره نماز خانه کنار کانتين نياز تعمير و يا تعويض دارد و همچنين درب ورودي نماز خانه نياز به نصب آرام بند دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385465 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/16 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود آب مقطر | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از باطري هاي 110 ولت واحد کمبود آب مقطر دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008051-0000058094-0000016696 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/16 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود آب مقطر | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از باطري هاي 110 ولت واحد کمبود آب مقطر دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000058095-0000016762 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/16 | DECARBONATOR PUMPI پمپ والکترو موتور شماره يک دگازور خط دو دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC41-AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 دکربناتور خط 2 دمين تصفيه خانه بخار | 15- 204 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287147-0000287152
3 | 1404/02/16 | DECARBONATOR PUMP 2 پمپ والکترو موتور شماره 2 دگازور خطدو دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC41-AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 دکربناتور خط 2 دمين تصفيه خانه بخار | 15 -203 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287147-0000287159
3 | 1404/02/16 | DECARBONATOR PUMPI پمپ والکترو موتور شماره يک دگازور خط دو دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC41-AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 دکربناتور خط 2 دمين تصفيه خانه بخار | 15- 287 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287147-0000287152
3 | 1404/02/16 | DECARBONATOR PUMP 2 پمپ والکترو موتور شماره 2 دگازور خطدو دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC41-AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 دکربناتور خط 2 دمين تصفيه خانه بخار | 15 -288 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287147-0000287159
3 | 1404/02/16 | DECARBONATO PUMPI پمپ والکترو موتور شماره 1 دگازور خط يک دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC40-AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 دکربناتور خط 1 دمين تصفيه خانه بخار | 15-205 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286931-0000286936
3 | 1404/02/16 | DECARBONATO/PUMPI پمپ والکترو موتور شماه2 دگازور خط يک دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC40-AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 دکربناتور خط 1 دمين تصفيه خانه بخار | 15-206 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286931-0000286943
3 | 1404/02/16 | DECARBONATO PUMPI پمپ والکترو موتور شماره 1 دگازور خط يک دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC40-AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 دکربناتور خط 1 دمين تصفيه خانه بخار | 15-282 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286931-0000286936
3 | 1404/02/16 | DECARBONATO/PUMPI پمپ والکترو موتور شماه2 دگازور خط يک دمين < DECARBONATOR PUMP < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC40-AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 دکربناتور خط 1 دمين تصفيه خانه بخار | 15-284 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286931-0000286943
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308579-0000308940 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر 1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307512-0000307573-0000307833-0000308705
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي HP بويلر 1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307553-0000307655-0000308496-0000309132 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي D/A بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279748-0000279785-0000279795-0000285124-0000285125 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279749-0000279810-0000288585-0000285736 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي HP بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279750-0000279825-0000284849-0000284850-0000284851 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316902-0000316952-0000317429-0000318276-0000320036 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي LPبويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316903-0000316964-0000317526-0000318369 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316904-0000316944-0000317388-0000318191-0000320215 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV واحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279769 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279747-0000279782 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332535-0000332559 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340763-0000340787 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332553 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332554 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340781 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/17 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340782
1 | 1404/02/17 | SEAL AIRFAN MOTOR B ساخت زيمنس < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2MBR30AN002 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | SEAL AIRFAN MOTOR B صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000288581-0000286449 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/17 | فيلتر شماره 2 روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBV25AT002 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 سيستم روغنکاري کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239165-0000239497 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/17 | ساختمان کاتين < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر آبي در محل طبخ غذا نياز به تعمير و راه اندازي دارد |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292957 | رضوي فرد مرتضي - کارشناس بهداشت حرفه ايي
3 | 1404/02/17 | کارگاه الکتريک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | دستگاه آبسردکن کارگاه الکتريک خراب است نياز به تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385472 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
1 | 1404/02/17 | کارگاه مکانيک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيوز تغذيه جرثقيل 16 تن مربوط به کارگاه الکتريک سوخته نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385469 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/17 | فيلتر قبل از پمپ شماره CEP-1 < فيلتر ها < CEP1 < CEP1 < CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BLCB10AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر ساکشن پمپ CEP-1 کثيف ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137-0000339148-0000339490-0000339578-0000339891 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود آب مقطر | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باتري هاي 24V نياز به افزودن آب مقطر دارند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000286302 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | چک ولو خروجي پمپ A فشار قوي R.O PASS 1st < R.O PASS 1st < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CV-301A | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک ولو خروجي پمپ A فشار قوي R.O PASS 1st < R.O PASS 1st تصفيه خانه پساب نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385780-0000385789 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/02/17 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود آب مقطر | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باتري هاي 220V نياز به افزودن آب مقطر دارند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000285946 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | کارگاه مکانيک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد 2 دستگاه ميني سنگ مربوط به واحد مکانيک نياز به تعمير دارند |  |  | 0000058627-0000385464-0000385469 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/17 | والو ورودي به پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APAB81AA201 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي تک ضرب ، مربوط به هوا گيري مسير ورودي به پيک کولر شماره 1 (قبل از موتورايز والو ورودي به پيک کولر) نشتي آب دارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368480 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/02/17 | روشنايي < ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به روشنايي دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | ضلع شرقي نبش باغ زيتون تا مسير کولينگ 3 نياز به روشنايي دارد. |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966-0000397137 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/17 | اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم آن ريست نمي شود. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | gas detet#2مربوط به باطري روم واحد 3 گازي آلارم دارد که ريست نمي شود |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223 | دهقاني محمد - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/17 | موتورسيکلت < گيت شمالي < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به پنچرگيري دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | موتورسيکلت افسرسايت به اموال 12016003364 نياز به پنچرگيري دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396968-0000396935 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/02/17 | جايگاه سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به ساخت دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اتصال شير تک ضرب 0/5 اينچي به عنوان شير نمونه گيري بر روي شيرهاي اصلي تخليه سوخت // مطابق با مصوبه کميته فني مورخ 14040214 و فرم اقدام اصلاحي شماره C-O-04-04 |  |  | 0000058627-0000386898-0000396963 | سيستم مدير - مديريت نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون
3 | 1404/02/17 | تانک روغن ذخيره < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جداسازي دستگاه تصفيه روغن نوين احيا از بويلر 3 و نصب آن بر روي مخزن بويلر 5 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352656-0000352671-0000352966 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/02/17 | چاه دو < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | ايمني ندارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي مسير کابل برق و اتصال ناايمن آن بر روي سيني کابل در اتاق چاه شماره 2 |  |  | 0000058627-0000386898-0000397071 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/17 | ميکرو سوئيچ موقعيت باز دمپر هواي ورودي کمپرسور < ميکروسوئيچهاي دمپر < ميکروسوئيچ هاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL20CG002 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهورالارم DAMPER FLAPS NOT3/3 OPEN برروي واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239153-0000239326-0000243596 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | مانيتور مسا < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي منبع تغذيه OIU هاي واقع در اتاق فرمان | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239339
3 | 1404/02/17 | باطري ها < باطريخانه < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239044-0000239134
3 | 1404/02/17 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329-0000243436
3 | 1404/02/17 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239555-0000243858
3 | 1404/02/17 | پمپ هاي آب خام < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي اب خام سيستم مديا | .`.15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826-0000385375
3 | 1404/02/17 | پمپ هاي اب دمين < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي اب دمين سيستم مديا | ```15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826-0000385377
3 | 1404/02/17 | پمپ هاي اب فورواردينگ < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي اب فورواردينگ سيستم مديا | ```.15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826-0000385380
3 | 1404/02/17 | پمپ هاي سيرکوله < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيرکوله سيستم مديا | ``.15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826-0000385381
3 | 1404/02/17 | سيني هاي زير فيلتر < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري سيني هاي زير فيلتر هاي سيستم مديا | ``10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826-0000385384
3 | 1404/02/17 | نارل هاي پاشش اب < تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري نارل هاي پاشش اب بر روي فيلتر ها ي سيستم مديا | ````10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826-0000385385
3 | 1404/02/17 | کنترل والو مسير AUX.STEAM < AUX. STEAM < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ALBG10AA151 | عادي | گير مکانيکي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو مسير AUX.STEAM گير مکانيکي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000293453-0000297586 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | روشنايي < ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به روشنايي دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | رفع اشکال روشنايي پيراموني بر روي پايه هاي 62 تا 65 |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966-0000397137 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/17 | کولر گازي < چاه دو < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر گازي چاه شماره 2 خراب است و نياز به سرويس و راه اندازي دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000397071-0000397077 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/02/17 | ولوهاي موتوري يا کنترل < HP < سيستم بلودان < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | طبق ترموگرافي انجام شده ، والو موتوري درين سوپر هيتر مرحله 2 نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279751-0000279842-0000288046 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/17 | ولوهاي موتوري يا کنترل < HP < سيستم بلودان < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | طبق ترموگرافي انجام شده ، والو موتوري درين سوپر هيتر مرحله 3 نشتي داخلي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279751-0000279842-0000288046 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/17 | ولو دستي قبل از ولو موتوري سوپر هيت مرحله 2 < ولوهاي دستي < HP < سيستم بلودان < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAH32AA403 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | طبق ترموگرافي انجام شده ، والو دستي قبل از والو موتوري درين سوپر هيتر مرحله 2 نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279751-0000279842-0000288053-0000288056 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي mv واحد | 12-120 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279768
2 | 1404/02/17 | چاه يک < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | خرابي مغزي شير روشويي چاه شماره 1 و نياز به تعويض آن |  |  | 0000058627-0000386898-0000397101 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/02/17 | چاه يک < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب توري جهت درب و پنجره ساختمان چاه 1 |  |  | 0000058627-0000386898-0000397101 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/02/17 | چاه دو < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب توري جهت درب و پنجره ساختمان چاه 2 |  |  | 0000058627-0000386898-0000397071 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/17 | فيلتر شماره 1 روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBV25AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 1 سيستم روغنکاري کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239165-0000239496 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | زغال تحريک شماره11 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 11 تحريک کوتاه شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333971 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اير سيل فن شماره يک کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352664-0000374440 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/17 | زغال تحريک شماره7 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ذغال تحريک شماره 7 نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286103 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | اجاق گاز < ساختمان پرسنل حفاظت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | معيوب بودن 2 شعله گاز صفحه اي مربوط به ساختمان پرسنل حفاظت |  |  | 0000058627-0000386898-0000397041-0000397050 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/17 | زغال تحريک شماره10 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ذغال تحريک شماره 10 نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286106 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/17 | ساختمان پرسنل حفاظت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مسير مسدود شده است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | رفع مشکل آب گرم ساختمان حفاظت فيزيکي بعد از تعميرات اصلاح تاسيسات |  |  | 0000058627-0000386898-0000397041 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/17 | گيره ارت < جايگاه سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | خرابي گيره ارت جايگاه تخليه سوخت در ايستگاه تخليه 1 و 3و نياز به تعويض آن |  |  | 0000058627-0000386898-0000396963-0000396962 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/02/17 | موتورسيکلت < گيت شمالي < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض قطعه | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | درب توپي ترمز چرخ عقب موتورسيکلت شماره 4 شکسته و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396968-0000396935 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/17 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC03AM002 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بلبرينگ هاي الکتروموتور پمپ شماره 2 سيستم AUX COOLING صداي غير عادي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365355 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC01AM002 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پکينگ پمپ نشتي آب دارد و نياز به آچار کشي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365942 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/17 | مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از پيايه هاي لامپ مهتابي مربوط به الکتريکال واحد ذوب شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/17 | AIR INTAKE DOOR ABC NOT OPEN < آلارم هاي سيستم کنترل < سيستم کنترل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL20CG011G01 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | وجود آلارم AIR INTAKE MANHOLES CLOSE OPEN بر روي مانيتور |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239059-0000239123-0000242011 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320657-0000323307-0000323310-0000323330-0000323331
3 | 1404/02/18 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي LP بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320658-0000320719-0000323732-0000323733
3 | 1404/02/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320659-0000322636-0000322638-0000322644-0000322664
3 | 1404/02/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي D/A بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323743-0000332393-0000332396-0000332416-0000332417
3 | 1404/02/18 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323744-0000323865-0000332251-0000332252
3 | 1404/02/18 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323745-0000331882-0000331884-0000331890-0000331910
3 | 1404/02/18 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286211
3 | 1404/02/18 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332585
3 | 1404/02/18 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340813
3 | 1404/02/18 | کولر < اتاق کنترل CPP#I < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وسرويس کولر اتاق فرمان CPP واحد يک بخار | 11-71 |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000361861-0000361865 | جويا محمد علي - رئيس اداره شيفت C
3 | 1404/02/18 | کولر < اتاق کنترل CPP#II < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وسرويس کولر اتاق فرمان CCP واحد دو بخار | 11-72 |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000361854-0000385996
3 | 1404/02/18 | کولر < اتاق کنترل CPP#III < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وسرويس کولر اتاق فرمان CCP واحد سه بخار | 11-73 |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000361868-0000385997
3 | 1404/02/18 | سنسورريليتيو 1 < سنسورريليتيو ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKD20CY021 | فوري | گاهي نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسور ويبريشن نسبي ژنراتور سمت تحريک نوسان دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266276-0000266629-0000269060-0000269478 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/18 | کنترل ولو < ولوهاي کنترل < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HHG10AA151 | فوري | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو و فرمان برنر هماهنگ نيست |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329993-0000330004-0000330057 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/18 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | انبار داري و بروز رساني اطلاعات | 150(2-1) |  | 0000058627-0000058721
2 | 1404/02/18 | گيج هاي فشار محلي < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج ورودي به پمپ 2 کولينگ واحد نشتي گليسرين دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239197-0000379545 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/18 | گيج محلي نشاندهنده اختلاف فشار فيلتر روغن < سيکل روغن فيد پمپ 1 < سيکل روغن < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC15CP503 | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج محلي نشاندهنده اختلاف فشار فيلتر روغن فيد پمپ 1 مقدار نمايش نمي دهد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316939-0000317424-0000317870 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/18 | اکچويتور شات اف ولو مسير برگشت سوخت گازوئيل < اکچويتور هيدروليکي کنترل ولو ها < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBX79AS002 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | اختلاف فشار فيلتر اکچويتور کنترل ولو گازوئيل فعال شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266330-0000266527 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/18 | الکتروموتور پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | صداي غير عادي از الکترو موتور MAIN روغنکاري |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266248-0000266678-0000268905 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
1 | 1404/02/18 | فن برنر شماره دو < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HHQ12AN001 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | صداي غير عادي از الکترو موتور کولينگ فن برنر شماره 2 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329995-0000330000-0000330091 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/18 | تانک روغن سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBV10BB001 | عادي | نياز به افزودن روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تانک روغنکاري واحد نياز به افزودن روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258829 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/18 | ووالودستي ساکشن فيدپمپ 1 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LBA10AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن فيد پمپ 1 نياز به گريسکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352699-0000356309-0000356310 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/02/18 | فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AN001 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر صداي غيرعادي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317554 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/18 | والو دستي ساکشن فيد پمپ 2 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LBA20AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن فيد پمپ 2 نياز به گريسکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352699-0000356309-0000356311 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/18 | ووالودستي ساکشن فيدپمپ 1 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LBA10AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن فيد پمپ 1 نياز به گريسکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330618-0000330630-0000330694 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/18 | والو دستي ساکشن فيد پمپ 2 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LBA20AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن فيد پمپ 2 نياز به گريسکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330618-0000330630-0000330695 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/18 | ووالودستي ساکشن فيدپمپ 1 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LBA10AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن BFP-1 نياز به گريسکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316940-0000317448-0000317879 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/18 | والو دستي ساکشن فيد پمپ 2 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LBA20AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن BFP-2 نياز به گريسکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316940-0000317448-0000317880 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/18 | ووالودستي ساکشن فيدپمپ 1 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LBA10AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن BFP-1 نياز به گريسکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320695-0000320859-0000321290 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/18 | والو دستي ساکشن فيد پمپ 2 < Suction Line < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LBA20AA251 | عادي | نياز به گريسکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي ساکشن BFP-2 نياز به گريسکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320695-0000320859-0000321291 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/19 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست ATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000361257
3 | 1404/02/19 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست ATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000361138
3 | 1404/02/19 | SC مربوط به MAIN < Main Cooling #3 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB14CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه Main Cooling #3 | 23_44 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296598-0000297444
3 | 1404/02/19 | SC متر مسير AUX < Aux.Cooling #3 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGA22CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه Aux. Cooling #3 | 23_45 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296599-0000297473
3 | 1404/02/19 | CC متر CEP < C.E.P #3 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CLCB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه CEP # 3 | 23_46 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296601-0000297553
3 | 1404/02/19 | CC متر مربوط به HPSH1 < HPSH #5 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LBA30CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت HP # 5 | 23_47 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296605-0000297420
3 | 1404/02/19 | CC متر مربوط به LPSH1 < LPSH #5 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LBB20CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت LP # 5 | 23_48 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296609-0000297287
3 | 1404/02/19 | SC متر مربوط به HPDW1 < HPDW #5 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام HP # 5 | 23_50 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296607-0000297682
3 | 1404/02/19 | SC متر مربوط به LPDW1 < LPDW #5 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5HAD55CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام LP # 5 | 23_51 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296610-0000297252
3 | 1404/02/19 | CC متر مربوط به FW1 < F.W.P #5 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه فيد واتر FW # 5 | 23_52 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296611-0000297220
3 | 1404/02/19 | CC متر مربوط به HPSH2 < HPSH #6 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LBA30CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت HP # 6 | 23_53 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296612-0000297182
3 | 1404/02/19 | CC متر مربوط به LPSH2 < LPSH #6 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LBB20CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه سوپرهيت LP # 6 | 23_54 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296616-0000297049
3 | 1404/02/19 | SC متر مربوط به HPDW2 < HPDW #6 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAD35CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام HP # 6 | 23_55 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296614-0000297109
3 | 1404/02/19 | SC متر مربوط به LPDW2 < LPDW #6 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAD55CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کنداکتومتر نمونه درام LP # 6 | 23_56 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296617-0000297014
3 | 1404/02/19 | CC متر مربوط به FW2 < F.W.P #6 < Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAB31CQ102 | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون کاتيون کنداکتومتر نمونه فيد واتر FW # 6 | 23-58 |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592-0000296618-0000296973
3 | 1404/02/19 | فيلترB < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترB پمپ هاي UNLOADING کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373454 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/19 | کولر < ساختمان Unit ميتسوبيشي < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فن داخلي يورک بزرگ ساختمان يونيت ميتسوبيشي صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379613-0000379616 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره 2از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 2از قطب (-) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286098 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره 3از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال شماره 3 تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333963 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره (1)از قطب(+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 1از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286110 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره 4از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 4از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286113 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره10 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 10از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286119 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره11 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 11از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286120 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره 4از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال شماره 4 تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333964 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره 5از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال شماره 5 تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333965 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره8 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال شماره 8 تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333968 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره9 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال شماره 9 تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333969 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره (1)از قطب(+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال شماره 13 تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333949 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/19 | زغال تحريک شماره 5از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال شماره 17 تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333953 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/19 | PLC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري plc تصفيه خانه | 10-49 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279624
3 | 1404/02/19 | فيلتر A < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A سيستم روغنکاري واحد يک گازي کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062966-0000031051 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/19 | سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر گازي مربوط به محفظه خنک کاري دايورتر دمپر بويلر 6 برفک مي زند و خنک کاري مناسب ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747 | زارع عبدالحميد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/20 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP001 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | وجود صداي غير عادي از الکتروموتور شماره 1 سيستم MAX |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340194 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/02/20 | سيستم Direrter & airseal fan < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لرزش دارد. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به تعويض هاب پروانه فن در کارگاه، پروانه نيازمند ارسال به بيرون از نيروگاه جهت بالانس مجدد است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316938 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/02/20 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 1 | 150(36) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/02/20 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 2 | 150(39) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/02/20 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 3 | 150(42) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/02/20 | پمپ شماره I ترانسفر واحدها < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(UNIT < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL40AP001 | عادي | جابجايي محل تجهيز | امور شيمي |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | به در خواست و با هماهنگي واحد مهندسي باز کردن الکتروموتور ترانسفر شماره 2 در واحد دو بخار و کانکشن در محل الکتروموتور ترانسفر اب دمين واحد ها شماره 1 در تصفيه خانه بخار-برگه جابجايي تجهيزتکميل گرديد.پرميت198782 جهتئ واحد يک بخار لغو ميگردد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361751-0000361760 | پاکوهي علي - رئيس اداره شيفت D
3 | 1404/02/20 | ايستگاه گاز < ايستگاه گاز < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي و تست ارت ايستگاه گاز سپريتور واحد هاي انسالدو | 12-28 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000218324-0000213274
3 | 1404/02/20 | ايستگاه داخلي گاز < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي و تست ارت ايستگاه گاز سپريتور واحد هاي ميتسوبيشي | 12-29 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000008054
3 | 1404/02/20 | ايزوليئن والو پيک کولر 1 < ديلوج < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPAB06AA311 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب از چک ولو بعد از ولو موتوري ديلوج به سمت پيک کولر يک واقع در ولو پيت ديلوج |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000372006-0000372010 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/02/20 | دتکتور گازي شماره 1 توربين ( GAS DETECTOR) < دتکتور گازي توربين < اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به کاليبره دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | جهت کاليبره کرددن دتکتور گاز توربين نياز به کپسول کاليبره 2.5 در صد دارد. methane 2.5% (50% LEL) |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223-0000293481-0000293482 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
1 | 1404/02/20 | اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به کاليبره دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دتکتور گاز مربوط به باطري خانه نياز کاليبره دارد. HYDROGEN 1.2% |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/20 | والو ها < سکتور 1 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ونت بالاي سکتور 1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000381859-0000381860 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/20 | دلتا 15 < دلتا < سکتور 4 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | ورق هاي آن در حال کنده شدن است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ورق بالاي دلتا 15 از سکتور 4 در حال کنده شدن است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382318-0000382350-0000382447 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/20 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP022 | عادي | نشتي روغن دارد. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | از ترمينال ورودي الکتروموتور دو روغن روغنکاري نشتي روغن مشاهده مي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340066 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/20 | استرينر پمپ II خنثي سازي < PUMP #2 < N.PIT OUTLET < Neutralization System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCR10AT002 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استرينر پمپ n.p شماره2 در پشت ساختمان تصفيه خانه بخار نياز به تميز کاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279623-0000305705-0000305759-0000305762 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/02/20 | ياتاقان هاي واحد سه بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد سه بخار | 005_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000361257-0000361259-0000385448
3 | 1404/02/20 | والو وزنه اي مسير خروجي( CWP-2 (004 < والوهاي وزنه اي < والوها < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB12AA004 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو وزنه اي مسير خروجي( CWP-2 (004 کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357893-0000364148-0000385564-0000385565 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/20 | ياتاقان هاي واحد يک بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد يک بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000361016-0000361098-0000385446
3 | 1404/02/20 | ياتاقان هاي واحد دو بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد دو بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000361138-0000361140-0000385447
2 | 1404/02/20 | دماي ياتاقان سمت آزاد (NDE) الکتروموتور < تجهيزات مربوط به الکتروموتور < CEP1 < CEP1 < CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CLCB11CT108 | عادي | دماي غير عادي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ياتاقان سمت آزاد (NDE) الکتروموتور CEP-A مربوط به واحد 3 بخار به صورت پله اي افزايش داشته است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950-0000339961-0000340303-0000340313-0000340753 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/21 | سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز مستقر در واحد بخار < سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تجهيزات شرکت فهم |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000070419-0000070180
3 | 1404/02/21 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به افزودن آب دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به افزودن آب به باتري هاي 24V DC واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332691 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/21 | کولر اسپيليت < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 3 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از کار افتاده | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپليت ساختمان MCC بويلر از کار افتاده است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370694-0000370695-0000370718-0000385992 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/21 | روشنايي < ساختمان MCC بويلر < ساختمان بويلر 4 < ساختمان بويلر < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خاموش شده است. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | مهتابي هاي ساختمان MCC بويلر خاموش هستند ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370694-0000370699-0000380073-0000380079 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/21 | کولر < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کار نمي کند. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپليت ايستاده واقع در کامون واحدهاي آنسالدو کار نمي کند . |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000379773 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
1 | 1404/02/21 | 31MBN11BP001 < اوريفيس هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11BP001 | [7 empty] | برای نمایش انتخاب نشده است | درخواست کار با برنامه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258847-0000258875
3 | 1404/02/21 | ولو بلوآف مرحله 10 < ولوهاي بلوآف < ولوهاي سيستم BLOW OFF < سيستم BLOW OFF < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA42AA011 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درخواست کار با برنامه تعميرات 4000 ساعته | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258676-0000258811-0000261244-0000261269
3 | 1404/02/21 | محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن درب منهول اتاق احتراق | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680
3 | 1404/02/21 | منهول < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن عايقهاي منهول اتاقهاي احتراق | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000261239
3 | 1404/02/21 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب داربست جهت بازديد هاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778
3 | 1404/02/21 | محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل هاي جوشکاري شده اتاق احتراق و در صورت لزوم ترميم آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776
3 | 1404/02/21 | Ceramic tiles < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سراميک ها و ثبت ترک هاي موجود در فرمهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778-0000261173-0000261480
3 | 1404/02/21 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي اتاق احتراق سمت راست در صورت لزوم ترميم يا تعويض آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000261241-0000261274
3 | 1404/02/21 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | آچارکشي پيچ هاي نگهدارنده سراميکها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000261241-0000261274
3 | 1404/02/21 | نازل هاي سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBPAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي سوخت گاز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258844
3 | 1404/02/21 | نازل هاي سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBNAV | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي سوخت گازوئيل | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258851
3 | 1404/02/21 | منهول < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن عايق منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000258694
3 | 1404/02/21 | منهول < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن منهول خروجي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000258694
3 | 1404/02/21 | پره هاي کمپرسور < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محفظه خروجي کمپرسور و پره هاي رديف آخر کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000372592
3 | 1404/02/21 | Mixing chamber < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000261235
3 | 1404/02/21 | پره هاي ثابت رديف اول < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي ثابت رديف اول و در صورت لزوم تميزکاري آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258696-0000261219-0000261585
3 | 1404/02/21 | پره هاي متحرک رديف اول < پره هاي رديف اول توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي متحرک رديف اول و ثبت لقي آن با پوسته | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258696-0000261219-0000261530
3 | 1404/02/21 | منهول < اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن درب منهول اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781-0000261166
3 | 1404/02/21 | اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل جوشکاري شده داخل اگزوز و درصورت لزوم جوشکاري آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781
3 | 1404/02/21 | اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي اگزوز و تعميرآنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781
3 | 1404/02/21 | اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از expantion joint هاي اگزوز و تعمير آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781
3 | 1404/02/21 | پره هاي رديف چهارم توربين < پره هاي توربين < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي رديف 4 توربين و ثبت لقي هاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258696-0000261220
3 | 1404/02/21 | داکت هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن درب منهول داکت هواي ورودي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674-0000258729
3 | 1404/02/21 | کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نازلهاي شستشوي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679
3 | 1404/02/21 | IGV < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي IGV و تميزکاري آن و تنظيم زاويه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000258784
3 | 1404/02/21 | فيلتر هاي کمپرسور < Filter House < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن درب منهول فيلترهاي هواي ورودي و بازديداز محل هاي جوشکاري شده SAND TRAPو BIRD SCREEN وجوينت هاي پالس جت و در صورت لزوم ترميم آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000258722-0000261162
3 | 1404/02/21 | داکت هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سايلنسرهاي داکت هواي ورودي و تميزکاري محوطه داخل داکت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674-0000258729
3 | 1404/02/21 | محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن اسکافولدهاي داخل اتاق احتراق و تميزکاري سطوح داخلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680
3 | 1404/02/21 | منهول < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بستن درب منهول اتاق احتراقها و عايقهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000261239
3 | 1404/02/21 | منهول < اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري داخل اگزوز و بستن درب اگزوز | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781-0000261166
3 | 1404/02/21 | فيلترهاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBLAT | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري محفظه فيلترهاي هواي ورودي و بستن دربهاي مربوطه | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674-0000258771
3 | 1404/02/21 | خشک کن هواي ورودي کمپرسور < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA10AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلترهاي air dryer و تعويض آنها در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000258779
3 | 1404/02/21 | فيلتر پمپ جکينگ توربين < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBV31AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپ جکينگ توربين و تعويض آن در صورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258837-0000259236
3 | 1404/02/21 | فيلتر هاي روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلترهاي پمپ جکينگ ژنراتور و در صورت لزوم تعويض آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258837-0000261224
3 | 1404/02/21 | فيلتر 1 هيدروليک < فيلتر هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBX03AT001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلتر پمپهاي هيدروليک و تعويض آنها درصورت لزوم | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673-0000258824-0000258952
3 | 1404/02/21 | آکومولاتور هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBXBB | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و تنظيم فشار گاز آکومولاتور هاي روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673-0000258753
3 | 1404/02/21 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4BL20AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري زنجير damper هواي ورودي کمپرسور | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674-0000258768
3 | 1404/02/21 | پره هاي کمپرسور < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي پره هاي کمپرسور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000372592
3 | 1404/02/21 | سايت گلاس < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري چشمي محفظه هاي احتراق | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000259082
3 | 1404/02/21 | کولر روغن سيستم هيدروليک < سيستم خنک کاري روغن هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBX03AH001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کولر روغن هيدروليک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673-0000258711-0000261209
3 | 1404/02/21 | کولر روغن شماره 2 < کولر روغن < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBV23AH002 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | چنج نمودن heat exchanger روغن واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258838-0000258919
3 | 1404/02/21 | ُSeal Ring Devided < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از سيل شانه اي و seal strip رديف چهار | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258705
3 | 1404/02/21 | ولو هاي درين سيستم سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست والوهاي درين سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259215
3 | 1404/02/21 | سنسورابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي ABS لرزش ياتاقان توربين | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258801-0000258999
3 | 1404/02/21 | سنسورابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش کمپرسور < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي ABS لرزش ياتاقانهاي کمپرسور | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000258789-0000259012
3 | 1404/02/21 | CY ياتاقان سمت کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي لرزش ياتاقانهاي ژنراتور(ABS و REL) | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258787-0000259021
3 | 1404/02/21 | CY ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک سنسورهاي لرزش ياتاقانهاي ژنراتور(ABS و REL) | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258787-0000259022
3 | 1404/02/21 | ونت ولو هاي سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سلونوئيد والوهاي سيستم ونت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258843-0000259170
3 | 1404/02/21 | سنسور نمايشگر اختلاف فشار محفظه احتراق راست < تجهيزات مونيتورينگ فشار محفظه احتراق راست < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBM21CP001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي اختلاف فشار اتاق احتراق سمت چپ و راست | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000259167-0000261747
3 | 1404/02/21 | گيج هاي محلي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258846-0000261212
3 | 1404/02/21 | گيج هاي محلي فشار سيستم سوخت گاز < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258834-0000261196
3 | 1404/02/21 | گيج هاي فشار سيستم جرقه زن < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم جرقه زنها | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258681-0000258791-0000259184
3 | 1404/02/21 | گيج هاي فشار محلي سيستم روانکاري و جکينگ < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم روانکاري وجکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم روغن روغنکاري و جکينگ | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258825-0000261187
3 | 1404/02/21 | استاپ ولو سوخت گاز < شاتاف ولو و استاپ ولو سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBP13AA051 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست زمان باز و بسته شدن استاپ والو سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258843-0000259230-0000261593
3 | 1404/02/21 | استارت آپ ولو و استاپ ولو هاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست زمان باز و بسته شدن استاپ والوهاي سيستم گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259258
3 | 1404/02/21 | بال ولوهاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست بال والوهاي گازوئيل و اندازه گيري زمان بازوبسته شدن آنها و بازديد از سوئيچ هاي حدي آن | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259259
3 | 1404/02/21 | بال ولوهاي موتوري سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست بال والوهاي گاز و اندازه گيري زمان بازوبسته شدن آنها و بازديد از سوئيچ هاي حدي آن | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258843-0000259188
3 | 1404/02/21 | دمپر هواي ورودي کمپرسور < سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4BL20AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از دمپر هواي ورودي به کمپرسور | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674-0000258768
3 | 1404/02/21 | سوئيچ هاي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت پمپهاي فورواردينگ و پمپ INJECTION و سيرکولاسيون مسير گازوئيل جهت چک سوئيچ هاي فشار واقع در مسير گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258846-0000261214
3 | 1404/02/21 | کنترل ولو سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN53AA151 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و تنظيم عملکرد کنترل والو سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259214
3 | 1404/02/21 | کنترل ولوهاي سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست و تنظيم عملکرد کنترل والوهاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258843-0000259177
3 | 1404/02/21 | سوييچهاي اختلاف فشار و ترانسميترهاي فشار سيستم سوخت گاز < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کاليبراسيون سوئيچ هاي فشار و ترانسميترهاي مسير هاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258834-0000261198
3 | 1404/02/21 | ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBPAA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فيلتر والوهاي سوخت گاز | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258843
3 | 1404/02/21 | ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBNAA | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از فيلتر والوهاي سوخت گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755
3 | 1404/02/21 | 31MBA18AA001 < سولنوئيد ولوهاي سيستم درين < ولوهاي سيستم درين سوخت گازوئيل < سيستم DRAIN < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA18AA001 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست سلونوئيدوالوهاي سيستم درين گازوئيل | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258687-0000258727-0000259288-0000261527
3 | 1404/02/21 | هلدر زغال هاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد ، تميزکاري نگهدارنده زغالها و اندازه گيري زغالهاي تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000374242-0000374244
3 | 1404/02/21 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKD11 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258796-0000259008
3 | 1404/02/21 | اسليپ رينگ < تحريک < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري اسليپ رينگ ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000374242-0000374245
3 | 1404/02/21 | ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري فيلترهاي MAKE UP ژنراتور و تحريک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678
3 | 1404/02/21 | تحريک < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل سيستم تحريکژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000374242
3 | 1404/02/21 | بريکرهاي 6.6 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 6.6KV واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258996-0000261864
3 | 1404/02/21 | بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري بريکرهاي 400 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258996-0000261865
3 | 1404/02/21 | ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري پانل نقطه صفر ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678
3 | 1404/02/21 | مقاومت نقطه صفر < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ميزان مقاومت محل اتصال مرکز ستاره ترانسفورماتور ها به زمين و آچارکشي اتصالات زمين | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279446-0000279453-0000279456
3 | 1404/02/21 | مقاومت نقطه صفر < متعلقات < ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ميزان مقاومت محل اتصال مرکز ستاره ترانسفورماتور ها به زمين و آچارکشي اتصالات زمين | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279447-0000279448-0000279476
3 | 1404/02/21 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و آچارکشي کليه اتصالات بين کلمپها و سوزني بوشينگ ترانسفورماتور اصلي و کمکي و کليه ترانسفورماتورهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279446-0000279453-0000374423
3 | 1404/02/21 | بوشينگ < متعلقات < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | آزمايش ترموويژن يا ترموليزري کليه کلمپها و اتصالات از قبيل سرسوزني بوشينگها و ... ترانس اصلي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279446-0000279453-0000374423
3 | 1404/02/21 | الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBVAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ترمينال موتورهاي سيستم روغنکاري (پمپ 1و2وDC و فن مکنده بخارات روغن و جکينگها) و آچارکشي و تميزکاري آنها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747
3 | 1404/02/21 | الکترو پمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBXAP | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورهاي هيدروليک و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673-0000258774
3 | 1404/02/21 | الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال فن کولرها وموتورپمپ آب ژنراتور و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812
3 | 1404/02/21 | ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد رله هاي ترانس يونيت(بوخهلتس و ريليف) | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279447
3 | 1404/02/21 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري GCB | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258996-0000261444
3 | 1404/02/21 | ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و ارسال سيگنال هاي آلارم و تريپ سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678
3 | 1404/02/21 | ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازدي و تميزکاري پانل سيستم حفاظت ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678
3 | 1404/02/21 | الکتروفن هاي اينکلوژر توربين < سيستم تهويه اينکلوژر توربين < اينکلوژر توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورفن اينکلوژرتوربين و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258682-0000258742-0000259158
3 | 1404/02/21 | الکتروفن هاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه ينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتورفن اينکلوژر ژنراتور و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258683-0000258740-0000259257
3 | 1404/02/21 | الکترو فن هاي اسکيد داخلي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري ترمينال موتور فن اسکيد گاز و آچارکشي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258709
3 | 1404/02/21 | IGNITOR هاي سيستم جرقه زن < سيستم جرقه زن < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کليه جرقه زنهاي مربوط به اتاق احتراق سمت چپ و راست | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258681-0000258710
3 | 1404/02/21 | ترانسفورماتور واحد ( UNIT TRANS ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فلاکسيبل هاي 6.6KV ترانس يونيت | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279447
3 | 1404/02/21 | رادياتورها < سيستم خنک کاري < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوي رادياتور ، بدنه و بوشينگ هاي HV ترانس اصلي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279446-0000374404-0000374405
3 | 1404/02/21 | ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازرسي کامل از ترانسفورماتورهاي روغني شامل بازديد از بدنه ، رطوبت گيرها ، تابلو کنترل ترانس و... | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279446
3 | 1404/02/21 | پانل اينورتر < اينورتر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارت ها و BOARD هاي الکترونيک واقع در سيستم هاي شارژرها و اينورترها | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000259007-0000261705
3 | 1404/02/21 | تحريک < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارت ها و BOARD هاي الکترونيک واقع در سيستم هاي تحريک | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000374242
3 | 1404/02/21 | سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBX | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر کليه گيجهاي نشاندهنده فشار | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673
3 | 1404/02/21 | سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBL | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر کليه گيجهاي نشاندهنده فشار | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674
3 | 1404/02/21 | سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر کليه گيجهاي نشاندهنده فشار | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675
3 | 1404/02/21 | واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G14 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گردگيري و تميزکاري کليه کارت ها و بردهاي الکترونيک واقع در سيستم هاي حفاظت و اندازه گيري | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669
3 | 1404/02/21 | گيج فشار هواي اکومولاتور < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم BLOW OFF < سيستم BLOW OFF < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA40CP501 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک نقطه صفر گيج هاي فشار سيستم BLOW OFF | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258676-0000258732-0000259266
3 | 1404/02/21 | Tile holder < Flame tube < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از نگهدارنده آجرهاي اتاق احتراق سمت چپ در صورت لزوم ترميم يا تعويض آنها | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778-0000261173-0000261479
3 | 1404/02/21 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از اجر هاي اتاق احتراق سمت چپ و ثبت ترک ها در تست شيت مربوطه | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778
3 | 1404/02/21 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض اجر هاي معيوب اتاق احتراق سمت چپ | 12_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778
3 | 1404/02/21 | Inner casing < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي mixing chamber به Inner casingو ثبت لقي هاي مربوط به اتاق احتراق سمت چپ | . 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778-0000261181
3 | 1404/02/21 | Mixing chamber < محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوط به تاق احتراق سمت چپ | - 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778-0000261172
3 | 1404/02/21 | Mixing chamber < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از محل تلاقي flame tube به mixing chamber و ثبت لقي هاي مربوط به تاق احتراق سمت راست | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000261235
3 | 1404/02/21 | اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي اببندي کانال هواي سيل دايورتر دمپر وگيوتين دمپر ودر صورت نياز تعويض ورق هاي اسيب ديده | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781
3 | 1404/02/21 | اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از ورق هاي سيل دايورتر دم‍پر و در صورت نياز تعويض ورق ها | 12 _ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781
3 | 1404/02/21 | باطري ها < باطريخانه < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازرسي و سرويس باطريهاي واحد و تست بارگذاري آنها | --10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258684-0000258764
3 | 1404/02/21 | GCB < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | ‍‍CCI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و انجام تست هاي لازم بر روي باس داکت و GCB طبق تست فرم مربوطه | 10-120 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258996-0000261444
3 | 1404/02/21 | ترانسفر پمپ شماره 2 < CONDENSATE TRANSFER < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BLCP20AP002 | عادي | نياز به الايمنت دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکترو پمپ شماره 2 ترانسفر واحد نياز به الايمنت دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339134-0000339156 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/21 | تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تسمه آن افتاده است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تسمه فن تهويه باتريخانه کامون ميتسوبيشي افتاده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | ياتاقان پمپ سمت هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان C.W.P-2 سمت هيدروتوربين کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357893-0000372510-0000372512 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | فنهاي پانلهاي تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن شماره 1 از AVR-1 در هنگام چنج از AVR-2 به AVR-1 فالتي گرديد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258995-0000380869 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | پمپ کمکي روغن هيدروليک < الکترو پمپ کمکي روغن هيدروليک < الکترو پمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فشار خروجي پمپ کمکي سيستم هيدروليک صفر ميباشد ونياز به بررسي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673-0000258774-0000259101-0000261809 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | تانک ديرايتور < مخزن دير ايتور < ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ سطح تانک دي اريتور نياز به سيموله دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320657-0000323454-0000323458-0000323460 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | 31MBA18AA003 < سولنوئيد ولوهاي سيستم درين < ولوهاي سيستم درين سوخت گازوئيل < سيستم DRAIN < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA18AA003 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سو لونوييد والو هاي شماره 2 و3 درين گازوييل هنگام باز شدن فالتي شدند |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258687-0000258727-0000259288-0000261529 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | دماي ياتاقان سمت آزاد (NDE) الکتروموتور < تجهيزات مربوط به الکتروموتور < CEP1 < CEP1 < CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CLCB11CT108 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ياتاقان سمت آزاد (NDE) الکتروموتور CEP-A به صورت پله اي افزايش داشته است که سنسور دماي آن نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950-0000339961-0000340303-0000340313-0000340753 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/21 | سيستم کنترل و مونيتورينگ يونيت 1و 2 < سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تجهيزات شرکت فهم |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000070419-0000070420
2 | 1404/02/21 | سل شماره3 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو ورودي و خروجي سل شماره 3 سيستم AUX COOLING نشتي داخلي دارند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000369538 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن مدياي واحد نياز به شستشو و تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/21 | مخزن بلندينگ سيستم مديا < تجهيزات مشترک سيستم مديا < سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام اصلاحي | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازکردن کنتور مسير آب خام و نصب در خروجي پمپ هاي Belended Tank به سمت مدياي واحد G13,G14 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812-0000382814-0000386456 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/21 | داکت بويلر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از زير کش هاي انتهاي بويلر نشتي آب وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320663 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/21 | چاه يک < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | خرابي قسمتي از محوطه سيمانکاري جلو ساختمان چاه 1 و نياز به اقدام اساسي جهت رفع آن ( به علت نشست در قسمت مذکور و سيمان هاي تخريب شده محل جمع شدن مار و عقرب شده است، ضمن اينکه نياز است دليل اين نشست مشخص شود ) |  |  | 0000058627-0000386898-0000397101 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/21 | تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | آلارم INVERTER FAULT و BRA 220VAC ALARM , بصورت همزمان |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/22 | کمپرسور A واحدهاي گازي < تجهيزات مکانيکي < کمپرسور A < کمپرسورها < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي کمپرسور AواحدهايMHI | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056450-0000056454-0000056455-0000025705 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/22 | کمپرسور B واحدهاي گازي < تجهيزات مکانيکي < کمپرسور B < کمپرسورها < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي کمپرسور BواحدهايMHI | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056450-0000056458-0000056459-0000025706 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/22 | کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/22 | کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/22 | کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/22 | کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/22 | کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/22 | کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/02/22 | کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | IGV از روي مانيتور فالتي مي باشد ولي از محل فالتي نيست و ريست نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000059547-0000033259 | نوروزي محسن - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/22 | سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيموله تريپ بويلر براي باز کردن دايورتر دمپر |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/22 | کنسول اپراتوري < اتاق فرمان < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بک آپ گيري | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بک آپ گيري از هارد کنسول اپراتوري |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000382777-0000382779 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/22 | تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باطريهاي 24 ولت واحد يک بخار نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/02/22 | تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باطريهاي 220 ولت DC واحد يک بخار نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/02/22 | جک هاي دايورتر دمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي از جک سمت راست دايورتر دمپر |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661-0000320674-0000386007 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/22 | ساختمان LCB < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | خرطومي مربوط به تهويه هواي پانل هاي lcb فرسوده شده است و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379589 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/22 | BOOSTER PUMP شماره I آب آشاميدني < BOOSTER PUMP#1 < POTABLE WATER BOOSTER PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGKB20AP001 | عادي | نياز به الايمنت دارد | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکترو موتور بوستر پمپ 1 آب آشاميدني توسط الکتريک نصب شد و نياز به الايمنت دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000337272-0000337280-0000337283 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/22 | پمپ II دوزينگ کلر آب خام < HY POCHLORITE DOSING SYSTEM < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBN10AP002 | عادي | تزريق نمي کند. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ 2 کلر آب خام تزريق نمي کند(لطفا ابتدا مسير ورودي و استرينر بررسي شود) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000371246-0000371258 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/22 | ديزل هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک والو مسير ديزل هيدرانت نشتي اب داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311731 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
2 | 1404/02/22 | سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBX | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به بررسي و احتمالا کاليبره شدن گيج فشار خروجي پمپ اصلي روغن هيدروليک مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/22 | کولر گازي < اتاق MCC تصفيه خانه بخار < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خنک نمي کند. | امور شيمي |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر گازي 1 mcc خنک نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352484-0000352489 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/22 | کولر گازي < چاه بي بي شيرين2 < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر گازي اتاق پمپ 2 چاه بي بي شيرين روشن نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000371283-0000379162 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
2 | 1404/02/22 | تجهيزات مربوط به الکتروموتور < CEP2 < CEP2 < CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لرزش غير عادي دارد. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | شرايط ارتعاشي بيرينگ سمت کوپل موتور مناسب نيست. ترجيحا به صورت استندباي بهره برداري شود. براي فعاليت کوتاه مدت مشکلي ندارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137-0000339149-0000339491-0000339775 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
2 | 1404/02/22 | آنالايزر < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل نرم افزاري دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پايش انلاين واحد 1 بخار مشکل نرم افزاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384097 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/22 | کولر روغن دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AH001 | عادي | تريپ مي خورد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن خنک کاري کولر روغن تريپ مي خورد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317560 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/22 | الکترو موتور وهرن تانک کلر آب خام < HY POCHLORITE DOSING SYSTEM < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBN10AM001 | عادي | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ميکسر تانک کلر آب بعد از چند دقيقه فالتي ميشود(قبلا پرميت صادر شد که پرميت به مکانيک ارجاع شد که شافت تعويض شد و قسمت مکانيکي روانکاري شد) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000371246-0000371253 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/02/22 | تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي روغن از پمپ سيرکوله روغن هيدروليک دايورتر دمپر بويلر 3// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/22 | کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ کف کش والو پيت سيستم AUX COOLING به صورت دستي و اتومات در سرويس قرار نمي گيرد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/23 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض روغن | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن ديزل ژنراتور شمار1 واحدهاي بخار | 21 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/02/23 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض روغن | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن ديزل ژنراتور شمار2 واحدهاي بخار | 21 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
2 | 1404/02/23 | کارگاه ابزار دقيق < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | چهار دستگاه دوچرخه مربوط به کارگاه ابزار دقيق نياز به تعمير دارند |  |  | 0000058627-0000385464-0000385471 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/23 | موتور الکتريکي مربوط به پمپ تغذيه P-101 A < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-101A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | RO FEED PUMP 1استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 14-20 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385633
3 | 1404/02/23 | موتور الکتريکي مربوط به پمپ تغذيه P-101 A < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-101A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | RO FEED PUMP 1استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 14-20_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385633
3 | 1404/02/23 | موتور الکتريکي مربوط به پمپ تغذيه P-101 B < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-101B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | RO FEED PUMP 2استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-29 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385634
3 | 1404/02/23 | موتور الکتريکي مربوط به پمپ تغذيه P-101 B < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-101B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | RO FEED PUMP 2استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-29_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385634
3 | 1404/02/23 | پمپ A فشار قوي R.O PASS 1st < R.O PASS 1st < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-301A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP1 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-59_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385780-0000385785
3 | 1404/02/23 | پمپ A فشار قوي R.O PASS 1st < R.O PASS 1st < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-301A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP1 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-59 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385780-0000385785
3 | 1404/02/23 | پمپ B فشار قوي R.O PASS 1st < R.O PASS 1st < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-301B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP2 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-91_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385780-0000385786
3 | 1404/02/23 | پمپ B فشار قوي R.O PASS 1st < R.O PASS 1st < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-301B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP2 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-91 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385780-0000385786
3 | 1404/02/23 | الکترو موتور پمپ 2nd pass R.O H.P Pump A < R.O Pass 2 < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-401A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP1 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-93 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385829-0000385841
3 | 1404/02/23 | الکترو موتور پمپ 2nd pass R.O H.P Pump A < R.O Pass 2 < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-401A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP1 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-93_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385829-0000385841
3 | 1404/02/23 | الکترو موتور پمپ 2nd pass R.O H.P Pump B < R.O Pass 2 < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-401B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP2 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-94 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385829-0000385842
3 | 1404/02/23 | الکترو موتور پمپ 2nd pass R.O H.P Pump B < R.O Pass 2 < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-401B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | 1ST PASS HIGH PRESS PUMP2 استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-94_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385829-0000385842
3 | 1404/02/23 | الکتروموتور مربوط به پمپ A انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-901A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1RO PERMEATE BOOSTER PUMP 1, استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-95 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385881
3 | 1404/02/23 | الکتروموتور مربوط به پمپ A انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-901A | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | 1RO PERMEATE BOOSTER PUMP 1, استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-95_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385881
3 | 1404/02/23 | بوستر پمپ < بوستر پمپ < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-501 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري جريان موتور پمپ وچک وضعيت موتور پمپ 1ST PASS INTER STAGE BOOSTER PUMP | 15-122 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385798-0000385802
3 | 1404/02/23 | بوستر پمپ < بوستر پمپ < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-501 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري جريان موتور پمپ وچک وضعيت موتور پمپ 1ST PASS INTER STAGE BOOSTER PUMP | 15-122_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385798-0000385802
3 | 1404/02/23 | موتور الکتريکي مربوط به پمپ فلاشينگ / CIP < سيستم فلاشينگ و شستشوي شيميايي R.O < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-701 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | CIP/FLUSHING PUMP استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-108 _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385649-0000385658
3 | 1404/02/23 | موتور الکتريکي مربوط به پمپ فلاشينگ / CIP < سيستم فلاشينگ و شستشوي شيميايي R.O < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-701 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | CIP/FLUSHING PUMP استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-108_ _ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385649-0000385658
3 | 1404/02/23 | پانل soft starter < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري فيلترهاي پانل هاي SOFT STARTER وپانل هاي تغذيه تجهيزات | 10-109 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000386415
2 | 1404/02/23 | ساختمان ورزشگاه < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شيرآلات حمام و سرويس بهداشتي و فلاش تانک سرويس بهداشتي ورزشگاه نياز به تعمير و يا تعويض دارند |  |  | 0000058627-0000385464-0000385466 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/23 | ساختمان ورزشگاه < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام اصلاحي | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اتاق بازي پينگ پنگ نياز به تهيه و نصب فن هواکش تهويه دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385466 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
2 | 1404/02/23 | پمپ شماره LP1 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD35AP001 | عادي | نياز به نصب دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ 301 lp فسفات سمپلينگ 1 با توجه به خرابي حال حاضر نياز به تعويض با پمپ هاي تعميري آماده ي نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000291095-0000291113 | ترابي امير حسين - تکنسين آزمايشگاه شيفت A
3 | 1404/02/23 | پمپ شماره LP1 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD35AP001 | عادي | نياز به نصب دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ lp301 فسفات سمپلينگ 3 با توجه به عدم حضور پمپ قبلي نياز به نصب پمپ lp تعميري آماده ي نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296622-0000296734 | ترابي امير حسين - تکنسين آزمايشگاه شيفت A
2 | 1404/02/23 | پانل ديستريبيوشن باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اشکال در عملکرد قطعه | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | مقدار ولتاژ باس 220VDC (BUB) از روي مانيتور اتاق فرمان عدد -6 را نشان مي دهد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239555-0000243859 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/23 | فن < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - برسي عملکرد فن تابلو آنالايزر |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384100-0000384310
3 | 1404/02/23 | فن < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - برسي عملکرد فن تابلو آنالايزر |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384110-0000384311
3 | 1404/02/23 | مسير بار گيري مخزن ماهانه سود از طرف پمپهاي( NOOH UNLOADING ("2 < NAOH STORAGE TANK < CHEMICAL STORAGE SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي مواد شيميايي دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | لوله تخليه سود از تانکر حامل نشتي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000300746-0000305592-0000305659 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/02/23 | الکتروموتور مربوط به پمپ B انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-901B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1RO PERMEATE BOOSTER PUMP2, استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-97 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385882
3 | 1404/02/23 | فيلتر شماره 1 روغن < فيلتر هاي روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBV25AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کثيفي فيلتر شماره 1 روغن روغنکاري |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258837-0000261224-0000261902 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/23 | فيلتر شماره 2 مسير روغن روغنکاري < فيلتر < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV43AT002 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 مسير روغن روغنکاري کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340057-0000340135 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/24 | 31MBA18AA002 < سولنوئيد ولوهاي سيستم درين < ولوهاي درين < سيستم DRAIN < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي هوا دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سولنوئيد ولو شماره سيستم درين گازوييل نشتي هواي ابزاردقيق دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266208-0000266291-0000268557-0000269091 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/24 | واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به پنچرگيري دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور سرشيفت نياز به پنچرگيري دارد |  |  | 0000058627-0000386898 | باقر زاده محمد رضا - تکنسين IT حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/24 | ماتيتور < CCB < امور بهره برداري < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | واحد انفورماتيک | برای نمایش انتخاب نشده است | 2 عدد مانتيور (LG L1740P به شماره جمعداري 1620 و ASUS E7LMTF066485 به شماره جمعداري 12016003182 ) |  |  | 0000058627-0000386635-0000386636-0000386637-0000386640 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
3 | 1404/02/24 | فيلتر روغن < تانک روغن < سيستم روغنکاري < کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02CP005 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر روغن سيستم روغنکاري کمپرسور شماره 2 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771-0000373099-0000373100-0000373429 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/24 | oil water separato غرب مخزن شماره4 < oil water separator < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه محزن از گازوئيل يا اب | 30-19 |  | 0000058627-0000058722-0000385387-0000385523
3 | 1404/02/24 | oil water separator شمال مخزن سوخت 1 < oil water separator < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه محزن از گازوئيل يا اب | 30-20 |  | 0000058627-0000058722-0000385387-0000385524
3 | 1404/02/24 | oil water separator شمال مخزن سوخت 2 < oil water separator < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه محزن از گازوئيل يا اب | 30-21 |  | 0000058627-0000058722-0000385387-0000385525
3 | 1404/02/24 | oil water separator جنوب غربي فواردينگ مسيوبشي < oil water separator < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه محزن از گازوئيل يا اب | 30-22 |  | 0000058627-0000058722-0000385387-0000385526
3 | 1404/02/24 | oil water separator شمال بويلر 6 < oil water separator < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه محزن از گازوئيل يا اب | 30-23 |  | 0000058627-0000058722-0000385387-0000385527
3 | 1404/02/24 | oil water separator بين کولينگ 1 و اب خام < oil water separator < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه محزن از گازوئيل يا اب | 30-24 |  | 0000058627-0000058722-0000385387-0000385528
3 | 1404/02/24 | oil water separator فواردينگ انسالدو < oil water separator < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تخليه محزن از گازوئيل يا اب | 30-34 |  | 0000058627-0000058722-0000385387-0000385538
3 | 1404/02/24 | هيترهاي ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از مدار خارج نمي شود. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | عليرغم در مدار بودن ژنراتور ؛ هيتر ژنراتور نيز در مدار بوده و از روي مانيتور هم قابل مشاهده نبود(به درخواست مهندس بهروزي و گروه ترمو گراف) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239131 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/24 | هارد < ساختمان شيمي و آزمايشگاه < امور شيمي < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | واحد انفورماتيک | برای نمایش انتخاب نشده است | هارد maxtor 250GB مربوط به مهندس شيفت شيمي - اطلاعات را نمايش نميدهد |  |  | 0000058627-0000386635-0000386682-0000386683-0000386884 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
3 | 1404/02/24 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان هيدروتوربين CW-1 کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000372522-0000372525 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/24 | درب < سوئيچگير < ساختمان سوئيچگير کولينگ < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | قفل در ساختمان سوئيچگير کولينگ شل است |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370721-0000370733-0000380323 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/24 | ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم نمي آورد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | هنگام تست سيستم فاير اتاق ايزوله در محل آلارم ايجاد مي شود ولي در پانل واقع در f/f نه آلارم و نه تلفن اضطراري زنگ مي خورد.. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850 | نيکنام حجت اله - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/24 | روشنايي < داکت بويلر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | برقراري انشعاب جديد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لطفا يک انشعاب موقت جهت آسانسور بويلر از تابلو روشنايي بويلر برقرار گردد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316908-0000316928 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/24 | الکتروموتور پمپ اصلي هيدروليک < الکترو پمپ اصلي روغن هيدروليک < الکترو پمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از سيم هاي پمپ MAIN هيدروليک بدليل گرم شدن زياد ، نياز به اچار کشي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266249-0000266675-0000268912 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/24 | هيترهاي ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دما نرمال نيست | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي يکي از سيم هاي ورودي به هيتر ژنراتور نرمال نيست و نياز به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239131 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
1 | 1404/02/24 | هيتر < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دما نرمال نيست | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي يکي از سيم هاي ورودي به ترمينال هيتر ژنراتور نرمال نيست و نيار به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258793 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/24 | الکترو پمپ اصلي روغن هيدروليک < الکترو پمپ هاي سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBX05AP001 | عادي | دما نرمال نيست | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي يکي از سيم هاي خروجي از ترمينال پمپ اصلي هيدروليک نرمال نيست و نياز به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266249-0000266675 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/24 | سيستم مديا < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دما نرمال نيست | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي يکي از سيم هاي خروجي از مدياي واحد نرمال نيست و نياز به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000386549 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
2 | 1404/02/24 | تجهيزات الکتريک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دماي غير عادي دارد | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ترمو گرافي انجام شده،دماي يکي از سيم هاي ورودي به پنل اينورتر واحد غير عادي است و نياز به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271809 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/24 | دتکتور گازي هيدروژني شماره يک < دتکتور گازي هيدروژني < اعلام کننده < مشترکات واحدهاي 3،4،5,6 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دتکتور گازي شماره يک باطريخانه واحد g13 خراب است و نياز به تعويض دارد.. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292786-0000292859-0000292860-0000292861 | نيکنام حجت اله - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/24 | اينکلوژر توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دماي غير عادي دارد | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ترموگرافي انجام شده ،دماي يکي از سيم هاي کنتاکتور اينکلوژر توربين بال است و نياز به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266214 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
1 | 1404/02/24 | اينکلوژر توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دماي غير عادي دارد | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ترموگرافي انجام شده ،دماي يکي از سيم هاي ترمينال ورودي به اينکلوژر توربين بالا است و نياز به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266214 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/24 | اينکلوژر توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دماي غير عادي دارد | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ترموگرافي انجام شده ،دماي يکي از سيم هاي کنتاکتور فن شماره يک بالا است و نياز به بررسي و رفع عيب توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239042 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/24 | گيت سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام اصلاحي | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جهت نصب و راه اندازي درب ريلي برقي گيت سوخت نياز به برق سه فاز مي باشد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396981 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/02/24 | روشنايي < تصفيه خانه بخار (سايت ) < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي |  | D | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعداد 12 عدد از روشنايي هاي سقفي محوطه تصفيه خانه روشن نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352400-0000352401 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
2 | 1404/02/24 | ترموکوپل دماي ياتاقان فيد پمپ سمت درگير < فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LAC20CT101 | فوري | گاهي نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترموکوپل دماي ياتاقان فيد پمپ 2 سمت درگير 5LAC20CT101 نوسان منفي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352701-0000352844-0000353624 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/24 | مانيتورينگ < CCB < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پرش به مقدار 5 مگاوات در ساعت 11:08 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000337998-0000337999 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/24 | R.O #2 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن درپوش وسلهاي استيج 2 از ro2 جهت بررسي ممبرانها (در صورت امکان روز شنبه در شيفت A باز شود.) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298320 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/02/24 | CARTRIDGE FILTER < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن درپوش کارتريج فيلتر مربوط به CIP و بررسي و در صورت لزوم تعويض کارتريج فيلترها |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298203 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/02/24 | سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري محوطه سيستم مديا از زباله |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/24 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A سيستم AIRSEAL FAN بويلر 6 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329987-0000374442 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/24 | SEAL AIRFAN MOTOR B ساخت زيمنس < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBR30AN002 | عادي | نصب و اتصال | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن 2 سيستم AIRSEAL FAN بويلر 6 نياز به نصب برزنت ارتباطي با داکت دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329987-0000329989 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/24 | ترانسميتر دماي بخار خروجي سوپر هيتر LP < ترانسميتر < مسير LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LBB20CT102 | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلوي بخار سوپر هيتر LP و دماي با هم نوسان کرد و دماي آن آلارم آورد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352654-0000352707-0000354627-0000354629 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/25 | واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | s2 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER کولينگ | 12-92 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/25 | واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | s2 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER اصلي | 12-93 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/25 | واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S3 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER اصلي | 12-95 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/25 | واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S3 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER کولينگ | 12-96 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/02/25 | شعله بين 2محفظه احتراق راست < شعله بين هاي محفظه احتراق راست < محفظه احتراق راست < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBM20CQ012 | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | عدم رويت شعله توسط شعله بين 2 محفظه احتراق راست در حين راه اندازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258776-0000259134-0000261792 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/25 | سيستم کنترل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تريپ واحد از سمت بويلر نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000262489 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/25 | دوش اضطراري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد چشم شور و دوش اضطراري کليه واحدها | 30_ |  | 0000058627-0000058722-0000385504
3 | 1404/02/25 | TURB BRG VIBR PROT TRIP < آلارم هاي سيستم کنترل < سيستم کنترل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 06MBD11CY000AFO | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به بررسي تريپ واحد گازي با ظهور آلارمهاي turbine vibration trip و همچنين generator trip |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000277406-0000277408-0000277871 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/25 | ميکسر تانک ذخيره B محلول سديم متا بي سولفيت < سيستم تزريق سديم متا بي سولفيت < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MX-201B | عادي | خراب است. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | ميکسر تانک ذخيره B محلول سديم متا بي سولفيت کار نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385921-0000385929 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/02/25 | سنسور ابسولوت 1 < سنسورابسولوت ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKD20CY020 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسورابسولوت 1 ويبريشن ياتاقان ژنراتور سمت تحريک نياز به سيموله دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271902-0000272254-0000274668-0000275182 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/25 | کنترل ولو دي سوپر هيتر بويلر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل ولو پاشش آب دي سوپر هيتر بويلر نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000384026 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/25 | واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER اصلي | 12-90 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315
3 | 1404/02/25 | واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER کولينگ | 12-91 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315
3 | 1404/02/25 | پمپ شماره I کولينگ < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(COOLING < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL20AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 ترانسفر آب دمين (کولينگ) تصفيه خانه بخار | 15-208 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361818-0000361829
3 | 1404/02/25 | پمپ شماره II کولينگ < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(COOLING < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL20AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 ترانسفر آب دمين (کولينگ) تصفيه خانه بخار | 15-209 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361818-0000361830
3 | 1404/02/25 | پمپ شماره I کولينگ < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(COOLING < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL20AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 ترانسفر آب دمين (کولينگ) تصفيه خانه بخار | 15-289 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361818-0000361829
3 | 1404/02/25 | پمپ شماره II کولينگ < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(COOLING < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL20AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 ترانسفر آب دمين (کولينگ) تصفيه خانه بخار | 15-291 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361818-0000361830
3 | 1404/02/25 | واحد6 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گرفتگي دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | مسيرچشم شوي هاي باطري خانه g16 گرفتگي دارد |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000295028 | کي منش مسيح - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/25 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT011 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 اينجکشن گرفته است و نياز به تميزکاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258874 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/25 | سوئيچگير کولينگ < واحد 1 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي هاي اتاق co2 سوئيچگير کولينگ1 روشن نمي شود و نياز به بررسي دارد |  |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376744-0000377353 | کي منش مسيح - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/25 | فيلترشماره2 < فيلتر < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 فورواردينگ کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000374316-0000374318 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/25 | کنترل والو مسير AUX.STEAM < AUX. STEAM < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CLBG10AA151 | فوري | نوسانات شديد دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | در صورت فرمان و ترک چک بک OPEN کنترل والو AUX.STEAM ، ولو نوساني مي شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339948-0000339996 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/25 | تپ چنجر ( tap changer ) < ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عدم عملکرد سيستم | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تپ چنجر ( tap changer ) عملکرد ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239062-0000279273-0000279278-0000279282 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/26 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329
3 | 1404/02/26 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081
3 | 1404/02/26 | فاير پمپ هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير پمپ هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378921
3 | 1404/02/26 | جوکي پمپ سيستم هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي پمپ هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378922
3 | 1404/02/26 | جوکي پمپ سيستم هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378922
3 | 1404/02/26 | موتورپمپ سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتورپمپ سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378989
3 | 1404/02/26 | موتور پمپ لجن کش < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور پمپ لجن کش نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378990
3 | 1404/02/26 | فاير پمپ واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378920
3 | 1404/02/26 | فاير پمپ هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير پمپ هيدرانت نيار به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378921
3 | 1404/02/26 | جوکي پمپ سيستم واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي سيستم واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378923
3 | 1404/02/26 | موتورپمپ سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور پمپ سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378989
3 | 1404/02/26 | موتور پمپ لجن کش < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور لجن کش نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378990
3 | 1404/02/26 | باتري وباتري شارژرهاي f/f < ساير تجهيزات < ساختمان F/F(آتش نشاني ) < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باتري وباتري شارژرهاي f/f نياز به بازديد وچک دارند | 18 |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292996-0000292999-0000379031
3 | 1404/02/26 | درام فيلتر سپريتور A < فيلتر سپريتور A < فيلتر سپريتورها < ايستگاه داخلي گاز < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس دوره اي سيستم GAS TREATMENTواحدهاي MHI | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000008054-0000057351-0000057350-0000057364
3 | 1404/02/26 | فاير پمپ واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15_151 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378920
3 | 1404/02/26 | جوکي پمپ سيستم واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي سيستم واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15_153 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378923
3 | 1404/02/26 | فن شماره 6 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره 6 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGD60AN010 | عادي | تريپ مي خورد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن شماره 6 AUXCOOLING به محض استارت در وضعيت L و H با ظهور آلارم درايو فالت تريپ ميکند . |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000369628-0000369631 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/26 | استاپ ولو مسير برگشت گازوئيل < استارت آپ ولو و استاپ ولو هاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN52AA051 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فالتي شدن استاپ والو مسير برگشت گازوئيل هنگام خروج واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259258-0000261935 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/26 | ولوهاي سيستم درين سوخت گازوئيل < سيستم DRAIN < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA18AA | عادي | عدم عملکرد سيستم | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | درين والوهاي گازوئيل هنگام خروج واحد عملکرد باز و بسته نداشتند . در صورتي که واحد قبل از خروج با سوخت گازوئيل در مدار بود . |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258687-0000258727 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/26 | هيت دتکتور شماره 2 توربين < هيت دتکتور توربين < اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | HEAT TEMP 1KZG02CT002 TURBINE ENCLOUSURE UNIT3 فالتي مي باشد |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223-0000293485-0000293487 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/26 | گيج فشار خط اصلي < تجهيزات ابزار دقيق < تجهيزات داخل پکيج استارتينگ < تجهيرات روغن کنترل < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2PI-064 | عادي | کاليبره نيست. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج محلي نشان دهنده فشار خط اصلي روغن هيدروليک واحد2 کاليبره نيست |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000032688-0000061967-0000061975-0000032747 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/26 | زغال تحريک شماره9 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال هاي تحريک شماره 9و13و16و17و21و22 ژنراتور کوتاه شده است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342197 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/02/26 | ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | قطعي ارتباط دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ارتباط گاز خودرو NH با مانيتور بالاي ان قطع مي باشد |  |  | 0000058627-0000058722-0000011189 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/26 | زغال تحريک شماره8 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمتر از حد نرمال است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره8 و 9 کوتاه شده است .// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333968 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/26 | محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | اصلاح مسير خروجي سلونوييد ولو درين گازوييل اتاق احتراق سمت چپ به چاهک مربوطه// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/02/26 | رليف والو مسير بالا نسينگ فيد پمپ2 < مسير بالانسينگ < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | رليف والو مسير بالا نسينگ فيد پمپ2 نشتي آب دارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320695-0000320864-0000321410 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/02/26 | فيلترفن شماره يک < فن برنر شماره يک < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر کولينگ فن شماره 1 برنر کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316911-0000316935-0000317463-0000317771-0000379559 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/26 | فيلتر شماره 2 مسير روغن روغنکاري < فيلتر < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV43AT002 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 روغنکاري کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339244-0000339322 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/27 | باطري شارژر 24 V شماره 1 < باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ABTL01 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279747-0000279780-0000284685
3 | 1404/02/27 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273
3 | 1404/02/27 | باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332535-0000332557
3 | 1404/02/27 | باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340763-0000340785
3 | 1404/02/27 | اسکرابر < فيلترهاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBP10AT003 | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس دوره اي سيستم اسکيد گاز | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239047-0000239170-0000239239
3 | 1404/02/27 | لوله و اتصالات < مسير Warm up < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنج مسير Warm up فيدپمپ شماره يک نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307549-0000307720-0000308299 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/27 | ساختمان کاتين < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گرفتگي دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | آبشي در محل طبخ غذا گرفتگي دارد و نياز فوري به فنر زدن دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292957 | رضوي فرد مرتضي - کارشناس بهداشت حرفه ايي
3 | 1404/02/27 | ميکروسوئيچ هاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBLCG | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم Air Intake Manholes Close Open بر روي مانيتور واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239153 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/27 | گيت سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نصب تجهيز جديد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب شير 1.2 تک ضرب بر روي لوله فلزي محوطه بيروني گيت سوخت |  |  | 0000058627-0000386898-0000396981 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/02/27 | فيلتر B < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B سيستم روغنکاري واحد 2 گازي کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062794-0000031454 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/02/27 | ترموکوپل هاي MBR اگزوز < اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت نوسان ترموکوپل 16 نسبت به 17 و 18. به طور متناوب 16 کاهش و 17 و 18 افزايش مي يابد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781-0000261218 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/27 | هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض روغن | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض روغن کمپرسور هاي هواي ابزار دقيق واحد هاي بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000373376
3 | 1404/02/27 | هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تعويض قطعه | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض فيلتر روغن کمپرسور هاي هواي ابزار دقيق واحد هاي بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000373376
3 | 1404/02/27 | هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري ودر صورت نياز تعويض سايلنسر هاي air drier کمپرسور هاي هواي ابزار دقيق واحد هاي بخار | -10 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000373376
3 | 1404/02/28 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي بطري هاي 24ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000286302
3 | 1404/02/28 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي 220ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000285946
3 | 1404/02/28 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000286239
3 | 1404/02/28 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000288575
3 | 1404/02/28 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279773
3 | 1404/02/28 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332690
3 | 1404/02/28 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332616
3 | 1404/02/28 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332691
3 | 1404/02/28 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332708
3 | 1404/02/28 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332561
3 | 1404/02/28 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340918
3 | 1404/02/28 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340919
3 | 1404/02/28 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340844
3 | 1404/02/28 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340936
3 | 1404/02/28 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340789
3 | 1404/02/28 | ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري دوره اي | 528 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040
3 | 1404/02/28 | ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري دوره اي | 528 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748
1 | 1404/02/28 | تحريک < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن 2 از AVR شماره 1 مشکل دارد.(FAN FALURE) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000374250 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/28 | تانک روغن ذخيره < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب دستگاه تصفيه روغن نوين احيا بر روي تانک فوق |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747-0000331071-0000331076 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/02/28 | تانک روغن روغنکاري < تانک < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV10BB01 | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جداسازي دستگاه تصفيه پرتابل روغن از مخزن روانکاري S3 و نصب آن در واحد S1 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000285533-0000285534 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/02/28 | تانک روغن سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBX01BB001 | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جداسازي دستگاه پرتابل تصفيه روغن از مخزن هيدروليک G14 و نصب آن بر روي واحد G15 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266203-0000266325 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/02/28 | تانک روغن سيستم هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جداسازي دستگاه پرتابل تصفيه روغن از مخزن هيدروليک G13 و نصب آن بر روي واحد G16 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271803-0000271956 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/02/28 | فيلترفن شماره دو < فن برنر شماره دو < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن خنک کاري شماره 2 برنر کثيف است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329995-0000330000-0000330091-0000379566 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/02/28 | تجهيزات مونيتورينگ دماي اگزوز < اگزوز < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA22CT | عادي | اختلاف بيش از حد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ميانگين دماي ترموکوپلهاي MBA محفظه احتراق سمت راست مقدار 522 و محفظه احتراق سمت چپ 597 مي باشد.که اختلاف دمايي آنها حدود 75 درجه از حد طبيعي بيشتر مي باشد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258781-0000259078 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/02/28 | ولو سطح انداز درام( HP (HP I/MIT B/D LINE < ولوهاي موتوري يا کنترل < HP < سيستم بلودان < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HAD40AA51 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتورايز والو بلودان سطح انداز HP نشتي قطره اي آب دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316905-0000316968-0000317466-0000317758 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/28 | تجهيزات ابزار دقيق < مسير اصلي < سيستم برنر < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | المنت 2 برنر روشن نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000355837-0000355840-0000355858 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/28 | کنترل ولو باي پاس LP1 < باي پاس LP1 < باي پاس < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MAN62AA161 | عادي | گرفتگي دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سوييچ کنترل ولو باي پاس LP-5 گرفته است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000351842-0000367710-0000367711 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/02/28 | پنوماتيک والو درين بعد از استاپ والو سمت چپ توربين < درين هاي توربين MAL < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAL11AA051A | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو درين بعد از استاپ والو سمت چپ توربين CMAL11AA051A آلارمي است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339949-0000340033 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/28 | سنسورابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مقدار ويبريشن مطلق توربين پس از راه اندازي واحد به 5.8 رسيده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271914-0000272238 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/28 | سنسورابسولوت ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مقدار ويبريشن مطلق توربين به 4.5 رسيده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266209-0000266284-0000266615 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/02/28 | کنترل والو LP < کنترل والو هيدروليکي واحد < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو LP توربين بخار 3 در زمان راه اندازي نوسان دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339958-0000340290 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/28 | ولو درين به بلودان < ولو < اکونومايزر 2 < سيستم فشار بالاHP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAC30AA415 | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو درين اکونومايزر شماره 2 از مرحله 2 مربوط به بويلر 6 نشتي قطره اي آب دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323745-0000331567-0000331568-0000331590 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/28 | تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدليل بالا رفتن سختي آب مديا و درين مکرر آب مخزن و پرتي زياد آب سيني ها و مخزن آب کنار مديا نياز به شستشو دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/28 | فيلترA < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A پمپ هاي UNLOADING کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373453 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/29 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطري هاي 110ولت واحد 1 گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008051-0000058094-0000016696 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 110ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008051-0000016695 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | باطريها ( 110 عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 220ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008052-0000057944-0000016699 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 220ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008052-0000057907 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد اينورترهاي واحد 1گازي وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000057550-0000057551 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 110ولت واحد 2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000058095-0000016762 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدشارژر 110ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000057764 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | باطريها ( 110عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدباطريهاي 220ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057945-0000057989-0000016766 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدشارژر 220ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057945-0000057946 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديداينورترهاي واحد2گازي وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057639-0000057640 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 110ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058521-0000058565-0000056026 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 110ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058521-0000058522 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | باطريها ( 110 عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 220 ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058573-0000058618-0000056030 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 220 ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058573-0000058574 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد اينورترهاي کامون MHI وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058430-0000058431 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < CATION EXCHANGER < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تمسزکاري رک سلنوئيدي مخزن کاتيوني 1 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000285715-0000379234
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < ANION EXCHANGER < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي مخزن آنيوني 1 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286950-0000379235
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < MIXED BED EXCHANGER < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي مخزن ميکس بد 1 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286998-0000379236
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < CATION EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي مخزن کاتيوني 2 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287065-0000379237
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < ANION EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي مخزن آنيوني 2 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287166-0000379238
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < MIXED BED EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي مخزن ميکس بد 2 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287215-0000379239
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < SAND FILTER#1 < SAND FILTER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي sand filter #1 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298017-0000298023-0000379240
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < SAND FILTER#2 < SAND FILTER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي sand filter #2 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298017-0000298052-0000379241
3 | 1404/02/29 | رک سلنوئيدي < SAND FILTER#3 < SAND FILTER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري رک سلنوئيدي sand filter #3 تصفيه خانه بخار | 10 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298017-0000298081-0000379242
2 | 1404/02/29 | کنسول اپراتوري < اتاق فرمان < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بک آپ گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بک آپ گيري |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000382777-0000382779 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/02/29 | کنسول اپراتوري < اتاق فرمان < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بک آپ گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بک آپ گيري |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000382785-0000382786 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | پمپ هاي کف کش درون ماشين هال واحدهاي بخار < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش درون ماشين هال واحدهاي بخار | -15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000383845 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | پمپ هاي کف کش درون ماشين هال واحدهاي بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش درون ماشين هال واحدهاي بخار | -15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000383846 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | پمپ هاي کف کش درون ماشين هال واحدهاي بخار < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش درون ماشين هال واحدهاي بخار | -15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000383847 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | هواساز < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس وتميز کاري ودر صورت نياز تعويض فيلتر هواي ورودي هواساز هاي توربين هال انسالدو | 10-15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000385965 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | هواساز < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان فن ها والکتروموتور هاي هواسازي هاي توربين هال انسالدو | 19-06 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000385965 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | ترانسميتر دماي بخار خروجي سوپر هيتر LP < ترانسميتر < مسير LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LBB20CT102 | عادي | گاهي نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نوسان و بالا رفتن دماي سوپر هيتر LP به همراه کاهش فلوي بخار به صورت لحظه اي |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323744-0000323839-0000332055-0000332057 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/29 | فيلتر شماره 2 روغن < فيلتر هاي روغن جکينگ < فيلترهاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBV25AT002 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر روغن کاري 2 واحد G16 نياز به تميز کاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271962-0000274200-0000274847 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/29 | والو موتوري (ايزوليشن والو ) LP بويلر 6 < بخار LP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LBB20AA054 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ايزوليشن ولو LP بويلر 6 سوئچگير فالت دارد.( توسط پرسنل الکتريک بررسي شده و عنوان نمودند مشکل الکتريکي ندارد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000371942-0000371944 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/02/29 | فن شماره 4 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره 4 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGD40AN010 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن شماره 4 سيستم AUX COOLING با ظهور آلارم SWITCHGEAR FAULT تريپ مي خورد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000369568-0000369571 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/29 | Waste Water Package < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پکيج فاضلاب بهداشتي و تست پارامترهاي مربوطه | 150(70) |  | 0000058627-0000058721-0000380389
3 | 1404/02/29 | فيلتر فن شماره يک < فن برنر شماره يک < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره يک برنر کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279847-0000279850-0000288028-0000288029-0000379557 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/29 | تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تغيير دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و در صورت امکان هدايت آب هاي پرتي سيستم مديا به سمت مخزن مديا |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000383825-0000383826 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/02/29 | پمپ تغذيه P-101 A < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-101A | عادي | نياز به الايمنت دارد | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ تغذيه A در تصفيه خانه پساب نياز به الايمنت دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385635 | جويا محمد علي - رئيس اداره شيفت C
3 | 1404/02/29 | پمپ شماره LP1 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD35AP001 | عادي | نياز به نصب دارد | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکترو موتور پمپ Lp301 فسفات سمپلينگ 3 نياز به نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296622-0000296734 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
2 | 1404/02/29 | درب < طبقه همکف < ساختمان توربين < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد قطعه مورد نظر | امور بهره برداري |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | درب ساختمان توربين هال از سمت ترانسها فاقد دستگيره مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279762-0000368148-0000380002 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
1 | 1404/02/29 | فن شماره 6 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره 6 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGD60AN010 | عادي | بريده است | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پيچ هاي مربوط به يکي از پره هاي فن شماره6 سيستم AUX COOLING بريده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000369628-0000369631 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/02/29 | تراکتور < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | خراب است. | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | ناظر فضاي سبز و درخت کاري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت تراکتور روماني خراب است نياز به خريد مي باشد |  |  | 0000058627-0000386891-0000386892 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/02/30 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد1 گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000038630-0000016709-0000038633
3 | 1404/02/30 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063331-0000063332-0000038641
3 | 1404/02/30 | بريکر خروجي ترانس کمکي واحد 1UATR < بريکرهاي ورودي و خروجي باس < بريکرها < تجهيزات باس 380 ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2U-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063971-0000063972-0000063973-0000063974
3 | 1404/02/30 | بريکر ورودي به باس از ترانس استيشن شماره 1 ( 1STR ) < بريکر < باس 1SMC < باس هاي 6 کيلو ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 52S1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016722-0000040125-0000040145-0000040137
3 | 1404/02/30 | بريکر ورودي به باس از ترانس کمکي استيشن شماره 1 ( 1SATR ) < بريکر < باس 1SLC < باس هاي 380 ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1SL-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016723-0000040127-0000040154-0000040155
3 | 1404/02/30 | باطري < تجهيزات الکتريکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطري هاي ديزل پرکينز MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056937-0000056974
3 | 1404/02/30 | رگولاتور تنظيم فشار هواي واحدها به کمپرسورخانه < ابزاردقيق < تجهيزات مشترک < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | PCV-224 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کنترل والو CV-224 | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056453-0000056484-0000025701
3 | 1404/02/30 | پانل CJR01 < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4CJR01 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم دماي پانل 2CJR01 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081-0000261764 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/30 | پانل < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دماي غير عادي دارد | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ترموگرافي انجام شده ، هيتر باس 400 از کابينت J3 ( واحد دو بخار) در مدار است و در اولين فرصت بايد از مدار خارج گردد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332555 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/30 | ميکسر استاتيکي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پره هاي داخلي ميکسر استاتيکي | 12-40 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000386406
3 | 1404/02/30 | سنسور ابسولوت 1 < سنسورابسولوت ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKD20CY020 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت تريپ واحد در اثر عملکرد ويبريشن ژنراتور سمت تحريک |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271902-0000272254-0000274668-0000275182 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/02/30 | مسير بالانسينگ < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | هر دو والو دستي وارم آپ فيد پمپ شماره دو نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320695-0000320864 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/02/30 | مسير بالانسينگ < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو دستي مسير بالانسينگ فيدپمپ شماره دو نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320695-0000320864 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/02/30 | مسير بالانسينگ < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک والو مسير بالانسينگ فيدپمپ شماره دو نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320695-0000320864 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/30 | والو موتوري (ايزوليشن والو ) LP بويلر 6 < بخار LP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LBB20AA054 | عادي | نياز به تعمير دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جدا بودن کوپلينگ موتو از ولو (ايزوليشن ولو LP بويلر 6)ضمن اينکه امکان فرمان دستي هم وجود ندارد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000371942-0000371944 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/02/30 | سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دماي غير عادي دارد | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ترموگرافي انجام شده ،فن اول (قسمت پايين سمت راست) باطري شارژر 24 ولت BBTQ10مشکل دارد و نياز به برسي و در صورت لزوم تعمير توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/02/30 | ساختمان آموزش و مهمانسرا < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | آبگرمکن مهمانسراي (ساختمان آموزش ) نشتي آب دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385467 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
2 | 1404/02/30 | سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دما نرمال نيست | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ترموگرافي انجام شده ،فن اول (قسمت پايين سمت راست) باطري شارژر 24 ولت BBTQ20مشکل دارد و نياز به برسي و در صورت لزوم تعمير توسط همکاران الکتريک دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
1 | 1404/02/30 | سيستم هيدروليک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بيش از حد نرمال گرم شده است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي روغن هيدروليک سيستم دايورتردمپر بويلر 2 نسبت به واحدهاي ديگر بالاتر مي باشد و آلارم مي آورد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000279854 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/02/30 | تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | دماي غير عادي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي روغن روغنکاري واحد يک نسبت به واحد 2 بالاتر مي باشد و آلارم مي اورد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/02/30 | سيستم برنر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر کولينگ فن برنر شماره يک کثيف مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320666 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
1 | 1404/02/30 | R.O #2 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | شکسته است. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کپ درپوش وسل اخر استيج 2 ro2 شکسته است. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298320 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
1 | 1404/02/30 | سوئيچ فشار روغن جهت استاپ پمپ کمکي روغن < سيکل روغن فيد پمپ 1 < سيکل روغن < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC15CP004 | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | عملکرد سوئيچ فشار روغن 3LAC15CP004 مربوط به فيد پمپ شماره 1 نرمال نيست .// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316939-0000317424-0000317864 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/02/30 | ساختمان اداري < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | شکسته است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | منوال کال پوينت کنار درب خروجي اتاق ايزوله واقع در پارکينگ شکسته است |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000293139 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/02/30 | کامپيوتر 4 < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ماوس کامپيوتر شماره 04 مربوط به سيستم مانيتورينگ عمکرد مناسب ندارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000311976-0000311977-0000311978-0000311981 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/02/31 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000361469-0000364141
3 | 1404/02/31 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364470-0000364472
3 | 1404/02/31 | پانل ابزاردقيق وکنترل < پانل < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل کنترل ER COOLING | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366843-0000366845
3 | 1404/02/31 | باتري هاي خشک پانل co2 واحدهاي ميتسوبيشي < اطفاء کننده ها < مشترکات واحدهاي 1و2 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري خشک پانل co2 واحدهاي ميتسوبيشي | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000287283-0000287520-0000379032
3 | 1404/02/31 | باتري خشک پانل co2 مشترک واحد 3و4 < پانل CO2 < اعلام کننده < مشترک واحد 3و4 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري خشک پانل co2 مشترک واحد 3و4 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000293207-0000293208-0000293211-0000379033
3 | 1404/02/31 | باتري خشک پانل co2 مشترک واحد 5و6 < پانل CO2 < اعلام کننده < مشترک واحد 5و6 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري خشک پانل co2 مشترک واحد 5و6 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000293191-0000293192-0000293195-0000379034
3 | 1404/02/31 | P.S.U , ERM,SUM < اعلام کننده ها < سوئيچگير < سوئيچگير اصلي < واحد 1 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري پانل ERM سوييچگير پاورهاوس1 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376744-0000377027-0000377080-0000377081-0000377082
3 | 1404/02/31 | ERM, SUM < اعلام کننده ها < سوئيچگير < سوئيچگير کولينگ < واحد 1 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري پانل ERM سوييچگير کولينگ1 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376744-0000377353-0000377399-0000377400-0000377401
3 | 1404/02/31 | ERM, SUM < اعلام کننده ها < سوئيچگير < سوئيچگير کولينگ < واحد 2 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري پانل ERM سوييچگير کولينگ2 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000377757-0000378366-0000378412-0000378413-0000378414
3 | 1404/02/31 | P.S.U , ERM,SUM < اعلام کننده ها < سوئيچگير < سوئيچگير اصلي < واحد 2 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري ERM سوييچگير پاورهاوس 2 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000377757-0000378040-0000378093-0000378094-0000378095
3 | 1404/02/31 | P.S.U , ERM,SUM < اعلام کننده ها < سوئيچگير < سوئيچگير اصلي < واحد 3 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري ERM سوييچگير اصلي پاورهاوس 3 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376630-0000287754-0000287785-0000287793-0000292405
3 | 1404/02/31 | ERM, SUM < اعلام کننده ها < سوئيچگير < سوئيچگير کولينگ < واحد 3 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از باتري ERM سوييچگير کولينگ 3 | 12 |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376630-0000287755-0000287813-0000287814-0000292504
3 | 1404/02/31 | باطريخانه کامان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي کامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000216023
3 | 1404/02/31 | گيج محلي نشاندهنده فشار خروجي LP فيد پمپ1 < مسير ديسشارژ LP < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC10CP502 | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از فلنج مربوط به گيج فشارمسير خروجي LP فيدپمپ شماره 1 نشتي اب وبخار وجود دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320695-0000320860-0000321338 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/31 | پمپ هاي کف کش درون ماشين هال واحدهاي بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ شماره 2 کف کش درون ماشين هال روي وضعيت Autoاستارت نمي شود.(پيرو فرم 200377) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000383846 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/31 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترهوا AIRSEAL FAN A بويلر 1 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307521-0000374434 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/02/31 | موبايل PDA < CCB < امور بهره برداري < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | واحد انفورماتيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موبايل PDA مربوط به OP4 بهره برداري روشن نميشود- صفحه نمايش مشکل دارد |  |  | 0000058627-0000386635-0000386636-0000386637-0000386814 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
3 | 1404/02/31 | ماتيتور < حراست < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به خريد | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | واحد انفورماتيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به خريد 1 عدد مانيتور 24 اينچ جهت کامپيوتر درب سوخت |  |  | 0000058627-0000386635-0000386781-0000386783 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
3 | 1404/02/31 | تانک روغن سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBV10BB001 | عادي | نياز به افزودن روغن دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح روغن روغنکاري نياز به افزايش دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266202-0000266324 | زارع عبدالحميد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/31 | محفظه احتراق چپ < محفظه هاي احتراق < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام اصلاحي | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | اصلاح مسير خروجي سلونوييد ولو درين گازوييل اتاق احتراق سمت چپ به چاهک مربوطه (پيرو فرم 200298) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258680-0000258778 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/02/31 | پمپ CLEAN DRAIN < COMMON < CLEAN DRAIN SYSTEM < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ کلين درين 1 صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000306346-0000306347-0000306352 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/02/31 | لامپ هاي سيگنال مربوط به ON ,OFF < UTILITY EQUIPMENT < CLEAN DRAIN SYSTEM < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ سيگنالهاي پمپ کلين درين سوخته است و روشن نميشود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000306346-0000306364-0000306370 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
1 | 1404/02/31 | کنترل ولو باي پاس HP2 < باي پاس HP2 < باي پاس < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MAN42AA161 | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي بخار از ساقه کنترل ولو باي پس HP بويلر 6 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000351842-0000369258-0000369268 | زارع عبدالحميد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/31 | فن برنر شماره يک < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HHQ11AN001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر COOLING FAN-1 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329995-0000330000-0000330090 | زارع عبدالحميد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/02/31 | پمپ شماره I ترانسفر واحدها < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(UNIT < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL40AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 ترانسفر آب دمين (واحد) تصفيه خانه بخار | 15-210 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361751-0000361760
3 | 1404/02/31 | پمپ شماره II ترانسفر واحدها < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(UNIT < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL40AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 ترانسفر آب دمين (واحد) تصفيه خانه بخار | 15-211 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361751-0000361761
3 | 1404/02/31 | پمپ شماره I ترانسفر واحدها < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(UNIT < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL40AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 ترانسفر آب دمين (واحد) تصفيه خانه بخار | 15-292 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361751-0000361760
3 | 1404/02/31 | پمپ شماره II ترانسفر واحدها < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(UNIT < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL40AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 ترانسفر آب دمين (واحد) تصفيه خانه بخار | 15-294 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361751-0000361761
3 | 1404/03/01 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < فيدر 6.6 کيلوولت < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239559-0000243484-0000244278
3 | 1404/03/01 | بريکر تغذيه داخلي < بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1BFT01BK | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239558-0000243568-0000244291
3 | 1404/03/01 | بريکر اس.اف.سي 1 < بريکرهاي 6.6kv < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3MBJ01 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MV کامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000195572-0000093317
3 | 1404/03/01 | (DIESEL 1 AUX. SERVICE(1/10 < فيدرهاي 400V مربوط به کامان < بريکرها < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 30XJ*01GS001 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVکامون آنسالدو | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093316-0000216719-0000216729
3 | 1404/03/01 | MCC بويلر 1 < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر1(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279744
3 | 1404/03/01 | MCC بويلر 2 < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر2(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000281139
3 | 1404/03/01 | Electronic Room واحد < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل هاي کنترل MAIN ER | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332551
3 | 1404/03/01 | بريکر 400 ولت ارتباطي UTCB < بريکرهاي 0.4 کيلوولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258996-0000261865-0000262094
3 | 1404/03/01 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000261178-0000261434-0000262114
3 | 1404/03/01 | بريکر تغذيه داخلي < بريکرهاي 0.4 کيلو ولت < بريکرها < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BFT01BK | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي LVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000272237-0000274692-0000275204
3 | 1404/03/01 | بريکر ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل ورودي باس 6.6 کيلوولت از سمت ترانس يونيت < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BBT01GT002 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديددوره اي کليدهاي MVواحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274138-0000274620-0000275196
3 | 1404/03/01 | MCC بويلر 3 < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر3(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332533
3 | 1404/03/01 | MCC بويلر 4 < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر4(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332536
3 | 1404/03/01 | MCC بويلر 5 < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر5(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340761
3 | 1404/03/01 | MCC بويلر 6 < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV بويلر6(MCC) | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340764
3 | 1404/03/01 | بريکرها < 400V مشترک < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV باس کامون واحدهاي بخار | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371448-0000371449
3 | 1404/03/01 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279762-0000368142-0000368147
3 | 1404/03/01 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279762-0000368142-0000368147
3 | 1404/03/01 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370691-0000370700-0000370714
3 | 1404/03/01 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370691-0000370700-0000370714
3 | 1404/03/01 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370729-0000370743
3 | 1404/03/01 | پمپ کف کش < قسمت ماشين هال < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي کف کش دورن ماشين هال واحد بخار | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370729-0000370743
3 | 1404/03/01 | مخزن شماره سه15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-6 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367903
3 | 1404/03/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-13(1) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/01 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_03 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/03/01 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_04 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/03/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_08 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/03/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15-09 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15- 09 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/01 | روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تصفيه روغن | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي سيستم تصفيه روغن روغنکاري واحد يک بخار | 10-1_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515
3 | 1404/03/01 | روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تصفيه روغن | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي سيستم تصفيه روغن روغنکاري واحد دو بخار | 10-2_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132
3 | 1404/03/01 | کلين درين sand filter < SAND FILTER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بکواش فيلتر شني کلين درين | 11-155 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298017-0000386848
3 | 1404/03/01 | مخزن شماره يک 15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-4 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367901
3 | 1404/03/01 | مخزن شماره دو20000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-5 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367902
3 | 1404/03/01 | مخزن شماره چهار15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اقدام پيشگيرانه | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | ديپ زني مخزن گازوييل توسط ديپ متريک | 10-7 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000372239
3 | 1404/03/01 | روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تصفيه روغن | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي سيستم تصفيه روغن روغنکاري واحد سه بخار | 10-3_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945
3 | 1404/03/01 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 10-8(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/03/01 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 10-9(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/03/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 10-10(1) |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/03/01 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-14(1) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/01 | فيلتر شماره 2 روغن < فيلتر هاي روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBV25AT002 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر 2 روغن کاري نياز به تميز کاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258837-0000261224-0000261903 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/01 | سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي روغن از فيلتر پمپ روغن هيدروليک دايورتر دمپر وجود دارد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
1 | 1404/03/01 | الکترو فن هاي اسکيد داخلي گاز < اينکلوژر گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کار نمي کند. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن انکلوژر اسکيد داخلي گاز کار نميکند./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266232-0000268589 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/01 | مخزن هواي Instrument Air و مسير هواي ابزار دقيق < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي هوا دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از منهول مخزن هواي Instrument Air نشتي هوا وجود دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372768 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/01 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(35) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/03/01 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(38) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/03/01 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کاليبراسيون pH متر | 150(41) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/03/01 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنداکت وسل هاي RO پساب | 150-46 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313
3 | 1404/03/01 | pressure vessel < R.O #1 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(44) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298294-0000385574
3 | 1404/03/01 | pressure vessel < R.O #2 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(45) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298320-0000385575
3 | 1404/03/01 | pressure vessel < R.O #3 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به ازمايش کنداکتيويته | 150(46) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298346-0000385576
3 | 1404/03/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي سيکل | 150(18) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/03/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي تصفيه خانه بخار | 150(19) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/03/01 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تهيه گزارشات تحليلي تصفيه خانه پساب | 150(20) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/03/01 | مخزن بتني < COMMON < CLEAN DRAIN SYSTEM < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | پيگيري تميزکاري مخزن کلين درين | 150(51) |  | 0000058627-0000058721-0000306346-0000306347-0000385581
3 | 1404/03/01 | مخزن بتني < clean drain 2)oil separator) < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | پيگيري تميزکاري مخزن کلين درين 2( oil seperator ) | 150(52) |  | 0000058627-0000058721-0000380887-0000385578
3 | 1404/03/01 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر 1 اينجکشن کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258873 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/01 | الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | موقع چنج سوخت با وجود نرمال بودن فشار خروجي پمپ A فورواردينگ ، هر دو پمپ فورواردينگ در سرويس قرار گرفت. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/01 | مخزن هوايي < WELL#1 < RAW Water Supply System < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | پيگيري تميزکاري مخزن هوايي آب آشاميدني | 150(53) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279618-0000337699-0000385462
3 | 1404/03/01 | فيلتر شماره 1 مسير روغن روغنکاري < فيلتر < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV43AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تميزکاري فيلتر |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339244-0000339320 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/01 | دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به آزمايش دوره اي آب | 150(30) |  | 0000058627-0000058721-0000384591
3 | 1404/03/01 | فن شماره 4 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ هاي سيگنال تابلو،سوخته است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ سيگنال RUN مربوط به فن شماره 4 از پيک کولر 1 سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368485 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/01 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT011 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 اينجکشن کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258874 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/01 | فيلتر شماره2گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBN11AT011 | فوري | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 گازوئيل کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271978-0000272081 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/01 | پنجره < اتاق پروتکشن < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | گيره اتصال پنجره اتاق پروتکشن سوئيچگير واحد از جا کنده شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370732-0000370737-0000380298 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/01 | تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد روشنايي است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اتاقک B-RACK واحد فاقد روشنايي کافي ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/01 | تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد روشنايي است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اتاقک B-RACK واحد فاقد روشنايي کافي ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/03/01 | تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فاقد روشنايي است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اتاق پکيج پمپ اصلي گازوئيل فاقد روشنايي کافي ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068104 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/01 | همکف واحد 3 < پاورهوس < واحد 3 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | در محوطه شمالي سيستم هيدروليک واحد s3 در طبقه همکف تعدادي ميلگرد (به ارتاع حدودا 2 سانتي متر)از زمين بيرون زده که براي پرسنل بهره برداري مشکل ساز شده |  |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376630-0000287753-0000287771 | اوحديان حسين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/01 | CLEAN DRAIN SYSTEM < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | از جا کنده شده است. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب تابلو برق تغذيه پمپ کلين درين از محل خود جدا شده و بايد نصب گردد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000306346 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/02 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000307530-0000307812 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297650 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317552 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661-0000320674-0000320963 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HNA01AP101A | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747-0000331071-0000331072 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000285524-0000285525 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339243-0000339325 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340056-0000340138 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_02 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034317 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد1 | 15-10 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047975 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ B واحد1 | 15-14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047976 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغن واحد1 | 15_18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000047862 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | -15-29 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068206 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره يک CCW | 15_70 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي CCW | 15_73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000048110 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روغن روغنکاري واحد 1 | 15-15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000031039 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغنکاري | 15-16 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000031040 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15 _01 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034316 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ کمکي روغن واحد1 | 15_17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062958-0000047861 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره يک CCW | 15_19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047981 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | - 15-27 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068205 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد2 | 15_29 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068207 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روغنکاري | 15_31 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000031441 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغنکاري | 15_33 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000062788 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ اضطراري روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روغن واحد2 | 15_34 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000048123 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ کمکي روغن < الکترو فن و پمپ ها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ کمکي روغن واحد2 | 15_32 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062751-0000062786-0000062792 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 1 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي CCW | 15_35 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000048110 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | بريکر خروجي ترانس کمکي واحد 1UATR < بريکرهاي ورودي و خروجي باس < بريکرها < تجهيزات باس 380 ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1U-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV واحد1 گازي | 12_122 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061218-0000016710-0000038661-0000038662 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-25 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047982 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-36 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000063686 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-71 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040-0000063104-0000008042-0000063101-0000047982 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ شماره 2 آب ژنراتور < الکترو موتورها < کولر خارجي < سيستم خنک کاري < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ شماره دو CCW | 15-73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000039811-0000063575-0000063684-0000063686 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBN11AT001 | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر 1 اينجکشن واحد G16 نياز به تميز کاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271978-0000272080 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/03/02 | مانيتور شماره 2 < کامپيوتر 2 < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BWA02 | عادي | آلارم کاذب دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | وجود آلارم هاي B4 DIVR DAMP POSN CTRL-V Drive fault و B4 GT2 IGV Controller Drive fault بر روي مانيتور واحد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000311976-0000311977-0000311978-0000311980-0000312034 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/02 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان هيدروتوربين مربوط به cwp1 کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000372522-0000372525 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/02 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ فورواردينگ b واحد2 | 15-60 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068208
3 | 1404/03/02 | DIAPHRAGM VALVE (N.O)(SINGLE ولو نپوماتيک مربوط به درين اسيد قبل از MIXING TEE < H2SO4 DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10-AA053 | عادي | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو نپوماتيک مربوط به درين اسيد قبل از MIXING TEE درهنگام احيا فالتي ميشود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298653-0000298715 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/02 | DIAPHRAGM VALVE (N.O)(SINGLE ولو نپوماتيک مربوط به درين اسيد قبل از MIXING TEE < H2SO4 DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10-AA053 | عادي | نشتي اسيد دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از فلنج قبل از ولو نپوماتيک مربوط به درين اسيد قبل از MIXING TEE نشتي شديد اسيد مشاهده مي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298653-0000298715 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/02 | پمپ شماره2خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 101-15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386411
3 | 1404/03/02 | ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ستينگ مربوط به باز شدن درين والو سيستم مديا برروي کنداکتيويته 510 مي باشد( در حالي که براي واحد G13 برروي 610 مي باشد ) ، به همين خاطر پرتي آب زياد است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000384566 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/02 | پيک آپXويبريشن پمپ سمت درگير < فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC10CY101 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپXويبريشن پمپ سمت درگير نوساني ميباشد وبه حد الارم ميرسد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320711-0000320832-0000321493 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/02 | پيک آپYويبريشن پمپ سمت درگير < فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC10CY102 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپYويبريشن فيدپمپ شماره 1 سمت درگير نوساني شده ومقدار ان به4.7mm رسيده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320711-0000320832-0000321494 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/03/02 | کپسول N2 اصلي < اطفاء کننده ها < سوئيچگير < سوئيچگير اصلي < واحد 3 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کپسول نيتروژن گيج سوئچ آن معيوب است. نياز به خريد 4 عدد گيج سوئچ مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000376630-0000287754-0000287785-0000287794-0000376391 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/02 | زغال تحريک شماره8 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 8 تحريک کوتاه شده و نياز به بررسي و در صورت لزوم تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333968 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/02 | دماي ياتاقان سمت آزاد (NDE) الکتروموتور < تجهيزات مربوط به الکتروموتور < CEP1 < CEP1 < CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BLCB11CT108 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي ياتاقان سمت آزاد الکتروموتور(BLCB11CT108) CEP-1 روند افزايشي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137-0000339148-0000339490-0000339500-0000339940 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/02 | R.O #1 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | به دليل بالا بودن آيتم کنداکتيويته ي وسل هاي شماره 15 و 19 (مربوط به استيج 2) R.O 1 ، نياز هست اين وسل ها مورد بررسي قرا گيرند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298294 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/02 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA152 | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ميکروسوئيچ مربوط به کنترل والو مسير شماره 2 تغذيه آب دي اريتور در محل خود نصب نيست. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308579-0000308941 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/02 | فيلتر B < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B روغن روغنکاري واحد کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062966-0000031052 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/02 | کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و رفع مغايريت زمان هاي ثبت شده براي هر آلارم ؛ در صفحه ي alarm sequence disply با صفحه ي event sequence چون که براي هر آلارم تفاوت يک ساعته وجود دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000311976-0000311977-0000311978 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1 کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000368479-0000368482
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000369658-0000369661
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 پيک کولر 1 < پيک کولر 1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي پيک کولر 1 کولينگ اصلي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000369720-0000369723
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره يک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGD10AN010 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي سيستم گولينگ کمکي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364201-0000350444
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره يک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGD10AN010 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي سيستم گولينگ کمکي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364201-0000350444
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره يک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGD10AN010 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي سيستم گولينگ کمکي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000369328-0000369331
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره يک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGD10AN010 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي سيستم گولينگ کمکي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000369328-0000369331
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره يک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGD10AN010 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي سيستم گولينگ کمکي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369418-0000369421
3 | 1404/03/03 | فن شماره 1 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره يک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGD10AN010 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن هاي سيستم گولينگ کمکي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369418-0000369421
3 | 1404/03/03 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | چک و بررسي صحت عملکرد لوپ کنترلي آنسالدو از طريق بازديد کارتهاي NIS‌و NPM |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329-0000243436
3 | 1404/03/03 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081-0000261814
3 | 1404/03/03 | DCS Panel < پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سيستم کارتهاي DCS |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273-0000274505
3 | 1404/03/03 | ديزل واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15-20 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311732
3 | 1404/03/03 | ديزل هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل هيدرانت نياز به استارت دوره اي دارد | 15-19_ |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000311731
3 | 1404/03/03 | فيلترهاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه اينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترهاي اينکلوژر ژنراتور کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271815-0000271933-0000272191 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/03 | تجهيزات مربوط به الکتروموتور < CEP2 < CEP2 < CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دما هاي WINDING پمپ CEP-2 نسبت به واحد هاي ديگر بيشتر و اختلاف زيادي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950-0000339962-0000340304-0000340588 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/03 | گيج اختلاف فشار فيلتر پمپ اصلي گازوئيل < تجهيزات ابزاردقيقي < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1DPI-131 | عادي | نياز به کاليبره دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج اختلاف فشار فيلتر پمپ اصلي گازوييل نياز به کاليبره دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068104-0000068133-0000059169 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/03 | فيلتر B پمپ اصلي گازوئيل < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 پمپ اصلي گازوييل نياز به تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068104-0000068126-0000034325 | مهبودي مسلم - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/03/03 | دوچرخه < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | امور شيمي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعويض لاستيک و تيوب دوچرخه شماره 2 آزمايشگاه شيمي بعلت ترک خوردگي و پنجري مدام لاستيکها. لطفا لاستيک وتيوب با تاريخ و برند معتبر تعويض گردد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000372856 | دمستاني هشام - رئيس اداره آزمايشگاه روزکار و رنگ و پوشش
3 | 1404/03/03 | فن شماره 3 از سيستم AUX.COOLING < سل شماره3 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGD30AN010 | عادي | شکسته است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پره فن شماره 3 کولينگ کمکي شکسته است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369553-0000369556 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/03/03 | مسير SSمربوط به CONCENTRATE خروجي از STAGE II < R.O #2 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مسير کانسنتريت از خروجي وسلها تا گيج فشار نياز به بررسي گرفتگي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298320-0000298329 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/03 | ولو نپو ماتيک آب دمين قبل از MIXING TEE در احياء با اسيد DIAPHRAGM VALVE (N.O)(SINGLE < H2SO4 DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN10-AA051 | عادي | نشتي دارد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنج بعد از والو مسير آب دمين احيا اسيد از قسمت جوش نشتي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298653-0000298730 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/03/03 | ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خنک نمي کند. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر گازي اتاق مسئول ايمني مهندس غني زاده خوب خنک نمي کند |  |  | 0000058627-0000058722-0000011189 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/03 | الکتريک < سيستم مديا < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيوز مربوط به پمپ مديا واحد 2 مي پرد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000386509-0000386511 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/03 | کولر < سوئيچگير < ساختمان سوئيچگير کولينگ < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپيلت ساختمان سوييچگير کولينگ دچار يخ زدگي شده است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370721-0000370733-0000380328 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
1 | 1404/03/03 | فيدر تغذيه MOV PANEL FOR HRSG2 از باس B < LV UNIT BOARD < کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BJB00GS036 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بريکر مربوط به تغذيه پانل mov بويلر شش (از سمت باس LV شماره 2 توربين)با توجه به قطع بودن از محل به صورت مانيتورينگ وصل نمايش داده ميشود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340782-0000341201-0000341225 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/04 | فيلتر شماره1گازوئيل < فيلترهاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN11AT001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 1 پمپ اصلي گازوئيل کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258849-0000258873 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/04 | فيلتر شماره 2 روغن < فيلترهاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBV25AT002 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر شماره 2 روغنکاري کثيف ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239165-0000239497 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/04 | ساختمان سوئيچگير کولينگ < ساختمان واحد يک بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر هاي ساختمان سوئيچگير کولينگ واحد يک بخار نياز به سرويس دارند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000279740-0000279764 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
2 | 1404/03/04 | هواساز < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سرويس دوره اي هواساز واحد 4 گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000385965 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/04 | سوئيچگير < ساختمان سوئيچگير کولينگ < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سرويس اسپيلت هاي سوييچ گير کولينگ S3 |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370721-0000370733 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/03/04 | هواساز < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سرويس هواساز واحد G15 |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000385965 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/04 | ساختمان سوئيچگير کولينگ < ساختمان واحد دو بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سرويس دوره اي اسپليت هاي MCC کولينگ اصلي |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370690-0000370692 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/04 | ساختمان Unit ميتسوبيشي < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تسمه فن تهويه باطريخانه يونيت واحد هاي MHI شل شده و عملکرد مناسب ندارد.(بوي اسيد در داخل باطريخانه زياد است) |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379613 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/04 | ساختمان اداري < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 01 | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپيلت اتاق مدير بازرگاني (آقاي مزارعي ) نياز به تعمير و راه اندازي دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385465 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/03/04 | استاپ ولو مسير برگشت گازوئيل < استارت آپ ولو و استاپ ولو هاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN52AA051 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فالتي شدن استاپ ولو مسير برگشت گازوئيل بعد از اتمام چنج سوخت واحد از گاز به گازوييل |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259258-0000261935 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/04 | پمپ II دوزينگ کلر آب خام < HY POCHLORITE DOSING SYSTEM < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBN10AP002 | عادي | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ شماره 2 کلر اب خام روي مانيتور plc فالتي ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000371246-0000371258 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/04 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر S/A FAN-1 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352664-0000374440 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/03/04 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور شيمي |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | دريچه پشت فن اتاق تصفيه خانه پساب نياز به نصب توري دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | روشن مجتبي - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/04 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | از محل اتصال شيلنگ ابگرم کن تصفيه خانه پساب نشتي اب وجود دارد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | روشن مجتبي - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/05 | مخازن مواد شيميايي < سيستم پکيج فاضلاب < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شستشوو تميز کاري مخازن مواد شيميايي پکيج فاضلاب | 10-16 |  | 0000058627-0000058721-0000385970-0000385973
3 | 1404/03/05 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_93 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339252
3 | 1404/03/05 | گيج محلي نشان دهنده فشار خروجي پمپ CCWP1 < گيج هاي فشار محلي سيستم خنک کاري < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKF11CP502 | عادي | کاليبره نيست. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج محلي نشان دهنده فشار خروجي پمپ CCWP1 کاليبره نيست. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271925-0000386450-0000386451 | کياني محمد رضا - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/03/05 | گيج فشار روغن روانکاري ياتاقان ژنراتور OCE < گيج هاي فشار روغن روانکاري ياتاقان ژنراتور < گيج هاي فشار محلي سيستم روانکاري و جکينگ < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBV26CP072 | عادي | کاليبره نيست. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج فشار روغن روانکاري ياتاقان ژنراتور سمت توربين کاليبره نيست./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271970-0000274251-0000274382-0000275104 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/05 | آژير و فلاشر بيرون ژنراتور < آژير و فلاشر واحد 3 < اعلام کننده < واحد3گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | آژير و فلاشر مربوط به قسمت ژنراتور واحد G13 فالتي مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000292782-0000293223-0000293288-0000293290 | جوانمرد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/05 | کنتور < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عدد صحيح را نشان نمي دهد. | امور شيمي | امور شيمي | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کنتور حراست جديد عددي که نشان مي دهد نرمال نيست. |  |  | 0000058627-0000058721-0000386459 | اردشيري امين - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/03/05 | واحد گازيccw < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کنترل شيميايي و تزريق مواد | 150(48) |  | 0000058627-0000058721-0000385579
3 | 1404/03/05 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | تکميل و ارائه فرم ميزان پساب | 150(11) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/03/05 | AUX.Boiler < Boiler System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نمونه گيري | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به کنترل شيميايي و تزريق مواد | 150(49) |  | 0000058627-0000058721-0000279612-0000384125
3 | 1404/03/05 | FILTE فيلتر هواي ورودي به فن شماره يک دگازور خط دو دمين < DECARBONATOR FAN < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC30-AT001 | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر هواي ورودي به فن يک دگازور خط2 دمين نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287136-0000385409 | چراغي رضا - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/05 | FILTE فيلتر هواي ورودي به فن شماره دو دگازور خط دو دمين < DECARBONATOR FAN < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC30-AT002 | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر هواي ورودي به فن دو دگازور خط2 دمين نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287136-0000385408 | چراغي رضا - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/05 | FILTE فيلتر هواي ورودي به فن شماره يک دگازور خط يک دمين < DECARBONATOR FAN < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC30-AT001 | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر هواي ورودي به فن يک دگازور خط1دمين نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286920-0000286925 | چراغي رضا - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/05 | FILTE فيلتر هواي ورودي به فن شماره دو دگازور خط يک دمين < DECARBONATOR FAN < Demin Water Line#1 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCC30-AT002 | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر هواي ورودي به فن دو دگازور خط1دمين نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279630-0000286920-0000385406 | چراغي رضا - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/05 | ترانس تغذيه داخلي برج ABFT40 < ترانسفورماتورها < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | در محل خود قرار ندارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن روغن تنفس ترانس شماره 2 کولينگ اصلي واحد 3 بخار از جاي خود جداشده است . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340762-0000340821 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/05 | سرويس و بازديد air vent < سل شماره 6 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب از AIR VENT سل شماره 6 کولينگ کمکي واحد 3 بخار . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000369643-0000384525 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/05 | CLEANING PUMP < CLEANING SYSTEM < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ cleaning سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 150(85) |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000361928-0000361940
3 | 1404/03/05 | لامپ سيگنال CURRENT LIMIT < باطري شارژر 24 V شماره 1 < باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | لامپ سيگنال CURRENT LIMIT باطري شارژر 24 V شماره 1 کولينگ اصلي سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279747-0000279780-0000284685-0000284695 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/05 | اسپيلت < ساختمان پرسنل حفاظت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | روشن نمي شود. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعمير و راه اندازي اسپيلت اتاق رختکن ساختمان پرسنل حفاظت به علت اينکه روشن نمي شود |  |  | 0000058627-0000386898-0000397041-0000397046 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/03/05 | موتورسيکلت < گيت شمالي < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | تعويض قطعه | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | موتورسيکلت شماره 1 نياز به تعويض لنت ترمز دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396968-0000396935 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/05 | DIAPHRAGM VALVE (N.O)(SINGLE ولو نپوماتيک مربوط به درين سود قبل از MIXING TEE < NAOH DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN20-AA053 | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو درين سود قبل از mixing t نياز به بررسي دارد(مهندس قرايي) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298592-0000298625 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/05 | پمپ شماره يک احياء < COMMON SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL30-AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 احيا(Regeneration) تصفيه خانه بخار | 15-212 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298576-0000298581
3 | 1404/03/05 | پمپ شماره يک احياء < COMMON SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL30-AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 احيا(Regeneration) تصفيه خانه بخار | 15-295 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298576-0000298581
2 | 1404/03/05 | استورج < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي داخلي آب از سيستم auxcooling به داخل storage tank که موجب افت زود هنگام سطح فيلينگ تانک مي شود./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365106 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/05 | پمپ شماره دو احياء < COMMON SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL30-AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 احيا(Regeneration) تصفيه خانه بخار | 15-213 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298576-0000298582
3 | 1404/03/05 | پمپ شماره دو احياء < COMMON SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL30-AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 احيا(Regeneration) تصفيه خانه بخار | 15-296 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298576-0000298582
3 | 1404/03/05 | SEAL AIRFAN MOTOR B ساخت زيمنس < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBR30AN002 | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | SEAL AIRFAN MOTOR B بويلر 6 صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329987-0000329989 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/05 | کولر < ساختمان فورواردينگ آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سرويس دارد. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر گازي سوييچگير فورواردينگ آنسالدو نياز به سرويس دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379674-0000379677 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/06 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HNA01AP101A | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري الکتروموتور پمپ هيدروليک دايورتر دمپر | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000307530-0000307812 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01AP101A | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري الکتروموتور پمپ هيدروليک دايورتر دمپر | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297650 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AP101A | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري الکتروموتور پمپ هيدروليک دايورتر دمپر | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317552 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HNA01AP101A | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري الکتروموتور پمپ هيدروليک دايورتر دمپر | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320661-0000320674-0000320963 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | پمپ شماره يک هيدروليک دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HNA01AP101A | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري الکتروموتور پمپ هيدروليک دايورتر دمپر | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323747-0000331071-0000331072 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000374239-0000374240 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000374242-0000374243 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | زغالهاي تحريک < تحريک < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي از زغالها و اسليپ رينگ تحريک ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000374250-0000374251 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/06 | سبد اشغالگير < سيستم پکيج فاضلاب < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وسرويس وتميز کاري سبد اشغالگير مخزن پمپاژ ورودي پکيج فاضلاب | 11-36 |  | 0000058627-0000058721-0000385970-0000385971
3 | 1404/03/06 | ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | آيگيري فلاش تانک دستشويي هاي اتاق فرمان CCB به کندي انجام مي شود ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/06 | کارگاه مکانيک < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دو دستگاه ميني سنگ مربوط به واحد مکانيک نياز به تعمير دارند |  |  | 0000058627-0000385464-0000385469 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/03/06 | سکتور 3 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ورق دريچه بازديد ونت سکتور 3 و سکتور 6 بين دلتاي 10و11 باز شده است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000374445-0000375734 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/06 | ماتيتور < پشتيباني فني < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | واحد انفورماتيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مانيتور LG 22MK400H-B |  |  | 0000058627-0000386635-0000386850-0000386852 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
3 | 1404/03/06 | سکتور 4 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ورق سقفي سکتور 4 بين دلتاي 13 و 14 باز است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000374445-0000375887 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/06 | سکتور 5 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ورق سقفي سکتور 5 بين دلتاي 11 و 12 باز است./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000374445-0000376040 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/06 | H2SO4 DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | رک سلونوئيدي مربوط به سيستم تزريق سود و اسيد در اتاق احيا به علت پاشش اسيد آسيب ديده و نياز به بررسي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298653 | جويا محمد علي - رئيس اداره شيفت C
3 | 1404/03/06 | فيدر تغذيه MOV PANEL FOR HRSG2 از باس B < LV UNIT BOARD < کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BJB00GS036 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بريکر مربوط به تغذيه پانل mov بويلر شش (از سمت باس LV شماره 2 توربين)با توجه به قطع بودن از محل به صورت مانيتورينگ وصل نمايش داده ميشود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340782-0000341201-0000341225 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
2 | 1404/03/06 | تصفيه خانه بخار (سايت ) < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ سوخته است | امور شيمي |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | پروژکتور اتاق احيا در تصفيه خانه بخار روشن نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352400 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/06 | سيستم هيدروليک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBX | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | برداشتن محافظ باران روي تجهيزات سيستم هيدروليک./. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258673 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/06 | پمپ شماره HP 2 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BQCD30AP002 | عادي | تزريق نمي کند. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ Hp302 فسفات سمپلينگ 2 تزريق نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295628-0000295638-0000295956 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
2 | 1404/03/06 | استاپ ولو مسير برگشت گازوئيل < استارت آپ ولو و استاپ ولو هاي سوخت گازوئيل < ولو هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBN52AA051 | عادي | گير مکانيکي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استاپ ولو مسير برگشت گازوئيل گير مکانيکي دارد و بسته نميشود./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258755-0000259258-0000261935 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/06 | رادياتور 2 < دلتاي شماره 1 < سل شماره 6 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | رادياتور 2 دلتاي شماره 1 سل شماره 6 کولينگ کمکي نشتي اب دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000369628-0000369629-0000369642 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/07 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000372465
3 | 1404/03/07 | کامپيوتر PU < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل هاي PU | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000337998-0000337999-0000338000-0000338009
3 | 1404/03/07 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000372466
3 | 1404/03/07 | تسمه ارت روتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تسمه ارت روتور ژنراتور | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000372464
3 | 1404/03/07 | کليدهاي LV < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي و چک کليد هاي LV تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000376360
3 | 1404/03/07 | WTP BOARD COUPLING FEEDER < FEEDER < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک WTP BOARD COUPLING FEDER | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000306403-0000380396
3 | 1404/03/07 | battery < charger panel & battery supplyer < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک باتري هاي تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000380884-0000380885
3 | 1404/03/07 | charger < charger panel & battery supplyer < MCC Room < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک شارژر باتري تصفيه خانه بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279625-0000380884-0000380886
3 | 1404/03/07 | کامپيوتر SU شماره 1 < مشترکات < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري تجهيزات پانل SU | 10_11 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000305805-0000305806-0000305807-0000305855-0000305858
3 | 1404/03/07 | فن B کولر < فن ها < تجهيزات سيستم خنک کاري < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تريپ مي خورد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فن B کولر روغن تريپ خورده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062834-0000062882-0000062884 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/07 | گيج فشار خروجي پمپ اصلي < تجهيزات ابزار دقيق < تجهيزات داخل پکيج استارتينگ < تجهيرات روغن کنترل < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2PI-062A | عادي | نشتي روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | گيج فشار خروجي پمپ اصلي روغن کنترل نشتي روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000032688-0000061967-0000061975-0000032754 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/03/07 | الکتروموتور فن هيدروليک < الکتروفن شماره 1سيستم هيدروليک < سيستم خنک کاري روغن هيدروليک < سيستم هيدروليک < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لرزش غير عادي دارد. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | شرايط ارتعاشي الکتروموتور فوق مناسب نمي باشد و نيازمند سرويس است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271803-0000271952-0000274316-0000274355 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
2 | 1404/03/07 | شيشه سکوريت < گيت سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب درزگير براي جلوگيري از ورود خاک، حشرات، مار، عقرب و. .. بر روي درب هاي ساختمان |  |  | 0000058627-0000386898-0000396981-0000397004 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/03/07 | ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن آب سرد کن اتاق فرمان ccb نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/07 | FLOW MEASUMENT فلومتر ورودي خط دو دمين < CATION EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCF11-CF101 | عادي | خاموش شده است. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلومتر ورودي خط 2 دمين خاموش شده است3 |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287065-0000287067 | شمس الديني حميد رضا - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت B
1 | 1404/03/07 | LI نمايشگر سطح تانک روزانه سود < NAOH DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCN20-01501 | عادي | نياز به نصب دارد | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح سنج تانک روزانه سود خريداري شده نياز به نصب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298592-0000298596 | شمس الديني حميد رضا - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/03/07 | CONTROL VALVE کنترل ولو ورودي ستون کاتيون خط دو دمين < CATION EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCF11-AA252 | عادي | خاموش شده است. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنترل والو ورودي خط 2 دمين خاموش شده است. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287065-0000287069 | شمس الديني حميد رضا - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/03/07 | DIAPHRAGM VALVE (N.C)(SINGLEL ولو ورودي اسيد به M.B خط دو (بعد از درين ) < MIXED BED EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCF31-AA054 | عادي | نشتي دارد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از قسمت جوش فلنج والو ورودي اسيد به ميکسبد بعد مسير درين نشتي وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287215-0000287273 | شمس الديني حميد رضا - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/03/07 | کانتين < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کولر آبي مربوط به کانتين (قسمت طبخ غذا ) نياز به تعمير و راه اندازي دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385473 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/03/07 | کنتور گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنتور گاز واحد 5 نياز به ريست دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000382780 | حاتمي گل مکاني رامين - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/08 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانهاي ژنراتور < ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239056-0000239218-0000239266
3 | 1404/03/08 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239557-0000243864
3 | 1404/03/08 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258678-0000258796-0000259008
3 | 1404/03/08 | ياتاقان انتهاي ژنراتور < ياتاقانها < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKD11 | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري مقاومت عايقي ياتاقان ژنراتور | 16 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271901-0000272252
3 | 1404/03/08 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000258995-0000261398
3 | 1404/03/08 | پانل کنترل تحريک < سيستم تحريک < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري دوره اي پانلهاي تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274236-0000274441
3 | 1404/03/08 | الکتروموتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6F11AS002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_ 99 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386410
3 | 1404/03/08 | پمپ A انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-901A | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنج خروجي پمپ A انتقال آب پرميت تصفيه خانه پساب نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385879 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/03/08 | تراکتور < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | ناظر فضاي سبز و درخت کاري | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ سمپاش پشت تراکتور نياز به تعمير و سرويس دارد |  |  | 0000058627-0000386891-0000386892 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/03/08 | پمپ شماره2خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < الکترو پمپ ها و الکترو فن هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15- 100 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271805-0000271839-0000272189-0000386409-0000386411 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/08 | تانک روغن ذخيره < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به افزودن روغن دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به افزودن روغن به تانک روغن دايورتردمپر |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317556 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/08 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترهوا A سيستم AIRSEAL FAN بويلر 2 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000288581-0000374436 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/08 | سل شماره3 < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عملکرد نرمال نيست | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سل شماره 3 کولينگ کمکي چه فن با دور تند در سرويس باشد چه اصلا فن در سرويس نباشد دماي برگشتي سل هيچ تغييري ندارد و دماي آن با سل هاي که فن ندارند هم دما هست و عملا هيچ عملکردي ندارد.(واحد 1 بخار) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364207 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/09 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تستATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000361016
3 | 1404/03/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_81 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239501-0000243914
3 | 1404/03/09 | الکترو موتور پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF11AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_89 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259219-0000261616
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 10EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_37 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373520
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_39 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373522
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 20EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_41 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373547
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_43 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373549
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 40EGC11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15_49 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373820
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15_50 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373822
3 | 1404/03/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_53 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239501-0000243914
3 | 1404/03/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_56 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259243-0000261579
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ کمکي روغن روغنکاري | 15_57 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259243-0000261580
3 | 1404/03/09 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ کمکي روانکاري | 15_64 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274231-0000274448
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ کمکي روغن روغنکاري | 15_66 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274231-0000274447
3 | 1404/03/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15_54 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239502-0000243915
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اضطراري روانکاري | 15_55 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239502-0000243874
3 | 1404/03/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15_58 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259233-0000261588
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ اضطراري روغن روغنکاري | 15_59 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259233-0000261589
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ اضطراري روغن روغنکاري | 15_68 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274232-0000274446
3 | 1404/03/09 | پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ اضطراري روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBV21AP003 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اضطراري روانکاري | 15-67 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274232-0000274845
3 | 1404/03/09 | الکترو موتور پمپ شماره1 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF11AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15_69 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259219-0000261616
3 | 1404/03/09 | LP Superheater < سيستم فشار پايينLP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي بخار LP به سمت توربين بويلر يک حدود 11 درجه از دماي بخار LP به سمت توربين بويلر 2 کمتر مي باشد(در يک بازه زماني يک ماهه اختلاف از 1 درجه به 11 درجه رسيده است) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307512-0000307575 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/09 | الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-86 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239276
3 | 1404/03/09 | الکترو پمپ شماره 1 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF11AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-68 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239276
3 | 1404/03/09 | الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF12AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-69 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239277
3 | 1404/03/09 | الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MKF12AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-87 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239051-0000239223-0000239277
3 | 1404/03/09 | الکترو موتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MKF12AP001-M01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-88 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259220-0000261615
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 10EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15- 39 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373521
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-40 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373523
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKF12AS001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-92 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266572-0000269004
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 20EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-42 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373548
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-44 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373550
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 30EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15-46 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373622
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-48 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000373610-0000373614-0000373624
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 40EGC21AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي فورواردينگ گازوئيل | 15-49 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373821
3 | 1404/03/09 | الکتروموتور پمپ شماره 2 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 15-51 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373823
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-70 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258675-0000258812-0000259220-0000261888
3 | 1404/03/09 | پمپ شماره2 خنک کاري < الکترو پمپ شماره 2 خنک کاري < الکترو پمپ هاي سيستم خنک کاري < سيستم خنک کاري < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ هاي سيستم CCW | 15-72 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266205-0000266303-0000266572-0000268702
3 | 1404/03/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-160 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000383989
3 | 1404/03/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-162 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000383990
3 | 1404/03/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-163 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000383991
3 | 1404/03/09 | پمپ اصلي گازوييل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ويبره ياتاقان هاي پمپ و الکتروموتور | 15-164 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000383992
3 | 1404/03/09 | کنتور < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو کنار کنتور حراست جديد نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000386459 | اردشيري امين - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
2 | 1404/03/09 | کولر < اتاق باطري شارژر < طبقه اول < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از اسپليت هاي اتاق طبقه ي بالاي سوييچگير روشن نمي شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370732-0000370738-0000380314 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/09 | کولر < طبقه همکف (سوئيچگير) < ساختمان سوئيچگير واحد < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از اسپليت هاي اتاق طبقه ي بالاي سوييچگير موتور ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370722-0000370731-0000380267 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/03/09 | ساختمان Unit ميتسوبيشي < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ سوخته است | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از لامپ هاي خياباني روبريوي ساختمان يونيت ميتسوبيشي سوخته و کمبود روشنايي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379613 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000285524-0000285525 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339243-0000339325 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | فن شماره 1 مکنده بخار ات روغن روغنکاري < فن < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV82AN001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي فن مکنده بخارات روغن روغنکاري | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340056-0000340138 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | پمپ A < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتنظيم روغن پمپ | 22 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372378 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | پمپ B < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتنظيم روغن پمپ | 22 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372379 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | پمپ < SUM PUMP < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت وبازديد وسرويس دوره اي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371633-0000371634 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | الکترو موتور < SUM PUMP < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371633-0000371635 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | خطوط آّب داخل برج < واحد 1 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 1 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380402-0000380405
3 | 1404/03/10 | خطوط آب خارج برج < واحد 1 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 1 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380402-0000380406
3 | 1404/03/10 | خطوط آب خارج برج < واحد 2 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 2 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380403-0000380407
3 | 1404/03/10 | خطوط آب داخل برج < واحد 2 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 2 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380403-0000380408
3 | 1404/03/10 | خطوط آب خارج برج < واحد 3 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب خارج برج واحد 3 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380404-0000380409
3 | 1404/03/10 | خطوط آب داخل برج < واحد 3 < حفاظت کاتدي بخار < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک دوره اي از سيستم حفاظت کاتدي خطوط آب داخل برج واحد 3 بخار | 18 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380401-0000380404-0000380410
3 | 1404/03/10 | سپريتور گاز < ايستگاه گاز < ايستگاه گاز < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس دوره اي |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000218324-0000213274-0000383815 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | ياتاقانها < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت ارتعاشي ياتاقانهاي واحد چهار گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000385459 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | ياتاقانها < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي وضعيت ارتعاشي ياتاقانهاي واحد شش گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000385461 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | کامپيوتر OM < مشترکات < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کامپيوتر OMواقع در ANEXبخار | 10_1C |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000305805-0000305806-0000305807-0000305855-0000305857 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | کامپيوتر 1 < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کامپيوترهاي OT واحد 1بخار | 10_ C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000372381-0000372382-0000372383-0000372473 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/10 | تابلو فرمان سيستم تهويه سوييج گير اتاق فرمان محلي واحد هاي 1و2 (‌ UCR1&2) < اتاق فرمان محلي واحدهاي 1 و 2 ( UCR 1,2 ) < اتاق فرمان محلي واحدهاي گازي ( UCR ) < سيستم‌هاي تهويه و هواسازها ( V / HV / HVAC ) < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-9-1 | عادي | شکسته است. | امور بهره برداري |  | A | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دستگيره پانل HVAC ساختمان يونيت ميتسوبيشي اتاق سوييچگير شکسته و باز نميشود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000008073-0000016726-0000036969-0000040544 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/10 | سيم خاردار < ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به نصب دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيم خاردار بين پايه هاي 32 و 33 توسط سارق چيده شده و نياز به نصب مجدد دارد. |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966-0000396967 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/10 | خطوط گاز < حفاظت کاتدي آنسالدو < سيستم حفاظت کاتدي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور شيمي |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه گيري ولتاژ سيستم حفاظت کاتديک خطوط گاز واحد هاي انسالدو | 12-70 |  | 0000058627-0000058721-0000380399-0000380400-0000380411
3 | 1404/03/10 | BOOSTER PUMP شماره I آب آشاميدني < BOOSTER PUMP#1 < POTABLE WATER BOOSTER PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGKB20AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 بوستر پمپ آّب آشاميدني تصفيه خانه بخار | 15-215 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000337272-0000337280-0000337283
3 | 1404/03/10 | BOOSTER PUMP شماره I آب آشاميدني < BOOSTER PUMP#1 < POTABLE WATER BOOSTER PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGKB20AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 بوستر الکتروموتور پمپ آّب آشاميدني تصفيه خانه بخار | 15-297 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000337272-0000337280-0000337283
3 | 1404/03/10 | BOOSTER PUMP شماره II آب آشاميدني < BOOSTER PUMP#2 < POTABLE WATER BOOSTER PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGKB20AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 بوستر پمپ آّب آشاميدني تصفيه خانه بخار | 15-216 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000337272-0000337289-0000337292
3 | 1404/03/10 | BOOSTER PUMP شماره II آب آشاميدني < BOOSTER PUMP#2 < POTABLE WATER BOOSTER PUMP < Potable Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGKB20AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 بوستر الکتروموتور پمپ آّب آشاميدني تصفيه خانه بخار | 15-298 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279621-0000337272-0000337289-0000337292
3 | 1404/03/10 | CLEAN DRAIN SYSTEM < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي شرايط پمپ clean drain # 1 | 150(68) |  | 0000058627-0000058721-0000306346
3 | 1404/03/10 | تانک روغن < سيکل روغن فيد پمپ 2 < سيکل روغن < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب دستگاه تصفيه روغن نوين احيا بر روي تانک فوق. لطفا شرايط فيلترهاي دستگاه قبل از نصب بررسي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330617-0000330629-0000330826 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
1 | 1404/03/10 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ کف کش درون چاهک فيد پمپ استارت نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/03/10 | ولو ايزوله دستي خروجي پمپ تغذيه P-101 A < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BFV 103A-DN100 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنج بعد از ولو ايزوله دستي خروجي پمپ تغذيه a نشتي آب دارد.(بعد از استرينر ) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385641 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/03/10 | پمپ تغذيه P-101 A < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-101A | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو هواگيري پمپ تغذيه P-101 A < FEED PUMPs نشتي آب دارد.(جناب رهبر) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385635 | شايسته نيا ابراهيم - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
3 | 1404/03/10 | درب < ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | باز و بسته نمي شود. | امور بهره برداري |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | درب برقي ورودي CCB باز و بسته نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770-0000379778 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/10 | ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | سيل بندي | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بندکشي ( درزگيري ) مابين قطعات ديوار بتني پيراموني پيش ساخته سه تکه |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/10 | ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | پوشش و حذف لبه در قسمت ديوار شکسته پيراموني بين پايه 39-40 از بيرون ديوار |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/10 | ساختمان کاتين < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سوخته است. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي درون سردخانه کانتين سوخته و نياز به تعويض دارند. |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000292957 | رضوي فرد مرتضي - کارشناس بهداشت حرفه ايي
3 | 1404/03/10 | R.O #2 < R.O SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | جابجايي محل تجهيز | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ممبران هاي استيج 2 مربوط به R.O 2 نياز به جابجايي دارد(نحوه جابجايي هماهنگي با آقاي والي) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298290-0000298320 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/10 | پمپ I دوزينگ کلر آب خام < HY POCHLORITE DOSING SYSTEM < RAW WATER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBN10AP001 | عادي | تزريق نمي کند. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ I دوزينگ کلر آب خام تزريق نمي کند.(کاهش سطح مخزن کلر مشاهده نمي شود.) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000297924-0000371246-0000371257 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/10 | تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | دستگاه وکيوم مربوط به واحد تاسيسات نياز به تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000385464 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/03/11 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307516-0000307565-0000307689 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/11 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279754-0000280059-0000280244 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/11 | فيلتر هواي ورودي ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلترهاي هواي ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286208 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/11 | فيلتر هواي ورودي ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلترهاي هواي ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332582 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/11 | فيلتر هواي ورودي ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلترهاي هواي ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340810 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/11 | کامپيوتر 1 < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | D | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري کامپيوترهاي OTواحد 2بخار | 10- 1 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000311976-0000311977-0000311978-0000311979 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
1 | 1404/03/11 | HOGGING EJ IN STEAM VALVE < ولوها < ولوها،اريفيس وسايلنسر < HOGGING < اجکتور < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BLBG26AA101 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | عليرغم بسته بودن HOGGING EJ IN STEAM VALVE در محل فيدبک close بر روي مانيتور ظاهر نميگردد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339133-0000339151-0000339345-0000339592-0000339885 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/03/11 | تانک ديلوج < ديلوج < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGS02BB001 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به بسته بودن ولو ورودي ؛سطح تانک تانک ديلوج افزايشي ميباشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000372175-0000372176 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/11 | ترموکوبل بليد پت ( BLADE PATH ) شماره 15 < تجهيزات اندازه‌گيري توربين < تجهيزات توربين < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1TE-036-15 | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي بليدپت شماره 15 نوساني ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000059547-0000033260-0000059536-0000033324 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/11 | پمپ شماره LP 2 فسفات < LP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD35AP002 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ LP301 سمپلينگ 3 کمبود روغن گيربکس دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296622-0000296752 | جويا محمد علي - رئيس اداره شيفت C
1 | 1404/03/11 | درب آزمايشگاه < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | شکسته است. | امور شيمي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | کليد در وروردي به اتاق پور اناليز ازمايشگاه شکسته و در قفل در ورودي گير کرده است و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000297892 | مهرسان مهدي - کارشناس آزمايشگاه روزکار
3 | 1404/03/11 | فيلترB < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B آنلودينگ کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373454 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/11 | سوئيچ < نظارت تصويري < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعويض دارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | واحد حفاظت فيزيکي | برای نمایش انتخاب نشده است | سوييچ KDT به کد تي ام سي 1510201545P مربوط به نظارت تصويري سيستم صانعي خراب است |  |  | 0000058627-0000386898-0000386899-0000386912 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/11 | الکتروموتور CWP-1 < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAC01AP001 | عادي | نياز به تزريق گريس دارد | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | سر آزاد الکتروموتور cwp نياز به تزريق گريس دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000366022 | مهبودي ذبيح اله - تکنسين CM دفتر فني
3 | 1404/03/11 | سيم خاردار < ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | ترميم يک لايه سيم خاردار بين پايه هاي 103-104 و پايه هاي 113-114 و همچنين پايه 68-69 که سيم آن شل شده است. |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966-0000396967 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/11 | ياتاقان هاي واحد يک گازي < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد يک گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000063073-0000063074-0000385449
3 | 1404/03/11 | ياتاقان هاي واحد دو گازي < ياتاقان ها و متعلقات < تجهيزات توربو ژنراتور < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد دو گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068739-0000062750-0000062901-0000062902-0000385450
3 | 1404/03/11 | ياتاقان هاي واحد سه گازي < ياتاقان توربين < ياتاقانهاي توربين < توربين < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد سه گازي |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239055-0000239128-0000372540-0000385451
2 | 1404/03/11 | پيک آپ Xويبريشن موتور فيد پمپ < فيد پمپ شماره 2 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC21CY103 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کليه مقادير ويبريشن مربوط به ياتاقان هاي الکترو موتور BFP-B منفي شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320711-0000320833-0000321468 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/11 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | روغن ياتاقان هيدروتوربين CWP-1 تغيير رنگ داده است و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364281-0000372514-0000372517 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/11 | ياتاقان پمپ سمت هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تميز کاري دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سايد گلاس ياتاقان پمپ سمت هيدرو توربين مربوط به CWP-1 نياز به تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364281-0000372514-0000372516 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/12 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096
3 | 1404/03/12 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و چک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286223-0000286224
3 | 1404/03/12 | بريکر خروجي از باس استيشن 1 بطرف ترانس شماره 1 تصفيه خانه < بريکرها < سوئيچگير استيشن شماره 1 < تجهيزات 6/6 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 00BBB06 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MV سوئيچگير کامون بخار | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000054346-0000020315-0000020316-0000020505-0000020511
3 | 1404/03/12 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316907-0000316956-0000317421
3 | 1404/03/12 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320662-0000320711-0000320832
3 | 1404/03/12 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332594-0000332595
3 | 1404/03/12 | تسمه ارت < روتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک تسمه ارت ژنراتور در صورت نياز تميزکاري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340822-0000340823
3 | 1404/03/12 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692
3 | 1404/03/12 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و اندازه گيري طول زغالهاي تحريک ژنراتور | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920
3 | 1404/03/12 | ميکروسوئيچهاي دمپر < ميکروسوئيچ هاي سيستم هواي ورودي < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهورآلارم DAMPER FLAPES NOT3/3 OPEN |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239153-0000239326 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/12 | ترانسميتر فشار قبل از استاپ ولوگازوئيل < ترانسميترهاي فشار سيستم سوخت گازوئيل < تجهيزات مونيتورينگ فشار سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBN13CP101 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترانسميتر فشار قبل از استاپ والو گازوئيل واحد g15 روي عدد 106 ثابت مانده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266344-0000268658-0000269290 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/12 | کولر < ساختمان Unit ميتسوبيشي < ساختمان واحد هاي گازي ميتسوبيشي < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | لوله هاي يورک شماره GU-06 ساختمان يونيت يخ ميزند و خنک کاري ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379568-0000379613-0000379616 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/12 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | باز نمودن جهت انجام تعميرات و بستن پس از اتمام کار | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ کفکش چاه ولو پيت در تصفيه خانه پساب نياز به باز شدن اتصالات و انتقال به کارگاه الکتريک جهت تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | روشن مجتبي - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/12 | مانيتورينگ < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فلاشتانک سرويس بهداشتي ساختمان نظارت تصويري خراب است |  |  | 0000058627-0000386898-0000397011 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
1 | 1404/03/12 | پمپ استخر < باغ زيتون < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | خراب است. | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ استخر باغ زيتون نياز به تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000386891-0000397146-0000397152 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/03/12 | فيلترهاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه اينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اينکلوژر ژنراتور کثيف است ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239043-0000239203-0000239325 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/12 | فيلترهاي اينکلوژر ژنراتور < سيستم تهويه ينکلوژر ژنراتور < اينکلوژر ژنراتور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر اينکلوژر ژنراتور کثيف است ./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258683-0000258740-0000259256 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
1 | 1404/03/12 | چاه شماره 1 < باغ زيتون < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | مشکل دارد | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح سنج مخزن هوايي چاه شماره 2 ( پشت شيمي ) مشکل دارد |  |  | 0000058627-0000386891-0000397146-0000397151 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/03/12 | سوئيچگير کولينگ < واحد 2 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | در محل خود قرار ندارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب درپوش کنار خيابان مربوط به سوئچگير کولينگ 2 |  |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000377757-0000378366 | حيدري سجاد - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/12 | موتورسيکلت < گيت شمالي < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعمير دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | ميله مربوط به ترمز عقب موتور افسر سايت به اموال 12016003364 شکسته شده و نياز به تعويض قطعه دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396968-0000396935 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/12 | روشنايي < گيت سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ هاي آن سوخته است. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | دو عدد لامپ داخل ساختمان سوخته و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000386898-0000396981-0000397003 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
1 | 1404/03/12 | DIAPHRAGM VALVE (N.C)(SINGLEL ولو نپوماتيک درين اسيد در M.Bخط دو دمين < MIXED BED EXCHANGER < Demin Water Line#2 < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCF31-AA055 | عادي | نشتي از فلنج دارد. | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو پنوماتيک سايز 1/2 اينچ درين مسير احيا اسيد زير ميکس بد 2 از قسمت فلنج دچار خوردگي شيميايي شده و فلنج بايد تعويض گردد . در ضمن ولو مذکور در پروسه احيا ميکس بد ميباشد و بايد در اسرع وقت تعمير و در محل خود قرار گيرد.(رهبر) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000279639-0000287215-0000287272 | والي خسرو - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت A
1 | 1404/03/12 | فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | مسير مسدود شده است. | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فنس بين زمين دلتا و باغ زيتون نياز به جمع آوري دارد به دليل صدمه رساندن به درختان حاشيه باغ |  |  | 0000058627-0000386891 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/03/13 | باطري ها < باطريخانه < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239044-0000239134
3 | 1404/03/13 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239194-0000239555-0000243858
3 | 1404/03/13 | باطري ها < باطريخانه < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258684-0000258764
3 | 1404/03/13 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258772-0000259005-0000261437
3 | 1404/03/13 | باطري ها < باطريخانه < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271820-0000271829
3 | 1404/03/13 | پانل باطري شارژر < باطري شارژر < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274238-0000274430
3 | 1404/03/13 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج BFPها | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330620-0000330625
3 | 1404/03/13 | پانل اس.اف.سي < اس.اف.سي < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانلهاي SFCواحدهاي آنسالدو | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093313-0000143977
3 | 1404/03/13 | کامپيوتر ES < مشترکات < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بک آپ گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بک آپ گيري کامپيوتر ES | 199_ |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000305805-0000305806-0000305807-0000305855-0000305856
3 | 1404/03/13 | کامپيوتر ES < مشترکات < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بک آپ گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميز کاري کامپيوتر ES | 199_ _ |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000305805-0000305806-0000305807-0000305855-0000305856
3 | 1404/03/13 | کامپيوتر ES < مشترکات < کامپيوترهاي بخار < مانيتورينگ < CCB < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بک آپ گيري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بک آپ گيري کامپيوترهاي SU | 199_ _ _ |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000305805-0000305806-0000305807-0000305855-0000305856
3 | 1404/03/13 | فيدر تغذيه UNIT NORMAL LIGHTING از باس A < LV UNIT BOARD < کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3BJE00GS012 | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فيدر تغذيه UNIT NORMAL LIGHTING از باس A از محل نرمال ولي از OT غير نرمال مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332554-0000332973-0000332989 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/13 | زغال تحريک شماره9 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 9 نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333969 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/13 | زغال تحريک شماره 4از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 16 نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333952 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/13 | زغال تحريک شماره6 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 18 نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333954 | م - اوحديان مسعود - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/13 | ولو ايزوله خروجي از مخزن شماره 1 بتوني پساب < مخازن بتني < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BFV-DN150 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از فلنچ بعد از استرينر فيد پمپa نشتي دارد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385583-0000385604 | زارع خليل - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/03/13 | زغال تحريک شماره7 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره7 از قطب (-) کوتاه شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342195 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/13 | زغال تحريک شماره10 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره10 از قطب (+) کوتاه شده است |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342186 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/13 | زغال تحريک شماره (1)از قطب(+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره (1)از قطب(+) کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286110 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/13 | زغال تحريک شماره 4از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره (4)از قطب(+) کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286113 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
1 | 1404/03/13 | سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نوسان آني مگاوار در ساعت 16:42 و 18:30 . |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743 | نوروزي محسن - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/13 | فيلترA < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A پمپ هاي UNLOADING کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373453 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/13 | فيلترB < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر B پمپ هاي UNLOADING کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373454 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/13 | SUM PUMP < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به هواگيري دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | SUM PUMP آنلودينگ نياز به هواگيري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371633 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/14 | ولو فشار شکن هواي خروجي از کمپرسور < ولوهاي سيستم پالس جت < سيستم پالس جت < سيستم هواي ورودي < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBL10AA003 | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس رگولاتور والو سيستم پالس جت | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239050-0000239201-0000239327-0000243612 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | شير فشار شکن هواي خروجي از کمپرسور < ولوهاي سيستم پالس جت < سيستم پالس جت < سيستم هواي ورودي < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBL10AA003 | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس رگولاتور والو سيستم پالس جت | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258674-0000258782-0000259077-0000261826 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | شير فشار شکن هواي خروجي از کمپرسور < ولوهاي سيستم پالس جت < سيستم پالس جت < سيستم هواي ورودي < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBL10AA003 | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس رگولاتور والو سيستم پالس جت | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271804-0000271832-0000274228-0000274457 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | منبع تغذيه ها < پانل UCP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000064095-0000035865-0000068879 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | منبع تغذيه ها < پانل UCP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061219-0000061789-0000068873 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | منبع تغذيه ها < پانل BUP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061219-0000061282-0000068838 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | منبع تغذيه ها < پانل BUP < اتاق فرمان واحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي منابع تغذيه 24 ولت DC |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000064095-0000064096-0000068842 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
1 | 1404/03/14 | فيدر تغذيه UNIT NORMAL LIGHTING از باس A < LV UNIT BOARD < کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5BJE00GS012 | عادي | سيگنال آن،قطع شده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فيدر تغذيه UNIT NORMAL LIGHTING مربوط به LV BOARD از باس A از محل نرمال و بسته است ولي از OT باز نشان ميدهد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340782-0000341201-0000341217 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | والو بک فيلينگ < استورج تانک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGS01AA230 | عادي | آلارم دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | والو بک فيلينگ استورج تانک کولينگ کمکي Torque Open fault دارد .(BPGA82AA230) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000372154-0000372157 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/14 | SUM PUMP < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | کليد روشن خاموش SUM PUMP انلودينگ نياز به تعمير دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371633 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/14 | SUM PUMP < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | SUM PUMP انلودينگ صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371633 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/03/14 | چک والو خروجي < الکتروپمپ شماره 1 < الکترو پمپ < استورج تانک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGS01AA212 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک والو خروجي پمپ شماره 1 مربوط به استورج تانک کولينگ کمکي نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000372154-0000372155-0000372163-0000372173 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | چک والو خروجي < الکتروپمپ شماره 2 < الکترو پمپ < استورج تانک < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGS01AA211 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | چک والو خروجي پمپ شماره 2 مربوط به تانک استورج کولينگ کمکي نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000372154-0000372155-0000372164-0000372168 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/14 | تجهيزات مکانيک < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به شستشو و تميزکاري دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مخزن سيستم مدياي واحد G14 نياز به تميز کاري دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000383828 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/14 | PI مسير 2 < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CQCD40CP502 | عادي | در محل خود قرار ندارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ Hp302 فسفات سمپلينگ 3 فاقد گيج فشار مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296593-0000296603-0000296927 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
2 | 1404/03/14 | CARTRIDGE FILTER#2 < CARTRIDGE FILTER < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | دلتا پي مربوط به کارتريج فيلتر بر روي مانيتور عدد درستي نشان نمي دهد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298203-0000298226 | چراغي رضا - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/14 | مسير ديسشارژ LP < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مسير ديسشارژ LP در بيرون از ساختمان فيدپمپ و ابتداي ورود به بويلر نشتي آب و بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330618-0000330631 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/15 | پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239500-0000243913
3 | 1404/03/15 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239048-0000239164-0000239501-0000243914
3 | 1404/03/15 | پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259240-0000261581
3 | 1404/03/15 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258672-0000258747-0000259243-0000261579
3 | 1404/03/15 | پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ اصلي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274229-0000274452
3 | 1404/03/15 | پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ کمکي روانکاري < الکترو پمپ هاي سيستم روانکاري و جکينگ < سيستم روانکاري وجکينگ < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271802-0000271831-0000274231-0000274448
3 | 1404/03/15 | خشک کن هواي ورودي کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBA10AT001 | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239233
3 | 1404/03/15 | خشک کن هواي ورودي کمپرسور < کمپرسور < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBA10AT001 | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري ا | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258679-0000258779
3 | 1404/03/15 | خشک کن هواي ورودي کمپرسور < کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBA10AT001 | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812-0000271890
3 | 1404/03/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_05 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/03/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 15_06 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_07 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 15_09 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15-18 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 15-17 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار وتميزکاري پانلها و چک باتري ها | 12_ 03 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/03/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 15_ 01 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوراي و بازديد و چک باتري ديزل ژنراتور | 15- 18 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/15 | ساختمان اداري < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تست دوره اي سنسورهاي فاير اتاق سرور ساختمان اداري | 12-111 |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000293139
3 | 1404/03/15 | ديزل سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ديزل سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15-150 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378919
3 | 1404/03/15 | ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 1واحدهاي بخار | 10-8(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444
3 | 1404/03/15 | ديزل 2 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل شماره 2واحدهاي بخار | 10-9(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371524
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي ديزل پرکينز | 10-10(15) |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-13(15) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/15 | ديزل ژنراتور < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | امور بهره برداري | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دورهاي و چک صحت عملکرد ديزل | 10-14(15) |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000279274
3 | 1404/03/15 | سنسور ابسولوت2 < سنسورابسولوت ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان سمت کمپرسور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MKD10CY023 | فوري | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسور ويبريشن مطلق ياتاقان ژنراتور سمت کمپرسور 6MKD10CY023 مقداري نوسان دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271811-0000271902-0000272251-0000274671-0000275177 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/15 | سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تست و تنظيم دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | با استارت و استپ برنر بويلر 2 برنر بويلر 1 با عملکرد سوئيچ هاي فشار تريپ ميکند که نياز به بررسي و تست و تنظيم سوئيچ هاي فشار ميباشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/03/15 | ترانسفر پمپ شماره 2 < ترانسفر پمپ < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ 2 ترانسفر برج فالتي مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000372032-0000372035-0000372050 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/15 | پمپ شماره I خنثي سازي < PUMP #1 < N.PIT OUTLET < Neutralization System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCR10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 خنثي سازي(n-pit) تصفيه خانه بخار | 15-217 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279623-0000305705-0000305707-0000305753
3 | 1404/03/15 | پمپ شماره I خنثي سازي < PUMP #1 < N.PIT OUTLET < Neutralization System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCR10AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 خنثي سازي(n-pit) تصفيه خانه بخار | 15-299 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279623-0000305705-0000305707-0000305753
3 | 1404/03/15 | پمپ شماره II خنثي سازي < PUMP #2 < N.PIT OUTLET < Neutralization System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCR10AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 خنثي سازي ( n-pit) تصفيه خانه بخار | 15-218 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279623-0000305705-0000305759-0000305763
3 | 1404/03/15 | پمپ شماره II خنثي سازي < PUMP #2 < N.PIT OUTLET < Neutralization System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCR10AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 خنثي سازي ( n-pit) تصفيه خانه بخار | 15-300 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279623-0000305705-0000305759-0000305763
3 | 1404/03/15 | Waste Water Package < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پکيج فاضلاب بهداشتي و تست پارامترهاي مربوطه | 150(69) |  | 0000058627-0000058721-0000380389
3 | 1404/03/15 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | ارائه لاگشيت حفاظت کاتدي به دفتر فني | 150 (10) |  | 0000058627-0000058721
2 | 1404/03/15 | سوئيچ سطح < ابزار دقيق < سيستم مديا < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سوئيچ سطح پايين مخزن سيرکوله مديا ريست نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000383827-0000384566-0000384569 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/15 | دستگاه اسپکتر وفتو متر DR2800 < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به استاندارد سازي فسفات | 150(89) |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000297868
3 | 1404/03/15 | دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديداز دستگاههاي تصفيه آب خانگي و تست آنها | 150(74) |  | 0000058627-0000058721-0000384591
3 | 1404/03/15 | ترانسميتر دما بخار خروجي HP شماره TIRCA3 < HP Steam Line (مسير خروجي بخار از سوپر هيتر مرحله 3 تا ورودي به ساختمان توربين ) < سيستم فشار بالاHP < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5LBA30CT103 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فالتي شدن hp steam tem-3 درصفحه پروتکشن بويلر که ريست شد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352655-0000352668-0000352984 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307561-0000307697-0000308579-0000308940
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر 1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307512-0000307573-0000307833-0000308705
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي HP بويلر 1 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307553-0000307655-0000308496-0000309132
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي D/A بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279748-0000279785-0000279795-0000285124-0000285125
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279749-0000279810-0000288585-0000285736
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي HP بويلر2 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279750-0000279825-0000284849-0000284850-0000284851
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316902-0000316952-0000317429-0000318276-0000320036
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي LPبويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316903-0000316964-0000317526-0000318369
3 | 1404/03/16 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر3 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316904-0000316944-0000317388-0000318191-0000320215
3 | 1404/03/16 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV واحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279769
3 | 1404/03/16 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279747-0000279782
3 | 1404/03/16 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332535-0000332559
3 | 1404/03/16 | کليدهاي 400V < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LV کولينگ | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340763-0000340787
3 | 1404/03/16 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332553
3 | 1404/03/16 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332554
3 | 1404/03/16 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي MVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340781
3 | 1404/03/16 | کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي LVواحد | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340782
3 | 1404/03/16 | CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15-107 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950
3 | 1404/03/16 | CEP < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_74 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299457
3 | 1404/03/16 | CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_91 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137
3 | 1404/03/16 | CEP < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15_107 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339950
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_75 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338313
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_76 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338313
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_9 6 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339254
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_97 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339254
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_112 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340067
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV24AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 _113 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340067
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_77 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338311
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_78 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338311
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15 _81 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299638
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_83 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299638
3 | 1404/03/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_87 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357898-0000357900
3 | 1404/03/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_88_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357898-0000357899
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_92 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339252
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_94 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339253
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_95_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339253
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_98_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339381
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_ 99_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339381
3 | 1404/03/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15-102_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365339-0000365340
3 | 1404/03/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_104_ |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365339-0000365341
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_108_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340065
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP021 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_109_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340065
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_110- |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340066
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_111_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339945-0000340064-0000340066
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15_114_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340194
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ اصلي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15 _ 115_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340194
3 | 1404/03/16 | الکترو موتور 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC03AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروپمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_118_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365910-0000365911
3 | 1404/03/16 | پمپ شماره 1 < الکتروموتور 1 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC01AM001 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ هاي سيستم خنک کاري کمکي | 15_119_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365910-0000365912
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_79_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338312
3 | 1404/03/16 | الکترو پمپ شماره 2 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV21AP022 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15_80_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338312
3 | 1404/03/16 | فلنچ ورودي پمپ دوزينگ سود شماره 1 < NAOH DOSING SYSTEM < REGENERATION SYSTEM < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي محلول سود دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ازفلنچ ورودي پمپ دوزينگ سود شماره 1 نشتي سود وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000298575-0000298592-0000361876 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-84 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299639 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-85 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299608-0000299609-0000299639 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي خنک کاري | 15-89 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357896-0000357932 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي خنک کاري | 15-90 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000357895-0000364196-0000357896-0000357931 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | کولر اوليه < LPSS #3 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGA22AH430 | عادي | نياز به هواگيري دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه کولر اوليه lpss3 گرم است و نياز به هواگيري دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295643-0000385417 | ترابي امير حسين - تکنسين آزمايشگاه شيفت A
3 | 1404/03/16 | کولر اوليه < LPDW #3 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGA22AH430 | عادي | نياز به هواگيري دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه ي کولر اوليه lpdw3 گرم است و نياز به هواگيري دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295645-0000385419 | ترابي امير حسين - تکنسين آزمايشگاه شيفت A
3 | 1404/03/16 | کولر اوليه < LPDW #4 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGA22AH430 | عادي | نياز به هواگيري دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه ي کولر اوليه lpdw4 گرم است و نياز به هواگيري دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295652-0000385426 | ترابي امير حسين - تکنسين آزمايشگاه شيفت A
3 | 1404/03/16 | کولر اوليه < F.W.P #4 < Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | APGA22AH430 | عادي | نياز به هواگيري دارد | امور شيمي |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه ي کولر اوليه fw4 گرم است و نياز به هواگيري دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627-0000295653-0000385427 | ترابي امير حسين - تکنسين آزمايشگاه شيفت A
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-100 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339382 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-101 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339382 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-105 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365355 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي CCCW PUMP | 15-106 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365356 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | الکتروموتور پمپ کمکي روغن هيدروليک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAX01AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-117 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339960-0000340195 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | الکترو موتور 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC03AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي روغن هيدروليک واحد | 15-119 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365941 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPGC01AM002 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي الکتروموتورپمپ هاي CCCW PUMP | 15-120 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000365442-0000365448-0000365940-0000365942 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 3از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 3 از قطب - کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342191 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 4از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 4 از قطب - کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342192 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره6 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 6 از قطب - کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342194 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره7 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 8 از قطب - واحد S3 کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342195 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | CEP < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15 -73 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299457 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | CEP < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي وچنج پمپ هاي CEP | 15-91 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339137 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره10 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 10 از قطب - کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342198 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره12 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 12 از قطب - کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342200 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره6 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 18 از قطب - کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342182 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره7 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 19 واحد S3 کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342183 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره8 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال شماره 20 واحد S3 کوتاه شده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340921-0000342184 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 2از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 2از قطب (-) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286098 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 3از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 3از قطب (-) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286096-0000286099 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 2از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 2از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286111 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/16 | 2nd pass R.O H.P Pump A < R.O Pass 2 < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | P-401A | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ hp 401 a تصفيه خانه پساب از قسمت مکانيکال سيل نشتي اب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385829-0000385839 | روشن مجتبي - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره10 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 10 از قطب (+) نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286119 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 3از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 3 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333963 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 4از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 4 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692-0000333964 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/16 | زغال تحريک شماره 2از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به تعويض زغال تحريک شماره 14 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693-0000333950 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/16 | کليد هاي MV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وچک کليدهاي mv واحد | 12-120 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279768 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/03/16 | سنسور سرعت شماره 1سيستم حفاظت < سنسورهاي سرعت سيستم حفاظت < تجهيزات مونيتورينگ سرعت کمپرسور < کمپرسور < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1MBA10CS004 | عادي | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نوسان غير عادي سنسور سرعت شماره 1سيستم حفاظت |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239041-0000239227-0000239269-0000244089 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/16 | فيلترB < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترB آنلودينگ کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373454 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي D/A بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320657-0000323307-0000323310-0000323330-0000323331
3 | 1404/03/17 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي LP بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320658-0000320719-0000323732-0000323733
3 | 1404/03/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 4 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر4 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000320656-0000320659-0000322636-0000322638-0000322644-0000322664
3 | 1404/03/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < والو < سيستم تغذيه آب ديرايتور < سيستم تغذيه آب < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LCB80AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي D/A بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323743-0000332393-0000332396-0000332416-0000332417
3 | 1404/03/17 | کنترل ولو مسير شماره 1 آبگيري درام LP < کنترل ولو < سيستم تغذيه آب دارم LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC70AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والو هاي LP بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323744-0000323865-0000332251-0000332252
3 | 1404/03/17 | کنترل ولو < کنترل ولو < ولو < مسير تغذيه آب درام HP < سيستم فشار بالاHP < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAC30AA151 | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست کنترل والوهاي HP بويلر6 | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000323745-0000331882-0000331884-0000331890-0000331910
3 | 1404/03/17 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279742-0000286211
3 | 1404/03/17 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 18 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332531-0000332585
3 | 1404/03/17 | کابينت حفاظت ژنراتور < ژنراتور < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري پانل هاي حفاظت واندازه گيري | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340759-0000340813
3 | 1404/03/17 | فيلتر تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلتر هاي درب پانل تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332579-0000332680-0000333991
3 | 1404/03/17 | فيلتر تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلتر هاي درب پانل تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340807-0000340908-0000342219
3 | 1404/03/17 | فيلتر تحريک < CSEE PWRSEC2 -ACJNO3 < کابينت تحريک 2 KAZERON OLD < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد وتميزکاري فيلتر هاي درب پانل تحريک ژنراتور | 17 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286171-0000286172-0000286177
2 | 1404/03/17 | پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | اعداد نشان داده شده بر روي مانتورينگ سرور پايش آنلاين اعداد پرت مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
1 | 1404/03/17 | روشنايي < ديوار پيراموني < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به تعويض دارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از روشنايي هاي پيراموني - انبار و جايگاه تخليه سوخت سوخته و نياز به تعويض دارند ( مطابق جدول پيوست نامه داخلي: 14347/60/1404 با عنوان گزارش ماهانه وضعيت روشنايي پيراموني نيروگاه، انبار و جايگاه سوخت) |  |  | 0000058627-0000386898-0000396966-0000397137 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/17 | هيدروتوربين CWP-1 < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAC01AE001 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | هيدروتوربين CWP-1 کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000366024 | نياکان ايوب - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/03/17 | ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | لامپ سوخته است | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از لامپ هاي اتاق مهندس بازيار سوخته است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/17 | سرکانال < جايگاه سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به ساخت دارد | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | آيتم 6 نامه وارده شرکت نفت شماره 3/999/1403 : برخي از قسمت هاي کانال پايپينگ نياز به ساخت و استقرار درپوش دارد. |  |  | 0000058627-0000386898-0000396963-0000397141 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
2 | 1404/03/17 | جايگاه سوخت < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نشتي گازوئيل دارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | معيوب بودن شير 2اينچ مربوط به قيف ته کشي تخليه گازوئيل در جايگاه سوخت |  |  | 0000058627-0000386898-0000396963 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/17 | فيلترهواB < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر هوا فن 2 سيستم AIRSEAL FAN بويلر 5 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352664-0000374441 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/03/18 | سنسورريليتيو ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مقدار لرزش نسبي ياتاقان توربين واحد G16 در تاريخ 08-06-25 ساعت 00:09 به حد آلارم رسيد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271810-0000271914-0000272239 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/18 | فيلترA < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر a پمپ هاي unloading کثيف مي باشد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373453 | خواجه رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
2 | 1404/03/18 | والو آب گيري موتوري تانک < والوها < ديلوج < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGS02AA350 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو آب گيري تانک ديلوج کولينگ کمکي نشتي داخلي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000372175-0000372181-0000372183 | چرامين محمد جواد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/18 | امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | Chemistry Unit | عادي | نياز به بررسي دارد | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | انبار داري و بروز رساني اطلاعات | 150(2-1) |  | 0000058627-0000058721
3 | 1404/03/18 | سيستم‌هاي تهويه و هواسازها ( V / HV / HVAC ) < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | معيوب است | امور بهره برداري |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | يورک شماره 6 ساختمان يونيت ميتسوبيشي معيوب است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000008073 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/18 | پمپ شماره 2 < الکتروموتور 2 < cccw pumps < کولينگ کمکي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BPGC01AM002 | عادي | نياز به الايمنت دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکتروپمپ شماره 2 کولينگ کمکي نياز به الايمنت دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000365105-0000365111-0000365354-0000365356 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/03/18 | پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پانل پايش انلاين بويلر3و4 مقادير اکسيژن متغيير نشان مي دهد و ارتباط آن با سرور قطع و وصل مي شود. |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/18 | والو وزنه اي درين اضطراري مسير برگشت < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB01AA106 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو وزنه اي درين اضطراري مسير برگشت 106 کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000372089-0000372093-0000372098 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/18 | ساختمان اداري < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 01 | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تعدادي از فلش تانک ها و قفل دربهاي سرويس بهداشتي ساختمان اداري و سرويس بهداشتي کنار نماز خانه نياز به تعمير دارند |  |  | 0000058627-0000385464-0000385465 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/03/18 | سيکل آب خنک کاري < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نشتي آب از AIR VENT مسير مشترک خنک کاري بويلر فيد پمپ ها |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330621 | نصيري شيراز رسول - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
1 | 1404/03/18 | ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | امور بهره برداري |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از صندلي هاي واقع در اتاق فرمان CCB شکسته است |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
2 | 1404/03/18 | اتاق PLC تصفيه خانه بخار < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | دو عدد مهتابي دستگاه حشره کش برقي در اتاق فرمان تصفيه خانه بخار روشن نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352490 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/19 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست ATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000361257
3 | 1404/03/19 | تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست دوره اي سيستم | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تست ATT | 14 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000361138
1 | 1404/03/19 | ونت ولو مسير پايلوت گاز < ونت ولوهاي سولنوئيدي سيستم سوخت گاز < ونت ولوهاي سيستم سوخت گاز < ولو هاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MBP15AA501 | عادي | گاهي آلارم مي آورد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ونت والو مسير پايلوت گاز آلارم مي آورد و ريست مي شود . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266201-0000266353-0000268669-0000268839-0000269464 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/19 | اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | FF Unit | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فالت هاي ورک شاپ و انبار مکانيک |  |  | 0000058627-0000058722 | نوروزي قاسم - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/19 | فلاش تانک < سرويس بهداشتي تصفيه خانه بخار < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | فلاش تانک سرويس بهداشتي شماره1 تصفيه خانه بخار نشتي اب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352414-0000352424 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
2 | 1404/03/19 | روشنايي < باطريخانه < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به روشنايي دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | باطري خانه نياز به روشنايي دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239044-0000239095 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/19 | سيستم برنر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تغيير دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تغيير SET POINT فشار گاز برنرهاي بويلر 1 از 1.12 به 1.25 طبق صورتجلسه 3/1152/1404 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307520 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/19 | سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تغيير دارد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تغيير SET POINT فشار گاز برنرها ي بويلر 2 از 1.12 به 1.25 طبق صورتجلسه 3/1152/1404 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279847 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/03/19 | نيزارحوضچه جذبي < فضاي سبز < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | خراب است. | قسمت فضاي سبز و درخت کاري |  | روزکار | SM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ کف کش چاه کنار حوضچه جذبي خراب است و نياز به سرويس و تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000386891-0000397148 | کشاورز مهرزاد - بهره بردار فضاي سبز و درخت کاري
3 | 1404/03/19 | پمپ شماره II ترانسفر واحدها < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS(UNIT < DEMIN WATER TRANSFER PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGCL40AP002 | عادي | نياز به الايمنت دارد | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به اصلاح آلايمنت وبررسي وضعيت پايه ها دارد(مهندس رهبر) |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361750-0000361751-0000361761 | شمس الديني حميد رضا - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت B
1 | 1404/03/19 | ساختمان CCB < ساختمان مشترک کليه واحد ها < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | صندلي با شماره اموال 12016003149 اتاق فرمان خراب است(مشکل جک دارد)/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379570-0000379770 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/03/19 | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AMAV24AP001 | عادي | بازديد و در صورت نياز رفع عيب | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | الکترو پمپ اضطراري روغن روغنکاري چراغ RUN آن در حالت OFF روشن و در حالت ON خاموش مي باشد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000285515-0000338310-0000338313 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/19 | فيلتر A < فيلترها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج استارتينگ < تجهيزات روغن روغنکاري ( LUB.OIL ) < تجهيرات روغن واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A روغن روغنکاري کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068737-0000062922-0000062923-0000062966-0000031051 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/20 | سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز مستقر در واحد بخار < سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تجهيزات شرکت فهم |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000070419-0000070180
3 | 1404/03/20 | جوکي پمپ سيستم واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تجديد رنگ و پوشش دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | پايه پمپ جوکي واتر اسپري نياز به رنگ آميزي دارد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378923 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/20 | Sampling System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 1 | 150(36) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279647
3 | 1404/03/20 | Sampling System < Block #2 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 2 | 150(39) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000295626-0000295627
3 | 1404/03/20 | Sampling System < Block #3 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کاليبراسيون دوره اي و نصب برچسب | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي و بازديد اکسيژن متر هاي سمپلينگ 3 | 150(42) |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000296591-0000296592
3 | 1404/03/20 | الکتروموتور پمپ اينجکشن < الکترو پمپ اينجکشن < الکترو پمپ هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي الکترو موتور پمپ اينجکشن گازوئيل | 11-000 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000239176-0000239459-0000243871 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/20 | پمپ شماره I فلاشينگ < سيستم فلاشينگ < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 فلاشينگ(flashing) تصفيه خانه بخار | 15-220 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000386624-0000386625
3 | 1404/03/20 | پمپ شماره II فلاشينگ < سيستم فلاشينگ < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 فلاشينگ(flashing) تصفيه خانه بخار | 15-221 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000386624-0000386626
3 | 1404/03/20 | پمپ شماره I فلاشينگ < سيستم فلاشينگ < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 فلاشينگ(flashing) تصفيه خانه بخار | 15-301 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000386624-0000386625
3 | 1404/03/20 | پمپ شماره II فلاشينگ < سيستم فلاشينگ < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 فلاشينگ(flashing) تصفيه خانه بخار | 15-302 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000386624-0000386626
3 | 1404/03/20 | الکتروموتور پمپ اينجکشن < الکترو پمپ اينجکشن < الکترو پمپ هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي الکترو موتور پمپ اينجکشن گازوئيل | 11-00 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000258848-0000259112-0000385956 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/20 | الکتروموتور پمپ اينجکشن < الکترو پمپ اينجکشن < الکتروپمپ هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي الکترو موتور پمپ اينجکشن گازوئيل | 11-0000 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266200-0000266345-0000266666-0000385957 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/20 | الکتروموتور پمپ اينجکشن < الکترو پمپ اينجکشن < الکتروپمپ هاي سيستم سوخت گازوئيل < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي الکترو موتور پمپ اينجکشن گازوئيل | 11-000000 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000271975-0000272192-0000385958 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
1 | 1404/03/20 | الکترو پمپ شماره 1 روغن روغنکاري < الکترو پمپ < روغنکاري وليفتينگ < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAV21AP021 | عادي | صداي غير عادي دارد. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | شرايط ارتعاشي بيرينگ سمت آزاد موتور مناسب نيست. نيازمند بررسي تعميراتي است. پمپ ترجيحا استندباي قرار داده شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339132-0000339251-0000339252 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/03/20 | کارگاه مکانيک < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-120 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386606
3 | 1404/03/20 | مهمانسراي شماره 4 < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-139 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386607
3 | 1404/03/20 | مهمانسراي شماره 1 < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-138 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386608
3 | 1404/03/20 | مهمانسراي شماره 2 < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-135 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386609
3 | 1404/03/20 | مهمانسراي شماره 3 < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-132 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386610
3 | 1404/03/20 | ايمني و اتش نشاني < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-134 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386611
3 | 1404/03/20 | کارگاه الکتريک < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-133 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386612
3 | 1404/03/20 | کارگاه ابزاردقيق < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-131 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386613
3 | 1404/03/20 | ساختمان اداري < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-130 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386614
3 | 1404/03/20 | آب شرب CCB < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-129 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386615
3 | 1404/03/20 | آب شرب LCB < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-128 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386616
3 | 1404/03/20 | آب شرب TCB < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-127 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386617
3 | 1404/03/20 | آبدارخانه ساختمان آموزش < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-126 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386618
3 | 1404/03/20 | تصفيه خانه بخار < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-125 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386619
3 | 1404/03/20 | انبار < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-124 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386620
3 | 1404/03/20 | حراست بالا < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-123 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386621
3 | 1404/03/20 | حراست پايين < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-122 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386622
3 | 1404/03/20 | آزمايشگاه شيمي < دستگاه تصفيه آّب خانگي < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي فني و در صورت نياز تعويض فيلترهاي دستگاه تصفيه | 11-121 |  | 0000058627-0000058721-0000384591-0000386623
3 | 1404/03/20 | ياتاقان هاي واحد سه بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد سه بخار | 005_ |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000361257-0000361259-0000385448 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
1 | 1404/03/20 | مخزن شماره سه15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به نصب ادوات اندازه گيري دما و سطح (LG - TG ) روي مخزن شماره 3 سوخت گازوييل. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367903 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/03/20 | مخزن شماره چهار15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به نصب ادوات اندازه گيري دما و سطح (LG - TG ) روي مخزن شماره 4 سوخت گازوييل. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000372239 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
1 | 1404/03/20 | مخزن شماره يک 15000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به نصب تجهيزات اندازه گيري دما و سطح (LG-TG)بر روي مخزن گازوييل شماره 1 |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367901 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
1 | 1404/03/20 | مخزن شماره دو20000مترمکعبي < مخازن ذخيره سوخت مايع < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به نصب تجهيزات اندازه گيري دما و سطح (LG-TG)بر روي مخزن گازوييل شماره 2 |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000367900-0000367902 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/20 | ياتاقان هاي واحد يک بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد يک بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000361016-0000361098-0000385446 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/20 | ياتاقان هاي واحد دو بخار < ياتاقان < تجهيزات توربين بخار < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | اندازه گيري | امور بهره برداري |  | A | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | اناليز ارتعاشات ياتاقان هاي واحد دو بخار |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000361138-0000361140-0000385447 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/20 | سيستم کنترل و مونيتورينگ يونيت 1و 2 < سيستم کنترل و مونيتورينگ واحدهاي گاز < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي تجهيزات شرکت فهم |  |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000070419-0000070420 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/03/20 | ولو سطح انداز درام( HP (HP I/MIT B/D LINE < ولوهاي موتوري يا کنترل < HP < سيستم بلودان < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HAD40AA51 | عادي | نشتي داخلي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو موتوري سطح انداز درام HP نشتي داخلي دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316905-0000316968-0000317466-0000317758 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/20 | سنسورريليتيو 1 < سنسورريليتيو ويبريشن < تجهيزات مونيتورينگ لرزش توربين < توربين < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBD11CY041 | فوري | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسور ويبريشن نسبي توربين 4MBD11CY041 نوسان دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258677-0000258801-0000259001-0000261858 | نوروزي محسن - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/20 | ولوايزوله دستي خروجي پمپ تغذيه P-101 B < FEED PUMPs < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BFV 103B-DN100 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي | امور شيمي | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فلنچ ولو بعد فيد پمپb در سايت نشتي اب دارد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385630-0000385642 | روشن مجتبي - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت A
3 | 1404/03/20 | کولر اسپليت < ساختمان TCB < ساختمان مشترک واحد هاي بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپليت واقع در رختکن TCB خنک کاري مناسب ندارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000367807-0000368135-0000368138 | زارع عبدالحميد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/03/20 | ترانسميتر دماي متال سوپر هيتر HP شماره 2 TIR < Hp 3st Superheater < سيستم فشار بالاHP < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HAH33CT104 | عادي | ناگهان نوسان مي نمايد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ترانسميتر دماي متال سوپر هيتر HP شماره 2 TIR در ساعت 3:18 مورخ 1404/03/20 به صورت لحظه اي از 478 به 844 رسيده و پس از چند دقيقه نرمال گرديد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279750-0000279829-0000281268 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/20 | فيلترB < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترB آنلودينگ کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373454 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/21 | کمپرسور A واحدهاي گازي < تجهيزات مکانيکي < کمپرسور A < کمپرسورها < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي کمپرسور AواحدهايMHI | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056450-0000056454-0000056455-0000025705
3 | 1404/03/21 | کمپرسور B واحدهاي گازي < تجهيزات مکانيکي < کمپرسور B < کمپرسورها < کمپرسورخانه < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي کمپرسور BواحدهايMHI | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000056449-0000056450-0000056458-0000056459-0000025706
3 | 1404/03/21 | کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770
3 | 1404/03/21 | کمپرسور شماره 1 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA01 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372770
3 | 1404/03/21 | کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771
3 | 1404/03/21 | کمپرسور شماره 2 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA02 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372771
3 | 1404/03/21 | کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772
3 | 1404/03/21 | کمپرسور شماره 3 < کمپرسور < کمپرسور خانه < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MQEA03 | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000372763-0000372764-0000372772
3 | 1404/03/21 | درام فيلتر سپريتور B < فيلتر سپريتور B < فيلتر سپريتورها < ايستگاه داخلي گاز < تجهيزات کمکي < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس دوره اي سيستم GAS TREATMENT | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052606-0000008054-0000057351-0000025024-0000057366
3 | 1404/03/21 | کولر < ساختمان مسا واحد 3 آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | تريپ خورده است. | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم سرمايش مسا و الکتريکال واحد 3 گازي تريپ خورده و وارد مدار نمي شود.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379686-0000379689 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/03/21 | تجهيزات مشترک سيستم مديا < سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | جابجايي محل تجهيز | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کنتور مديا مسير آب خام واحدهاي 3 و 4 باز و بر روي مسير خروجي از مخزن به سمت مديا نصب شود.(طبق طرح تاييد شده کميته فني ) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812-0000382814 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/21 | فيلترهواA < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلترهواA سيستم AIRSEAL FAN کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000288581-0000374436 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/21 | لپ تاپ < آموزش < مالي اداري < واحد انفورماتيک < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | واحد انفورماتيک |  | روزکار | ‍CM | واحد انفورماتيک | برای نمایش انتخاب نشده است | دکمه پاور و باطري لپ تاپ مشکل دارد |  |  | 0000058627-0000386635-0000386756-0000397162-0000397163 | شکوهي سارا - کارشناس آمار و انفورماتيک
3 | 1404/03/21 | ابزار دقيق < مشترکات سيستم مديا G11 ,G12 < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلومتر مربوط به مديا واحد 2 خراب است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000386569-0000386570 | رضائيان محمد باقر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/21 | BUTTER FLY VALVE (N.C مسير سيفوني سند فيلتر شماره II < SAND FILTER#2 < SAND FILTER SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBB20AA051 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو مسير سيفوني سند فيلتر شماره2 در تصفيه خانه بخار نشتي اب دارد که باعث افت سطح اب در سند فيلتر مي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298017-0000298052-0000298079 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
2 | 1404/03/21 | اينلت گايدون (GUIDE VANE ) < تجهيزات کمپرسور اصلي < کمپرسور < توربو کمپرسور و اطاق احتراق < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | IGV واحد پس از خروج از کنترل فرکانس در وضعيت 97% باقي مانده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000059789-0000059790-0000059819-0000043177 | زره پوش روح اله - رئيس اداره شيفت بهره برداري
2 | 1404/03/21 | بريکر ارتباطي با باس 6.6 کيلوولت کامان < پانل ارتباطي با باس 6.6 کيلوولت کامان < پانل هاي 6.6 کيلوولت مسا < مسا الکتريک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6BBE05GS001 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جريان بريکر خروجي به سمت کامون نوسان دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271830-0000274138-0000274618-0000275201 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/03/22 | پيک آپ ارتعاشات- X-يا تاقان شماره 3 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-003-1 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نوسان ويبريشن ياتاقان 3 مولفه x از 40 به 170 در ساعت 21:56 (واحد 2 گازي) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063551 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/22 | پيک آپ ارتعاشات- X-يا تاقان شماره 3 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-003-1 | عادي | عدم ظاهر شدن آلارم | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | عدم ظاهر شدن آلارم ويبريشن ياتاقان 3 مولفه X با اينکه در ساعت 21:56 تا مقدار 170 ميکرومتر بالا رفته و فقط در قسمت event ظاهر شده.(واحد 2 گازي) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063551 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/22 | کليد سه وضعيته (LOCAL-N0RMAL-UNLOCKED) < SEE CTRL SEC A CJN01 KAZERONOLD < نمايشگر کنترل کننده KAZERON OLD AVR1 < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | کليد سه وضعيته (LOCAL-N0RMAL-UNLOCKED) مربوط به سيستم تحريک واحد 1 بخار کج شده و نياز به تعويض يا تعمير دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286183-0000286182-0000286186 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/22 | PRESSURE INDICATOR خروجي کار تريج فيلتر I < CARTRIDGE FILTER#1 < CARTRIDGE FILTER < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBB50CP501 | عادي | نشتي آب دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مسير منتهي به گيج فشار خروجي کارتريج فيلتر 1 در تصفيه خانه بخا نشتي شديد آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298203-0000298211-0000298216 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
2 | 1404/03/22 | مخزن بلندينگ سيستم مديا < تجهيزات مشترک سيستم مديا < سيستم مديا < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به نصب دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | باز کردن کنتور نصب شده در مسير اب خام و نصب برروي مسير خروجي BLENDED WATER TANK(مربوط به مدياي واحد هاي G13وG14) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000382812-0000382814-0000386456 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/22 | والو وزنه اي مسير خروجي( CWP-2 (004 < والوهاي وزنه اي < والوها < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB12AA004 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | والو وزنه اي مسير خروجي( CWP-2 (004 کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357893-0000364148-0000385564-0000385565 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/22 | ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقانهاي سمت پمپ و الکتروموتور CWP-1 کولينگ اصلي کمبود روغن دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357754-0000372509 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/22 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان هيدروتوربين CWP-1 کمبود روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364281-0000372514-0000372517 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/22 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-2 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان هيدروتوربين CWP-2 کمبود روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364344-0000372518-0000372521 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/22 | ياتاقان پمپ سمت هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان CWP-1 سمت هيدروتوربين کمبود روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000337957-0000357752-0000364281-0000372514-0000372516 | باقري حيدر - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/22 | فيلترفن شماره دو < فن برنر شماره دو < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | کولينگ فن برنر شماره 2 کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000384164-0000384169-0000384182-0000384208-0000384284 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/22 | لوله اتصالات < مسير مينيمم فلو < سيکل آب < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 5 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | از محل اتصال مسير مينيمم فلو به خروجي مسير hp فيد پمپ شماره دو نشتي قطره اي آب وجود دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000352652-0000352660-0000352699-0000356421-0000356427 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/22 | پيک آپ ارتعاشات- X-يا تاقان شماره 3 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-003-1 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | نوسان ويبريشن ياتاقان 3 مولفه x از 40 به 170 در ساعت 21:56 مورخ 21 خرداد 1404 |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063551 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
1 | 1404/03/22 | پيک آپ ارتعاشات- X-يا تاقان شماره 3 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-003-1 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به نوساني بودن ويبريشن ياتاقان 3 مولفه x اين تجهيز نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063551 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
2 | 1404/03/22 | روشنايي < آبدارخانه تصفيه خانه بخار < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | دو عدد از روشناي هاي ابدار خانه تصفيه خانه بخار نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000379115-0000379118 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/23 | الکترو موتور پمپ اصلي گازوئيل M.F.O.P < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ اصلي گازوئيل واحد1 | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068104-0000068125-0000047978
3 | 1404/03/23 | الکترو موتور پمپ اصلي گازوئيل M.F.O.P < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ اصلي گازوئيل واحد2 | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068227-0000068280-0000048109
3 | 1404/03/23 | الکترو موتور پمپ تانک درين گازوئيل ( FUEL OIL DRAIN TANK ) < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتور پمپ درين گازوئيل واحد2 | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068227-0000068280-0000068283
3 | 1404/03/23 | الکترو موتور پمپ تانک درين گازوئيل ( FUEL OIL DRAIN TANK ) < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي موتورپمپ هاي درين واحد1 | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068104-0000068125-0000047977
3 | 1404/03/23 | پمپ اصلي گازوئيل M.F.O.P < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اصلي گازوئيل | 15 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068104-0000068125-0000034319
3 | 1404/03/23 | پمپ اصلي گازوئيل M.F.O.P < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف پکيج پمپ اصلي سوخت < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي پمپ اصلي گازوئيل | 15_ |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068227-0000068280-0000068281
3 | 1404/03/23 | تانک استورج < سيستم تغذيه آب < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سيموله تريپ سطح دي اريتور مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307511-0000307562 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/23 | واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G11 | عادي | نياز به سيموله دارد | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نياز به سيموله تريپ واحد گازي از سمت بويلر مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034 | صابري سعيد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
2 | 1404/03/23 | تراسميتر فشار خروجي پمپ اصلي هدر مشترک < تجهيزات واقع درپکيچ روغن هيدروليک < هيدروليک < توربين < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | BMAX01CP103 | عادي | آلارم آورده است. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ظهور آلارم cf HEADER >170 مربوط به فشار هدر خروجي پمپ هيدروليک (پمپ شماره 2 در سرويس بود ) که نياز به بررسي و در صورت نياز رفع عيب دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000339131-0000339138-0000339147-0000339374 | شمشيري هادي - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/23 | رادياتور < ديزل 1 < ديزل < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب رادياتور ديزل شماره 1 بخار خراب است.ضمنا سطح آب هم پايين است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000371442-0000371444-0000371500 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/03/23 | زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمتر از حد نرمال است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک قطب منفي شماره هاي 3 , 4 و 6 از حد نرمال کوتاه تر شده است.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332692 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/23 | زغال تحريک شماره7 از قطب (-) < زغال تحريک قطب منفي < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | اندازه زغالهاي 7 ,8,19,22,24 زير 1 ميباشند و نياز به تعويض دارند |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340760-0000340806-0000340920-0000342195 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/03/23 | زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمتر از حد نرمال است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک قطب مثبت شماره هاي 14 , 16 و 22 از حد نرمال کوتاه تر شده است.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332532-0000332578-0000332693 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/23 | الکتروموتور مربوط به پمپ B انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-901B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | 1RO PERMEATE BOOSTER PUMP2, استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-97 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385882
3 | 1404/03/23 | فيلترفن شماره يک < فن برنر شماره يک < تجهيزات الکتريکي < مسير خنک کاري برنر < سيستم برنر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر کولينگ فن شماره 1 برنر کثيف است/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000329990-0000329995-0000330000-0000330090-0000379565 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/03/23 | ساختمان مسا واحد 4 آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خوب خنک نمي نمايد. | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | عملکرد سيستم سرمايش ساختمان مسا واحد 4 آنسالدو در حد نرمال نمي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379698 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/23 | الکتروموتور مربوط به پمپ B انتقال آب پرميت < سيستم آب پرميت توليدي نهايي < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | M-901B | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي | امور شيمي |  | PM | CM دفتر فتي < دفتر فني | برای نمایش انتخاب نشده است | 1RO PERMEATE BOOSTER PUMP2, استارت دوره اي واندازه گيري جريان وچک وضعيت موتور پمپ | 15-97_ |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385872-0000385882
3 | 1404/03/23 | زغال تحريک شماره10 از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره10 از قطب (+)کوتاه شده است و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286119 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/23 | زغال تحريک شماره 5از قطب (+) < زغال تحريک قطب مثبت < روتور < سيستم تحريک < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | زغال تحريک شماره 5 از قطب (+)کوتاه شده است و نياز به تعويض دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279743-0000286095-0000286109-0000286114 | محمدي محمد علي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/23 | فيلترA < مشترکات پمپ ها < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر A پمپ هاي انلودينگ کثيف است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372380-0000373453 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/23 | فيلتر < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فيلترهاي سيستم |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384100-0000384286
3 | 1404/03/23 | فيلتر < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فيلترهاي سيستم |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384110-0000384287
3 | 1404/03/23 | فيلتر < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد سه بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد فيلترهاي سيستم |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384113-0000384115-0000384122-0000384288
3 | 1404/03/23 | سوئيچ سطح < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد سه بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سوئيچ مخزن کندانس (جمع آوري رطوبت) |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384113-0000384115-0000384122-0000384289
3 | 1404/03/23 | سوئيچ سطح < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سوئيچ مخزن کندانس (جمع آوري رطوبت) |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384110-0000384290
3 | 1404/03/23 | سوئيچ سطح < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد سوئيچ مخزن کندانس (جمع آوري رطوبت) |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384100-0000384291
3 | 1404/03/23 | سيستم خنک کن < سيستم خنک کاري < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم خنک کن و آماده ساز گاز نمونه - بررسي دما و نشتي |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384098-0000384298
3 | 1404/03/23 | سيستم خنک کن < سيستم خنک کاري < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم خنک کن و آماده ساز گاز نمونه - بررسي دما و نشتي |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384108-0000384299
3 | 1404/03/23 | سيستم خنک کن < سيستم خنک کاري < پانل مشترک < واحد سه بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم خنک کن و آماده ساز گاز نمونه - بررسي دما و نشتي |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384113-0000384115-0000384120-0000384300
3 | 1404/03/24 | کنسول مهندس شيفت < مدول دو < اتاق فرمان < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد و تميزکاري سيستم ساعت ماهواره اي و کنسول ساعت | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093249-0000093251-0000093268
3 | 1404/03/24 | والو وزنه اي درين اضطراري مسير رفت < والو < استورج تانک < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CPAB01AA105 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت ظهور switchgear fault بر روي ولو 105(تغذيه پمپ روغن قطع شده بود) |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000372089-0000372093-0000372097 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/24 | فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HNA01AN001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر بويلر 1 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307515-0000307530-0000307814 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/24 | فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 2 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2HNA01AN001 | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فيلتر فن شماره يک مربوط به SEAL دايورتردمپر بويلر 2 کثيف است |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000279737-0000279753-0000297649-0000297652 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/24 | سيستم سرمايش مسا < ساختمان مسا واحد 6 آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | سيستم سرمايش مسا و الکتريک واحد G16 روشن نمي شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379722-0000385979 | فتاحي فر عباس - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/24 | CCB < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | مشکل دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | مانيتور شماره ي سه هنگ کرده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000337998 | نوروزي محسن - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/24 | هيت دتکتور < دتکتورهاي پکيج ژنراتور < واحد ا ميتسوشبي (HEET DETOCTOR ) هيت دتکتور پکيج توربين - پکيج ژنراتور - پکيج اگزولاري < اعلام کننده ها < واحد1گازي < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | هيت دتکتور پکيج ژنراتور واحد G11 فالتي مي باشد |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000287281-0000000034-0000279256-0000291706-0000291707 | باروني احمد رضا - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/25 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239057-0000239196-0000239329
3 | 1404/03/25 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258688-0000258777-0000259081
3 | 1404/03/25 | فاير پمپ هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير پمپ هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378921
3 | 1404/03/25 | جوکي پمپ سيستم هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي پمپ هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378922
3 | 1404/03/25 | جوکي پمپ سيستم هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي هيدرانت نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378922
3 | 1404/03/25 | موتورپمپ سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتورپمپ سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378989
3 | 1404/03/25 | موتور پمپ لجن کش < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور پمپ لجن کش نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378990
3 | 1404/03/25 | فاير پمپ واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378920
3 | 1404/03/25 | فاير پمپ هيدرانت < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير پمپ هيدرانت نيار به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378921
3 | 1404/03/25 | جوکي پمپ سيستم واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي سيستم واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378923
3 | 1404/03/25 | موتورپمپ سيستم فوم < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور پمپ سيستم فوم نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378989
3 | 1404/03/25 | موتور پمپ لجن کش < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | موتور لجن کش نياز به استارت دارد | 15 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378990
3 | 1404/03/25 | واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S3 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER اصلي | 12-95 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495
3 | 1404/03/25 | واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S3 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER کولينگ | 12-96 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495
3 | 1404/03/25 | فاير پمپ واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | فاير واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15_151 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378920
3 | 1404/03/25 | جوکي پمپ سيستم واتر اسپري < سيستم پمها وديزلهاي زير زمين فاير فانتينگ F/F < اطفاء کننده ها < مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جوکي سيستم واتر اسپري نياز به استارت دارد | 15_153 |  | 0000058627-0000058722-0000311380-0000311382-0000311400-0000378923
3 | 1404/03/25 | کنسول اپراتوري < اتاق فرمان < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | هنگ(Hang) نموده است. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | موس کنسول واحد کار نمي کند. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000382777-0000382779 | نکوخلق حامد - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
1 | 1404/03/25 | ترانسفورماتور اصلي ( MAIN-230KV ) < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريک < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نوسانات شديد دارد. | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي WINDING ترانس اصلي واحد ازOT نوساني مي باشد.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258691-0000279444-0000279446 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
3 | 1404/03/25 | ساختمان مسا واحد 3 آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | به تست و تنظيم نياز دارد | امور بهره برداري |  | B | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | با توجه به ظهور آلارم دماي بالاي مساي واحد , نياز به تنظيم ست ترموستات سيستم سرماش مسا واحد مي باشد تا در دماي پايين تري کمپرسور آن OFF کند.// |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379686 | ميرشکاري رضا - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB ‌بلوک 1
2 | 1404/03/25 | ساختمان آموزش و مهمانسرا < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | تلوزيون مربوط به ساختمان آموزش نياز به تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385467 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/03/25 | دوش اضطراري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تست عملکرد تجهيز | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره ايمني و آتش نشاني | برای نمایش انتخاب نشده است | تست عملکرد چشم شور و دوش اضطراري کليه واحدها | 30_ |  | 0000058627-0000058722-0000385504
3 | 1404/03/25 | فيدپمپ < بويلر4 < بويلر < واحد 2 بخار < تجهيزات ايمني واحدهاي بخاري < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | آلارم دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پانل فاير واقع در اتاق فرمان CCB آلارم بويلر فيت پمپ 4 .(DELUGE VALVE) . |  |  | 0000058627-0000058722-0000001181-0000377757-0000378533-0000378542-0000287843 | اوحديان حسين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/25 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان هيدروتوربين مربوط به CWP 1 کمبود روغن دارد . |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000372522-0000372525 | داودي نجف - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/25 | تلفن آزمايشگاه < Laboratory < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تلفن درون آزمايشگاه هنگام شماره گيري و يا صحبت بوق هاي ممتد ميزند |  |  | 0000058627-0000058721-0000279614-0000297895 | حسين زاده احسان - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/03/25 | تانک ذخيره اسيد کلريدريک غليظ(تزريق به مخازن آب خام) < سيستم تزريق اسيد کلريدريک < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | شکسته است. | امور شيمي | امور شيمي | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ولو درين مخزن اسيد 2000تايي(تزريق ثقلي) ترک دارد و نياز به تعويض دارد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385899-0000385906 | زارع خليل - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/03/25 | ميکسر تانک ذخيره A محلول آنتي اسکلانت < سيستم تزريق آنتي اسکلانت < تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MX-202A | عادي | خراب است. | امور شيمي | امور شيمي | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ميکسر مخزن اني اسکلانتa کار نمي کند و پره ميکسر هو از محل خ.د جدا شده است |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313-0000385930-0000385937 | زارع خليل - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
1 | 1404/03/25 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي پيت پساب شيميايي روشن نميشود |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | زارع خليل - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
2 | 1404/03/25 | تصفيه خانه پساب < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | روشن نمي شود. | امور شيمي |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | روشنايي بالاي مخزن بخارات اسيد روشن نميشود |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000384313 | زارع خليل - تکنسين آزمايشگاه شيفت D
3 | 1404/03/25 | منهول < کمپرسور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | قفل درب خراب شده است. | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | لولاي در منهول کمپرسور واحد پنج گازي خراب شده است و بايد بسته شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266211-0000266234 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/25 | کمپرسور < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور بهره برداري |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | لولاي در منهول کمپرسور واحد شش گازي خراب شده است و بايد بسته شود |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271812 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/25 | سنسورريليتيو 1 < سنسورريليتيو ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 5MKD20CY021 | فوري | نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سنسور ويبريشن نسبي ژنراتور سمت تحريک نوسان دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266276-0000266629-0000269060-0000269478 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/25 | واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER اصلي | 12-90 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315
3 | 1404/03/25 | واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | S1 | عادي | نياز به بازديد دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از کارتهاي سيستم TXP و PLC s7-400 در ER کولينگ | 12-91 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315
3 | 1404/03/26 | باطري شارژر 24 V شماره 1 < باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | ABTL01 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279747-0000279780-0000284685 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/26 | پانلها < مسا الکترونيک < مسا واحد < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري OIUواقع در مساي واحد | 10 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271816-0000271882-0000272273 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/26 | باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332535-0000332557 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/26 | باطري شارژر < سوئيچگير کولينگ < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  | A | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري شارژر هاي کولينگ | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340763-0000340785 | عباس پور حسين - رئيس اداره شيفت بهره برداري
1 | 1404/03/26 | ولو موتوري درين منيفلد LP(درين خط اينترميتنت تانک بلو دان ) < ولو موتوري < اواپراتور < درام LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAD60AA051 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح انداز درام lp بويلر 1 مشکل دارد و سطح درام را تخليه نمي کند( بصورت دستي موتور ولو باز ميشود ولي سطح درام کاهش پيدا نمي کند) |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307512-0000307574-0000307839-0000307869-0000308890 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/26 | ولو موتوري درين منيفلد LP(درين خط اينترميتنت تانک بلو دان ) < ولو موتوري < اواپراتور < درام LP < سيستم فشار پايينLP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1HAD60AA051 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سطح انداز درام lp بويلر 1 مشکل دارد و موقع باز شدن درايو فالت مي آورد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307512-0000307574-0000307839-0000307869-0000308890 | احمدي ايمان - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB - (غير‌فعال)
3 | 1404/03/26 | سنسورريليتيو ويبريشن < سنسورهاي لرزش ياتاقان انتهاي ژنراتور < تجهيزات مونيتورينگ لرزش ژنراتور < ژنراتور < واحد پنج گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ويبريشن نسبي ژنراتور سمت تحريک به صورت مقطعي نوساني و به حد آلارم رسيده است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000266198-0000266210-0000266276-0000266629-0000269060 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
2 | 1404/03/26 | کانتين < تاسيسات ساختماني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعمير دارد | کارشناس تاسيسات ساختماني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | اسپيلت 18000توشيبا مربوط به رختکن کانتين نياز به تعمير دارد |  |  | 0000058627-0000385464-0000385473 | رضائيان محمد جعفر - سرپرست تاسيسات ساختماني
3 | 1404/03/26 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بريکر پمپ يک hp فالتي ميباشد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263 | وزيري سعيد - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/26 | HIGH PRESSUER PUMP III < HIGH PRESSURE PUMP#3 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP003 | فوري | فالتي مي باشد | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بريکر پمپ شماره 3 hp فالتي ميباشد |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298280-0000298283 | وزيري سعيد - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/26 | پمپ Iتغذيه دمين < DEMIN WATER FEED PUMPS < COMMON SYSTEM < Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | صداي غير عادي دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بلبرينگ پمپ شماره 1 تغذيه دمين صداي غير عادي دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620-0000361377-0000361953-0000361956 | وزيري سعيد - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/26 | درب < ساختمان توربين هال واحد هاي آنسالدو < ساختمان واحد هاي گازي آنسالدو < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بسته نمي شود. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب توربين هال واحد 6 گازي از سمت واحد بخار گير مکانيکي دارد و بسته نميشود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000379569-0000379734-0000379742 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/26 | درب < طبقه همکف < ساختمان توربين < ساختمان واحد سه بخار < ساختمانها < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بسته نمي شود. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | درب ريلي ورودي توربين هال واحد بخار گير مکانيکي دارد و بسته نميشود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000379567-0000370719-0000370720-0000370725-0000380221 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/26 | فن < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد يک بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - برسي عملکرد فن تابلو آنالايزر |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384089-0000384096-0000384100-0000384310
3 | 1404/03/26 | فن < تجهيزات ابزار دقيق < پانل مشترک < واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | اداره ايمني و آتش نشاني |  |  | PM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | - برسي عملکرد فن تابلو آنالايزر |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101-0000384103-0000384110-0000384311
3 | 1404/03/26 | دکل < نظارت تصويري < واحد حفاظت فيزيکي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نياز به جوشکاري دارد. | واحد حفاظت فيزيکي |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | جوشکاري پايه دوربين هاي جديد به برخي از دکل هاي نظارت تصويري |  |  | 0000058627-0000386898-0000386899-0000386914 | صانعي مصطفي - سرپرست حفاظت فيزيکي
3 | 1404/03/26 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کثيف است. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | sight glass ياتاقان هيدروتوربين شماره يک نياز به تميزکاري دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279738-0000279760-0000357754-0000372509-0000372508 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/26 | پمپ شماره HP1 فسفات < HP-Phosphate Dosing System < Dosing System < Block #1 < ُSampling & Dosing System < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | AQCD30AP001 | عادي | کمبود روغن دارد. | امور شيمي |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ Hp301 فسفات سمپلينگ 1 کمبود روغن گيربکس دارد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279610-0000279646-0000279648-0000279673-0000288933 | سهرابي عادل - تکنسين آزمايشگاه شيفت C
1 | 1404/03/26 | مشترکات < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نصب و اتصال | اداره ايمني و آتش نشاني |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب زنجير بين موانع بلوک سيماني جلوي ايمني و جلوي پارکينگ قديم درب حراست پايين |  |  | 0000058627-0000058722-0000311380 | دهقاني محمد - تکنسين ايمني و آتش نشاني
2 | 1404/03/26 | واحد دو بخار < سيستم پايش آنلاين < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | جابجايي محل تجهيز | اداره ايمني و آتش نشاني |  | روزکار | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | جابجا موتور اسپيلت پايش انلاين |  |  | 0000058627-0000058722-0000384088-0000384101 | حاصلي سبز بهبود - کارشناس مسئول ايمني و آتش نشاني
2 | 1404/03/26 | فيدر تغذيه UNIT NORMAL LIGHTING از باس A < LV UNIT BOARD < کليد هاي LV < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3BJE00GS012 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فيدر تغذيه UNIT NORMAL LIGHTING از باس A از محل نرمال ولي از OT غير نرمال مي باشد.(قبلا پرميت به شماره 200825 جهت الکتريک صادر شده که به گفته ايشان مشکل ابزار دقيقي مي باشد) |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332554-0000332973-0000332989 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
2 | 1404/03/26 | ولو < اکونومايزر 2 < سيستم فشار بالاHP < بويلر 1 < بويلر < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از والوهاي دستي درين اکونومايزر مرحله 2 ( والو سمت راست) نشتي آب و بخار دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279758-0000307510-0000307513-0000307552-0000307622 | محمد زاده سعيد - رئيس اداره شيفت بهره برداري
3 | 1404/03/26 | SEAL AIRFAN MOTOR B ساخت زيمنس < سيستم AIRSEAL FAN < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3MBR30AN002 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي عملکرد S/A FAN-2 بدليل بي برق شدن تغذيه دايورتر دمپر بويلر3 |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316912-0000316974 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/26 | اس.اف.سي2 < اس.اف.سي < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحد هاي گازي آنسالدو < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | SFC2 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بررسي علت ظهور آلارم SFC2 IS FAILED |  |  | 0000058627-0000058719-0000218323-0000093312-0000093313-0000093315 | صفايي غلام رضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 2
3 | 1404/03/26 | کنتور گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | کنتور گاز واحد ميبايست ريست شود. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000382788 | ابراهيمي جواد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/26 | سرويس بهداشتي تصفيه خانه بخار < BUILDING EQUIPMENT < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | خراب است. | امور شيمي |  | C | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | شناور فلاش تانک سرويس بهداشتي تصفيه خانه بخار تنظيم نيست و باعث سرريز شدن فلاش تانک ميشود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000352341-0000352414 | اسماعيلي محمود - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت C
3 | 1404/03/26 | پيک آپ ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 4 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-004-2 | عادي | گاهي نوسان دارد. | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپ ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 4 در ساعت 16:33 از 47 به 81 رسيده و سپس نرمال شد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063554 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/26 | پيک آپ ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 4 < ترانسديوسرها و سنسورها < ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2VE-004-2 | عادي | نياز به بررسي دارد | امور بهره برداري |  | C | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | پيک آپ ارتعاشات- Y-يا تاقان شماره 4 در ساعت 16:33 از 47 به 81 رسيده و سپس نرمال شد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748-0000063550-0000063554 | رواج ستايش - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ LCB
3 | 1404/03/26 | تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي از پکينگ دارد. | امور شيمي |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | پمپ اب گيري مخزن گالوانيزه اب شرب واقع در ضلع جنوبي مخازن اب خام کنار جاده در هنگام کار از مکتنيکال سيل ان نشتي زياد مشاهده مي شود. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616 | علي محمدي عباس - اپراتور مسئول تصفيه خانه بخار شيفت D
3 | 1404/03/27 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي بطري هاي 24ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000286302
3 | 1404/03/27 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطري هاي 220ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000285946
3 | 1404/03/27 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000286239
3 | 1404/03/27 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279767-0000288575
3 | 1404/03/27 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279739-0000279741-0000279773
3 | 1404/03/27 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332690
3 | 1404/03/27 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332616
3 | 1404/03/27 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332691
3 | 1404/03/27 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332552-0000332708
3 | 1404/03/27 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000332529-0000332530-0000332561
3 | 1404/03/27 | باتري شارژر 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340918
3 | 1404/03/27 | باتري 24VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي24 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340919
3 | 1404/03/27 | باتري شارژر 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي شارژر 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340844
3 | 1404/03/27 | باتري 220VDC < باطري < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي باطريهاي 220 ولت واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340780-0000340936
3 | 1404/03/27 | اينورتر < سوئيچگيرواحد < تجهيزات الکتريکي < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي اينورترهاي واحد | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000340757-0000340758-0000340789
3 | 1404/03/27 | ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري دوره اي | 528 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000061215-0000008040
3 | 1404/03/27 | ژنراتور < سيستم توليد توان < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | تميزکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | تميزکاري دوره اي | 528 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063500-0000016748
3 | 1404/03/27 | اسکرابر < فيلترهاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 4MBP10AT003 | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس سيستم اسکيد گاز | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258671-0000258833-0000258933
3 | 1404/03/27 | اسکرابر < فيلترهاي گاز < سيستم سوخت گاز < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6MBP10AT003 | عادي | سرويس دوره اي | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | سرويس سيستم اسکيد گاز | 11 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271801-0000271966-0000272118
3 | 1404/03/27 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 1 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15-219 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263
3 | 1404/03/27 | HIGH PRESSUER PUMP I < HIGH PRESSURE PUMP#1 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP001 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 1 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15-303 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298260-0000298263
3 | 1404/03/27 | HIGH PRESSUER PUMP II < HIGH PRESSURE PUMP#2 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 2 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15-228 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298270-0000298273
3 | 1404/03/27 | HIGH PRESSUER PUMP II < HIGH PRESSURE PUMP#2 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP002 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 2 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15-306 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298270-0000298273
3 | 1404/03/27 | HIGH PRESSUER PUMP III < HIGH PRESSURE PUMP#3 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP003 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي پمپ شماره 3 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15-229 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298280-0000298283
3 | 1404/03/27 | HIGH PRESSUER PUMP III < HIGH PRESSURE PUMP#3 < HIGH PRESSURE SYSTEM < Pretreatment System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | MGBK30AP003 | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 3 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15-309 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279619-0000298256-0000298280-0000298283
3 | 1404/03/27 | کيبل روم < اعلام کننده < واحد4 < تجهيزات ايمني واحدهاي گازي < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | فالتي مي باشد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | ميکرو سوييچ ولو سريع قسمت توربين واحد G14 فالتي مي باشد. |  |  | 0000058627-0000058722-0000000033-0000293832-0000293833-0000384536 | جوانمرد امين - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/27 | الکترو پمپ CIP < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | استارت دوره اي | امور شيمي |  |  | MOI | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | استارت دوره اي و چنج دوره اي الکتروموتور پمپ شماره 3 فشار قوي سيستم R.O تصفيه خانه بخار | 15-310 |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000386633
3 | 1404/03/27 | کولر روغن دايورتردمپر < تجهيزات مکانيک < سيستم دايورتردمپر < بويلر 3 < بويلر < واحد دو بخار < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 3HNA01AH001 | عادي | دما نرمال نيست | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | دماي الکتروموتور سيرکوله روغن دايورتر دمپر بالاست و نيازمند بررسي تکميلي و اقدام است. |  |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000300676-0000316887-0000316888-0000316906-0000316919-0000317560 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/03/27 | Demin Water System < تصفيه خانه بخار < Water Treatment Plant -WTP < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | عدد صحيح را نشان نمي دهد. | امور شيمي |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | فلو خروجي از خطوط دمين در اتاق فرمان ccb عدد صحيح نشان نمي دهد. |  |  | 0000058627-0000058721-0000279609-0000279616-0000279620 | مولا حسين - اپراتور تصفيه خانه بخار شيفت B
3 | 1404/03/27 | فيد پمپ شماره 1 < فيد پمپ < سيستم بويلر فيدپمپ < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6LAC10AP001 | عادي | کثيف است. | دفتر فني |  |  | CBM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | جداسازي دستگاه تصفيه روغن نوين احيا از فيد پمپ 2 و نصب آن روي پمپ 1 |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330615-0000330620-0000330625 | زارع مهدي - کارشناس CM دفتر فني
3 | 1404/03/28 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي موتورپمپ فورواردينگB واحد2 | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068208
3 | 1404/03/28 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطري هاي 110ولت واحد 1 گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008051-0000058094-0000016696
3 | 1404/03/28 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 110ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008051-0000016695
3 | 1404/03/28 | باطريها ( 110 عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 220ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008052-0000057944-0000016699
3 | 1404/03/28 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 220ولت واحد 1گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000008052-0000057907
3 | 1404/03/28 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد اينورترهاي واحد 1گازي وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000008050-0000057550-0000057551
3 | 1404/03/28 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 110ولت واحد 2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000058095-0000016762
3 | 1404/03/28 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدشارژر 110ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000016760-0000057764
3 | 1404/03/28 | باطريها ( 110عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدباطريهاي 220ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057945-0000057989-0000016766
3 | 1404/03/28 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديدشارژر 220ولت واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057945-0000057946
3 | 1404/03/28 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديداينورترهاي واحد2گازي وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000016758-0000057639-0000057640
3 | 1404/03/28 | باطريهاي ( 55 عدد ) < باطريخانه < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 110ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058521-0000058565-0000056026
3 | 1404/03/28 | شارژر 110 ولت DC < سيستم 110ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 110ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058521-0000058522
3 | 1404/03/28 | باطريها ( 110 عدد ) < باطريخانه < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطريهاي 220 ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058573-0000058618-0000056030
3 | 1404/03/28 | شارژر 220 ولت DC < سيستم 220 ولت DC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد شارژر 220 ولت کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058573-0000058574
3 | 1404/03/28 | اينورتر A < سيستم 115 ولت AC < سيستم UPS < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد اينورترهاي کامون MHI وچنج آن | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008065-0000058430-0000058431
3 | 1404/03/28 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد1 | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047975
3 | 1404/03/28 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد2 | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000068738-0000068158-0000068159-0000068204-0000068207
3 | 1404/03/28 | الکترو موتور پمپ < پمپ A < پمپ UNLOADING < تخليه سوخت < تجهيزات مشترک کليه واحدها(مخازن سوخت و...) < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گيرسيکاري موتور پمپ هاي انلودينگ گازوئيل | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000364217-0000371554-0000371572-0000372378-0000371575
3 | 1404/03/28 | الکترو موتور پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي موتورپمپ فورواردينگ B واحد1 | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047976
3 | 1404/03/28 | الکترو موتور پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري دوره اي موتورپمپ فورواردينگ A واحد1 | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000047975
2 | 1404/03/28 | فلاش تانک < کند انسور و فلاش تانک < توربين < واحد يک بخار < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نشتي آب و بخار دارد. | امور بهره برداري |  | A | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | مسير اسپري آب فلش تانک واحد s1 نشتي آب و بخار دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000049315-0000279736-0000299854-0000299855 | خير غلامرضا - معاون شيفت بهره برداري بلوک 1
3 | 1404/03/28 | پارکينگ متصل به ساختمان آتش نشاني < روشنائي ساختمان آتش نشاني < سيستم‌هاي روشنائي < ساختمان آتش نشاني < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نياز به تعويض دارد. | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | SM | تاسيسات ساختماني | برای نمایش انتخاب نشده است | يکي از پريز هاي برق واقع در گاراژ F/F (کنار آبسردکن پريز ارت دار) مشکل دارد و نياز به تعويض دارد.. |  |  | 0000058627-0000058722-0000011189-0000011191-0000011216-0000011229 | نيکنام حجت اله - تکنسين ايمني و آتش نشاني
3 | 1404/03/29 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد1 گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000061214-0000038630-0000016709-0000038633
3 | 1404/03/29 | بريکر موتور استارتينگ < بريکرها < تجهيزات باس 6/3 کيلو ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2-152F2 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063331-0000063332-0000038641
3 | 1404/03/29 | بريکر خروجي ترانس کمکي واحد 1UATR < بريکرهاي ورودي و خروجي باس < بريکرها < تجهيزات باس 380 ولت < تجهيزات الکتريکي < واحد دو گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 2U-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV واحد2گازي | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000016732-0000063141-0000063971-0000063972-0000063973-0000063974
3 | 1404/03/29 | بريکر ورودي به باس از ترانس استيشن شماره 1 ( 1STR ) < بريکر < باس 1SMC < باس هاي 6 کيلو ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 52S1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي MV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016722-0000040125-0000040145-0000040137
3 | 1404/03/29 | بريکر ورودي به باس از ترانس کمکي استيشن شماره 1 ( 1SATR ) < بريکر < باس 1SLC < باس هاي 380 ولت < باس هاي توزيع < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 1SL-52L1 | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد دوره اي کليد هاي LV کامون MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000016721-0000016723-0000040127-0000040154-0000040155
3 | 1404/03/29 | باطري < تجهيزات الکتريکي < ديزل ژنراتور < تجهيزات الکتريک < تجهيزات مشترک واحدهاي گازي ميتسوبيشي < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد باطري هاي ديزل پرکينز MHI | 12 |  | 0000058627-0000058719-0000052605-0000052607-0000008057-0000056937-0000056974
3 | 1404/03/29 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد سه گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري موتور پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000239039-0000239046-0000373455-0000373519-0000373522
3 | 1404/03/29 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد چهار گازي < بلوک 2 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري موتور پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052599-0000258669-0000258670-0000373536-0000373540-0000373549
3 | 1404/03/29 | الکتروموتور پمپ شماره 1 < پمپ ها < فورواردينگ < سيستم سوخت گازوئيل < واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري موتور پمپهاي فورواردينگ گازوئيل | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798-0000271800-0000373758-0000373819-0000373822
3 | 1404/03/29 | انواع پمپ ها < سيستم گازوئيل < َAUXILIARY BOILER < تجهيزات مشترک واحدهاي بخار < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | گريسکاري | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات الکتريک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري الکتروموتورهاي تغذيه گازوئيل بويلرکمکي واقع در فورواردينگ آنسالدو | 19 |  | 0000058627-0000058719-0000052604-0000373873-0000373971-0000374030
3 | 1404/03/29 | پمپ A فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان پمپ فورواردينگ A | 22_C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034316
3 | 1404/03/29 | پمپ B فورواردينگ < الکتروپمپها < تجهيزات داخل و اطراف ساختمان فورواردينگ < تجهيزات سوخت گازوئيل < تجهيزات سوخت واحد < واحد يک گازي < بلوک 1 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور بهره برداري |  |  | PM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | گريسکاري ياتاقان پمپ فورواردينگ B | 22_ C |  | 0000058627-0000058719-0000025542-0000008034-0000068736-0000008036-0000068103-0000068109-0000034317
3 | 1404/03/29 | D/A TNK L PROT < پروتکشن < حفاظت و کنترل بويلر < بويلر 6 < بويلر < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | 6HAD80EZ110XK11 | عادي | سيموله نمودن سيگنال | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيگنال تريپ سطح بالاي دي اريتور نياز به سيموله دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000323740-0000323742-0000330539-0000330543-0000330548 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/29 | واحد شش گازي < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | G16 | عادي | سيموله نمودن سيگنال | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سيگنال تريپ واحد گازي از سمت بويلر نياز به سيموله دارد./ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000271798 | اميري عبدالحميد - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 2
3 | 1404/03/29 | سولوئيد والو پايلوت < کنترل والو HP2 < کنترل والو هيدروليکي واحد < هيدروليک < توربين < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون | CMAA22AA012 | عادي | فالتي مي باشد | امور بهره برداري |  | B | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | سلونوئيد ولو پايلوت مربوط به کنترل ولو HP-2 فالتي ميباشد/ |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000339944-0000339951-0000339958-0000340288-0000340356 | اکبري اشکان - معاون شيفت بهره برداري بلوک 3
3 | 1404/03/29 | Waste Water Package < امور شيمي < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | بازديد دوره اي و سرويس | امور شيمي |  |  | PM | امور شيمي | برای نمایش انتخاب نشده است | بازديد از پکيج فاضلاب بهداشتي و تست پارامترهاي مربوطه | 150(70) |  | 0000058627-0000058721-0000380389
3 | 1404/03/29 | سکتور 4 < سکتورها < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | فوري | نشتي آب دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | بدنه سکتور 4 کنار فن 1 نشتي آب دارد. |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000381858-0000382318 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/29 | ياتاقان هيدروتوربين < ياتاقان < C.W.P-1 < کولينگ اصلي < کولينگ < واحد سه بخار < بلوک 3 < امور بهره‌برداري < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | کمبود روغن دارد. | امور بهره برداري |  | D | ‍CM | اداره تعميرات مکانيک | برای نمایش انتخاب نشده است | ياتاقان هيدروتوربين CWP- 1 کمبود روغن دارد |  |  | 0000058627-0000058719-0000070494-0000070495-0000338066-0000351971-0000366019-0000372522-0000372525 | يوسفيان هادي - کارشناس مسئول اتاق فرمان ‍ CCB بلوک 3
3 | 1404/03/29 | ساختمان بهداري < ساختمان ها < اداره ايمني و آتش نشاني < نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون |  | عادي | نصب تجهيز جديد | اداره ايمني و آتش نشاني |  | D | ‍CM | اداره تعميرات کنترل و ابزار دقيق | برای نمایش انتخاب نشده است | نصب خط تلفن در بهداري نيروگاه |  |  | 0000058627-0000058722-0000292850-0000379080 | نوروزي قاسم - تکنسين ايمني و آتش نشاني